## List1
Příloha č. 1 Technická specifikace
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne)
UPS
Počet jednotek | 2
Modulární online UPS v rack provedení včetně 19“ racku s výkonem min. 30 kW s redundancí na výkonovém modulu n+1
Výkon online UPS (kVA) | min. 30 kVA
Výkon online UPS (kW) | min. 30 kW
Výstupní účiník (PF) | 1
Výkonové moduly, bateriové moduly, bypass modul a uživatelský interface vyměnitelný za provozu UPS v online režimu bez ztráty zálohy z baterií | Vyžadováno
Redundance | Na výkonovém modulu, výměna modulu za provozu
Možnost budoucího rozšíření UPS do stávajícího rámu na výkon | min. 60 kW s redundancí na výkonovém modulu
Vstupní rozsah napětí (V) bez přepnutí na baterie | min. 478 až 228 při 100% zátěži
Vstupní frekvenční rozsah (Hz) | min. 40-70 Hz
Vstupní účiník | min. 0.99
Činitel harmonického zkreslení vstupního proudu THDI | max. 3%
Jmenovité výstupní napětí | 400 V AC, 3 fáze + N
Výstupní frekvence invertoru | 50 Hz
Přetížitelnost invertoru (%) | max. 105% - trvale
max. 125% - 10 minut
max. 150% - 1 minuta
max. 200% - 200 ms
Účinnost AC - AC online dvojité konverze (VFI-SS-111) | min. 97%
UPS s podporou funkce provozu vysokoúčinného módu, norma IEC62040-3, třída 1, přepnutí 0ms | min. 98,5%
Baterie | Interní v těle UPS, vyměnitelné za provozu bez ztráty zálohy z baterií
Doba zálohy na baterie při zatížení UPS 7 kW | min. 60 minut
Typ baterií | min. doba životnosti 10 let, VRLA
UPS musí být kompatibilní s interními modulárními bateriovými moduly v provedení baterií VRLA a LiFePO4 (LIB) | Vyžadováno
Měření teploty v každém bateriovém modulu samostatně pro zvýšení životnosti baterií včetně integrace do uživatelského rozhraní a monitoringu | Vyžadováno
Bateriové moduly (VRLA a LIB) mají samostatné jištění s možností automatického odpojení při detekci vysoké teploty nebo poruchy modulu bez vlivu na chod UPS | Vyžadováno
Požadovaný nabíjecí výkon baterií | Min. 70A
Minimální požadované komunikační rozhraní bez nutnosti převodníku | SNMP v1, v2c, v3, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP(S)
Provoz minimálně 2 komunikačních protokolů současně na jedné monitorovací kartě jednotky, externí převodníky nejsou přípustné | Vyžadováno
Ovládání a signalizace | Dotykový displej, velikost min. 9“, LED barevná signalizace statusu – bez alarmu/upozornění/alarm
Mechanický BYPASS v těle UPS | Vyžadováno
Hluk v 1 m (dBA) při výkonu 100% | max. 65 dBA
Možnost integrace UPS do systému zakrytované studené uličky | Vyžadováno
Rozměry UPS (šířka x výška x hloubka) | max. 600x2000x1200 mm
Váha s bateriemi | max. 700 kg
Provozní podmínky | Min. 0-40°C bez snižování výkonu
Minimální požadavky na normy | IEC 62040-1 - Bezpečnostní požadavky
IEC 62040-2 - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
IEC EN 62040-3 - Metoda stanovení požadavků na funkci VFI-SS-111
CE
Přímé zastoupení výrobce v České republice včetně technické podpory v českém jazyce | vyžadováno
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne)
Software pro centrální monitoring a správu UPS
Počet | 1
Počet monitorovaných zařízení | min. 20
Počet souběžných pracujících správců | min. 5
Řízení a monitorování v reálném čase | Vyžadováno
Monitorování zařízení třetích stran | Vyžadováno
Podporované typy zařízení | min. UPS, PDU, Motorgenerátor, monitorovací systém (RMS)
Podporované protokoly | Min. SNMP, Modbus, EEM, YDN23 a SiteWeb
Vytváření uživatelských skupin s různými právy | Vyžadováno
Bezpečnost připojení | min. SSL
Export dat a alarmových událostí | Vyžadováno
Monitoring více lokalit | Vyžadováno
Upozornění na poplach | min. e-mail, SNMP
Vzdálená správa a ovládání zařízení | Vyžadováno
Podporované operační systémy | min. Windows 10 Enterprise/Professional (x64) nebo Windows 2012
R2 Essentials/Standard/Datacenter (x64) nebo Windows Server 2016
Standard (x64)
Podporované prohlížeče | min. IE, Firefox, Safari, Chrome
Ukládání dat do interní databáze včetně vizualizace hodnot | Vyžadováno

## List2
ANO
NE