D.1.4.2.TZ  - Technická zpráva

ČÁST:VYTÁPĚNÍ

Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

Hodonín

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

květen 2021

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.3	STUPEŇ DOKUMENTACE	3

A.3.1	Předmět dokumentace	3

A.4	VYTÁPĚNÍ	3

A.4.1	Výpočet tepelných ztrát	3

A.4.1.1	Výpočet celkové tepelné ztráty	3

A.4.1.2	Potřeby tepla (kW)	3

A.4.1.3	Roční potřeby tepla (GJ/rok)	4

A.4.1.4	Zdroj tepla	4

A.4.1.5	Okruh vytápění	4

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby	Multifunkční hala Kapřiska Hodonín

místo stavby	Hodonín

Charakter stavby	novostavba

# Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

# STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro stavební řízení

## Předmět dokumentace

Vytápění

# VYTÁPĚNÍ

## Výpočet tepelných ztrát

### Výpočet celkové tepelné ztráty

Patologie

Konstrukce	Součinitel prostupu tepla (W/m2.K)

Dveře		1,5

Okna		1,2

S1 - podlaha na terénu		U = 2,19 (Uequiv = 0,47)

S2 - Střešní plášť 		0,17

Obodový plášť

(plynosilikátové tvárnice 330 mm+PIR 120 mm))	0,14

## Potřeby tepla (kW)

Výrobní hala

Tepelné ztráty prostupem	10,62 kW

Tepelné ztráty větráním	24,6 kW (kryto rekuperací, pro vytápění pouze 		rezerva 7,0 kW)

Potřeba tepla pro ohřev TV	3,00 kW

Potřeba tepla celkem	17,62 kW

Roční potřeby tepla (GJ/rok)

Potřeba tepla objektu celkem	151,8 GJ/rok

## Zdroj tepla

Administrativní budova

Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel Protherm panther Condens 25KKO

Výkon 25 kW

Spotřeba plynu max. = 2,65 m3/h

Připojovací přetlak 20 mbar

## Okruh vytápění

Otopná voda pro vytápění bude ekvitermně regulovaná (výkon kotle), s jmenovitým teplotním spádem 55/45°C. Na rozdělovač / sběrač budou napojen okruhy deskových otopných těles (viz schéma UT). Jednotlivé větve z rozdělovače pro okruh vytápění budou na rozdělovači opatřeny vyvažovacím ventilem s možností nastavení nutných průtoků pro dosažení požadovaných výkonů u otopných těles v jednotlivých místnostech.

Všechny místnosti budou vytápěny deskovými otopnými tělesy v provedení VK.

Desková otopná tělesa budou osazována na stěny. Budou vybavena integrovaným termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí. Budou připojena přes dvojité regulačních šroubení typu ventil kompakt s přednastavením. Napojení teles bude ze stěny pře dvojici připojovacích nerezových garnitur. Tělesa budou opatřena termostatickými hlavicemi.

Způsob vytápění jednotlivých typů prostorů:

Operační sál	25±1°C		desková otopná tělesa

Ostatní	20±1°C	desková otopná tělesa

## Vnitřní rozvody vytápění

Potrubí přívodu a zpátečky topné vody pro jednotlivá otopná tělesa bude vedeno v podleze ve vrstvě tepelné izolace. Jednotlivá otopná tělesa budou napojena ze zdi ve vysekané kapse. Otopný uzel bude realizován u plynového kotle.

## Materiály a izolace

Rozvody otopné vody budou realizovány z měděného potrubí spojovaného lisovacími tvarovkami.

Veškeré rozvody v podlahách a stěnách budou opatřeny itolací z PE tl min.10 mm.

## Odvod spalin

Odvod spalin bude řešen společně s přívodem spalovacího vzduchu pro kotelnu koaxiálním potrubím 80/125 nad střešní rovinu.

Množství spalin: max. 2,65 m3/h

## Technické normy

České technické normy:

ČSN 06 0310	Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1101	Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 73 0540-2	Tepelná ochrana budov – Část 2

ČSN 73 0540-3	Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrh hodnoty veličin

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN EN 12 831	Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon č. 86/2002 Sb.	o ochraně ovzduší a související předpisy v platném znění

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.	o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.	o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v platném znění

Vyhl. 193/2007	kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhl. 194/2007	kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Nařízení vlády č.361/2007 Sb.	ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění