D.1.4.3.TZ  - Technická zpráva

ČÁST:VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

Hodonín

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

květen 2021

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.1.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.1.3	STUPEŇ DOKUMENTACE	3

A.1.4	Předmět dokumentace	3

A.2	VZDUCHOTECHNIKA	3

A.2.1	Administrativní budova	3

A.2.1.1	Množství vzduchu pro větrání	3

A.2.1.2	Vzduchotechnická zařízení	3

A.2.1.3	Rozvody	4

A.2.1.4	Koncové distribuční elementy	4

A.2.1.5	Materiál	4

A.2.1.6	Zaregulování	4

A.3	CHLAZENÍ	4

A.3.1	Návrh chladícího zařízení	4

A.3.2	Materiál potrubí	5

A.3.3	Izolace	5

A.3.4	Zkoušky, uvedení do provozu	5

A.3.5	Požadavky na navazující profese	5

A.3.6	Použité normy a související předpisy	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby	Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

místo stavby	areál nemocnice TGM Hodonín

Charakter stavby	rekonstrukce

## Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

## STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro stavební řízení

## Předmět dokumentace

Vzduchotechnika, chlazení

# VZDUCHOTECHNIKA

## Administrativní budova

### Množství vzduchu pro větrání

Budova bude větrána systémem nuceného větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací s přívodem a odvodem vzduchu. Místnosti operačního sálu a chladících boxu budou větrány v mírném podtlaku (viz tab). U ostatních místností bude odtah vzduchu přes místnosti WC a koupelen, které budou v podtlaku vůči ostatnímu provozu.

Místnost	Přívod	Odvod

Operační sál	1.100 m3/h	1.000 m3/h

Chladící boxy	1.000 m3/h	900 m3/h

Kancelář	150 m3/h	---

### Vzduchotechnická zařízení

#### VZT jednotka

Na střeše objektu bude umístěna vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. VZT jednotka bude vybavena dvojicí ventilátoru s proměnnými otáčkami, filtry, klapkami, směšovací komorou, deskovým rekuperátorem a elektrickým dohřevem přívodního vzduchu. Jednotka bude ovládaná centrálním ovladačem umístěným v místnosti Spisovny 109 u kondenzačního kotle.

Návrhové parametry:

Objemový průtok vzduchu: 2.250 m3/h

Externí tlaková ztráta (bez rekuperace a filtrů): 500 Pa

Umístění: venkovní, na střeše

Jednotka obsahuje:

deskový protisměrný rekuperátor, elektrický dohřev (návrh na venkovní teplotu

-12°C, vnitřní teplota vzduchu pro zimní provoz +22°C), směšovací komora 0-100%, filtry na přívodu i odvodu, ventilátory s frekvenčními měniči

Zpětný zisk tepla -12°C –  7,9°C

Ohřívač je dimenzovaný na ohřev z 0°C na 15°C. Na teplotě vstupního vzduchu je rezerva kvůli řešení rizika namrzání rekuperátoru. Výkon elektrického ohřívače 25,6 kW.

Výkon motorů: 	2 x 2,1 kW

Hmotnost:	612 kg

1.NP

Do každé větrané mústnosti kromě sociálního zázemí bude přiveden přívod čerstvého vzduchu a společně do prostorů chodby a sociálního zázemí odvod znehodnoceného vzduchu. Výjimku tvorří místnost pitevny 111, kde bude podlahovým rozvodem napojeno odsávání pitevních stolů (příprava pro dva stoly).

V jednotlivých větraných místnostech budou osazeny nasávací a přívodní elementy (talířové ventily).

### Rozvody

Rozvody vzduchu budou realizovány nad podhledem zavěšené pod konstrukcí stropu. Svislé sběrné potrubí bude vyvedeno nad strešní rovinu a dopojeno do VZT jednotky.

### Koncové distribuční elementy

Nasávací a přívodní ventily budou osazeny do konstrukce podhledu a dopojeny pružnou hadicí (v akustickém provedení s obalem z minerální vlny). Ventily musí umožňovat regulaci průtoku vzduchu, která bude provedena na základě hodnot průtoků z projektu.

### Materiál

Veškeré rozvody budou realizovány z ocelového pozinkového potrubí čtyřhranného spojovaného přírubami s těsněním, popř.spirálně vinutým potrubím. Požadovaná třída těsnosti D. V místnosti pitevny je třeba dosažení hygienického povrchu, budou tedy veškeré rozvody zakryty opláštěním.

### Zaregulování

Po dokončení montáže systému a zprovoznění bude provedeno zaregulování celého systému. Je nutno zajistit požadované odvětrání v projektu.  Je nutno provést zpětnou kontrolu, např. Přeměřením průtoků a průtočných rychlostí v potrubí. Zaregulování bude doloženo protokolem o zaregulování s uvedeným požadovaných a skutečných průtoků. Musí být dodrženy max. přípustné odchylky dle ČSN.

# CHLAZENÍ

## Návrh chladícího zařízení

Pro chlazení je navržen systém SPLIT s třemi nezávislými chladícími okruhy (3 vnitřními a 3 venkovními chladícími jednotkami).

Vnitřní jednotky budou osazeny v  místnostech 103 (2,6 kW), 111 a 112 (2 x 3,5 kW).

Vnitřní chladící jednotky budou podstropní, osazení dle PD. Celkový chladící výkon vnitřních jednotek bude 9,6 kW. Ovládání jednotek pomocí dálkového ovládání, které bude součástí dodávky.

Venkovní jednotky zajišťující chlazení vnitřních jednotek budou umístěny na střeše (poloha viz PD). Hmotnost venkovních jednotek je 31,9 (rsp.29,0)kg (nutno posoudit staticky, jestli bude nutné řešit nějaká další opatření).

Odvodnění venkovních jednotek vyřešit gravitačně po střeše. U vnitřních jednotek bude odvod kondenzátu zajištěn odvodňovacím čerpadlem (v potrubí PPR se svařovanými spoji, v každé jednotce bude umístěno odvodňovací čerpadlo, a následně do vnitřní splaškové kanalizace)

## Materiál potrubí

Pro rozvody chladící kapaliny budou použity systémové propojovací hadice z mědi o průměrech doporučovaných výrobcem.

## Izolace

Veškeré rozvody chladící kapaliny budou opatřeny vodotěsnou kaučukovou izolací proti kondenzaci vody.

## Zkoušky, uvedení do provozu

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel předat protokol o zprovoznění systému.

## Požadavky na navazující profese

Stavba

- zajištění nosné konstrukce pro ukotvení střešní jednotky

- zajištění prostupů pro potrubí

- umožnit přítup k jednotlivým zařízením (rozdělovač, ventily, …)

Elektro

- silové napojení venkovní střešní jednotky (dle parametrů od výrobce)

- silové a komunikační napojení vnitřních jednotek a rozdělovače (dle parametrů od výrobce)

Kanalizace

- odvodnění kondenzátu od vnitřních a venkovích jednotek

## Použité normy a související předpisy

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 	Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích