D.1.4.1.TZ  - Technická zpráva

ČÁST: ZTI

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

Hodonín

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

květen 2021

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.1.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.1.3	Stupeň dokumentace	3

A.1.4	Předmět dokumentace	3

A.2	PLYNOVOD	3

A.2.1	Areálový rozvod	3

A.2.2	Domovní plynovod	3

A.2.2.1	Vnitřní rozvody plynovodu	3

A.2.2.2	Materiál potrubí	3

A.2.3	Napojené spotřebiče	4

A.2.4	Výpočet roční spotřeby zemního plynu	4

A.2.4.1	Napojené spotřebiče	4

A.2.4.2	Potřeba tepla na vytápění + ohřev TV	4

A.2.4.3	Odhadovaná roční spotřeba plynu	4

A.2.5	Návrh dimenzí	4

A.2.6	Zkoušky, uvedení do provozu	4

A.3	Závěr	5

A.3.1	Použité normy a související předpisy	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby	Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

místo stavby	areál nemocnice TGM Hodonín

Charakter stavby	rekonstrukce

## Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

## Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební řízení

## Předmět dokumentace

PLYNOVOD

# PLYNOVOD

## Areálový rozvod

Stávající stav

Na fasádě sousední budey je umístěna plynoměrná skříň s odbočkou pro sousední budovu. Přívodní potrubí je nízkotlaké, DN50 z oceli.

Nový stav

Ze stávající plynoměrné skříně bude vysazena odbočka DN40 se samostatným uzávěrem a přes obvodovou zeď bude chráničkou potrubí přivedeno do rekonstruované budovy budoucí Patologie.

## Domovní plynovod

### Vnitřní rozvody plynovodu

V místnosti 109 bude potrubí proveden přechod na měděné potrubí a dále bude potrubí vedeno pod stropem až k místu osazení plynového kondenzačního kotle. Zde bude provedeno dopojení kotle přes nerezovou flexi hadici a uzávěr.

### Materiál potrubí

Vnitřní potrubí bude provedeno z trub ocelových závitových dle ČSN 42 5710, jak. 11353.0 spojovaných svařováním, dimenze dle výkresů. Plynovod bude veden po povrchu. Potrubí vedené volně bude uchyceno ocelovými pozinkovanými objímkami s pryžovou vložkou, k nosným konstrukcím, popř. v systémové liště. Prostupy nosnými konstrukcemi budou v těsněných ocelových chráničkách.

Před uvedením do provozu bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti. Vnitřní plynovod bude opatřen ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy).Před uvedením do provozu bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti.

## Napojené spotřebiče

Administrativní budova:

Kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO

Výkon 24,5 kW

Spotřeba plynu max. = 2,65 m3/h

Připojovací přetlak 20 mbar

Napojené spotřebiče

max. hodinová potřeba plynu

Plynový kondenzační kotel 25 kW		2,65 m3/hod

Celkem	= 2,65 m3/hod

## Výpočet roční spotřeby zemního plynu

### Napojené spotřebiče

Spotřebič	max. instalovaný výkon

Plynové kotle (kotelna)	25 kW

----------------------------------------------

Celkem	25,0 kW

### Potřeba tepla na vytápění + ohřev TV

Administrativní budova

Tepel.ztráta objektu: 80,00 kW

Roční spotřeba tepla na vytápění celkem	40,3 MWh/rok = cca 145,2 GJ/rok

Roční spotřeba tepla na ohřev TV	1,8 MWh/rok = cca 6,6 GJ/rok

Celková roční spotřeba tepla		42,2 MWh/rok = cca 151,8 GJ/rok

### Odhadovaná roční spotřeba plynu

Vspotř = 3.989 m3

## Návrh dimenzí

Redukovaný průtok plynu Vr

Úsek NTL

1 – 2 	uzávěr v plynoměrné skříni – plynový kotel v místnosti 109

Potrubí DN32, 5 x koleno Lequiv = 25,2 m

14,6 Pa < 100 Pa

Posouzení

pC < pc, dov = 100 Pa	VYHOVUJE

## Zkoušky, uvedení do provozu

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit výchozí revizi plynovodu dle vyhlášky 85/78/Sb a předat protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu. Kotelna bude uvedena do provozu po uvedení plynovodu do provozu oprávněným servisním technikem.

# Závěr

Projekt je zpracován jako dokumentace pro stavební řízení na základě požadavků objednatele, platných předpisů a technických norem. Při realizaci postupujte v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců a dodržujte technické normy.

Při provádění je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.

## Použité normy a související předpisy

České technické normy

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Ocelové potrubí – přívod ke kotelně a napojení kotlů je nutné provádět dle:

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-3 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

ČSN 07 0703	Plynové kotelny

ČSN 38 6405 	Plynová zařízení. Zásady provozu

COPZ - Technické předpisy a pokyny GAS

TPG 609 01	Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz

TPG 700 24	Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01	Plynovody a přípojky z polyetylenu.

TPG 704 01 - Z1	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 913 01	Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek

TPG 921 01	Svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 934 01	Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 	Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích