D.1.4.1.TZ.rev.01  - Technická zpráva

ČÁST: ZTI

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

Hodonín

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

květen 2021

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.1.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.1.3	Stupeň dokumentace	3

A.1.4	Předmět dokumentace	3

A.2	VODOVOD	3

A.2.1	Vnitřní rozvody vodovodu	3

A.2.2	Výpočet potřeby vody	3

A.2.2.1	Ohřev TV	3

A.2.2.2	Materiál potrubí	4

A.2.2.3	Izolace	4

A.2.3	Zkoušky, uvedení do provozu	4

A.3	KANALIZACE	4

A.3.1	Dešťová kanalizace	4

A.3.2	Splašková kanalizace	4

A.3.2.1	Výpočet množství splaškových odpadních vod	4

A.3.2.2	Vnitřní rozvody kanalizace	5

A.3.2.3	Materiál potrubí	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby	Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu

místo stavby	areál nemocnice TGM Hodonín

Charakter stavby	rekonstrukce

## Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

## Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební řízení

## Předmět dokumentace

Vodovod, kanalizace

# VODOVOD

## Vnitřní rozvody vodovodu

Budova bude připojena na areálový rozvod vodu (ocel pozink. DN50). V místnosti XX bude provedeno napojení na reálový rozvod odbočkou ze stávajícího potrubí. Potrubí bude vedeno v chráničce přes základovou konstrukci a nad podlahou bude ukončeno objektovým uzávěrem DN 32. Poté bude veden rozvod v podlaze pro jednotlivé zařizovací předměty v sociálních zázemí.

## Výpočet potřeby vody

Návrh potřebného množství vody dle výtokových armatur

Qmax = 0,54 l/s = 1,95 m3/h

ZP	počet

WC	1

Umyvadlo	6

Sprcha	1

Návrh přípojky:

DN32

### Ohřev TV

Příprava teplé vody pro administrativu bude řešena centrálně v nepřímo ohřívaném zásobníku obsaženém u plynového kondenzačního kotle. Objem zásobníku byl zvolen 160 l. Navržený zásobník pokrývá s velkou rezervou špičky odběru teplé vody. Ohřev je řízen nadřazeným regulačním systémem kotle a je programovatelný.

Bilance potřeby TUV:

5 osob: 15 l/os/den = 75 l l/den

Potřeba tepla pro přípravu TUV:

5 x 0,8 kWh/os/den = 4,00 kWh/den

### Materiál potrubí

Vnitřní potrubí bude provedeno z trub PPR3 PN10 (studená voda) popř.PPR3 STABI PN16 (teplá  a cirkulační voda).

### Izolace

Vedení v drážkách a v podlaze budou opatřena návlekovou izolací z PE. Tloušťky 13 mm.

## Zkoušky, uvedení do provozu

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel předat protokol o proplachu a zkoušce pevnosti a těsnosti vodovodu.

# KANALIZACE

## Dešťová kanalizace

Stávající stav

Plochá střecha je odvodněna střšním žlabem do odtokového potrubí a napojena na sreálovou kanalizaci. Odvodňovaná plocha nebude navýšena a dešťová kanalizace zůstává beze změn.

## Splašková kanalizace

Stávající stav

V současné době jsou stávající budovy odkanalizovány do stávající areálové kanalizace, která probíhá pod budovou.

Nový stav

Nově budou provedeny ležaté rozvody pod základovou deskou a napojeny do stávajícího kanalizačního potrubí pod budovou. Stávající odbočky, které nebudou využity, budou zaslepeny (popř.nahrazeny rovným potrubí, dle jejich technického stavu).

### Výpočet množství splaškových odpadních vod

Adminitrativní budova

ZP	počet

WC	1

Umyvadlo	5

Výlevka (techn.místn.)	1

Sprcha	1

Qww = 2,0 l/s

Návrh dimenze kanalizační přípojky splaškové kanalizace

Dimenze potrubí DN160

Vnitřní průměr potrubí	 d = 0,0152 m

Maximální dovolené plnění potrubí h = 70%

Průtočný průřez potrubí S = 0.013547 m2

Sklon splaškového potrubí I = 2.0 %

Rychlost proudění v =	1,382 m/s

Součinitel drsnosti potrubí kser = 0,4  mm

Maximální dovolený průtok  Qmax = 18,756  l/s

Qmax > Q ww,celk	VYHOVUJE

### Vnitřní rozvody kanalizace

Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny připojovacím potrubím a svedeny do společných stoupacích potrubí. Tato potrubí budou napojedna na ležatý rozvod pod objektem. Jednotlivé ZP jsou specifikovány v projektu.

POZN. Ve smyslu zákona o odpadech není kanalizace zařízením určeným k nakládání s odpadem – odpady lze předávat pouze do zařízení k tomu určených, která mají souhlas dle § 14, odst. 1 zákona. Vzhledem k riziku, které představují pro zdraví lidí a životní prostředí, se nesmí vypouštět do odpadních vod.

Kanalizace není místem k odstranění odpadu a není v souladu se zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích (v kanalizačním řádu uvedeny látky, které nesmí vniknout do stokové sítě, což jsou i pevné odpady i v rozmělněné formě). Tyto odpady budou nebudou vypouštěny do kanalizace a budou likvidovány jiným způsobem.

### Materiál potrubí

Vnitřní rozvody kanalizace budou provedeny z potrubí PVC HT dle dimenze v projektové dokumentaci (připojovací potrubí). Rozvody v zemi budou z potrubí PVC KGEM.