# POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vybudování kanceláří Stodola

Sokolnice – Zámecká 57

Investor: 	Domov pro seniory Sokolnice, přísp.organizace

Zámecká 57

664 52 Sokolnice

Vyprojektoval/a: 	Ing. et Mgr. Helena Flodrová

tel.: +420 774 841 652

e-mail: hflodrova@gmail.com

Datum a č. zakázky: 	06/2023, PO-2023/13

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Obsah:

POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	1

TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

1.	Úvod, podklady	3

2.	Popis objektu	3

2.1.	Situování	3

2.2   Dispoziční řešení	3

2.3	Konstrukční systém	3

2.4 Charakteristika objektu dle PO	3

3.	Rozdělení na požární úseky	3

4.	Posouzení konstrukcí	5

5.	Únikové cesty	5

6.	Odstupové vzdálenosti	6

7.	Zařízení v objektu	6

8.	Zařízení pro protipožární zásah	7

8.1 Požární voda	7

8.2 Přenosné hasicí přístroje	7

8.3 Elektrická požární signalizace	7

9.	Použité předpisy	7

10.	Závěr	8

# Úvod, podklady

Jedná se o výstavbu kanceláří v části podkroví stávajícího objektu v areálu domova pro seniory v Sokolnicích. V půdním prostoru se v současnosti nachází kancelář s hygienickým zázemím a sklad, ze kterého jsou vybudovány posuzované nové kanceláře. Stávající objekt není posuzován, řešen byl v požárním řešení z roku 2016 Ing.Plagovou. Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byl projekt prostavění povolení, zpracovaný Ing.arch. Kunzem v červnu 2023.

# Popis objektu

## Situování

Stávající objekt je půdorysného tvaru písmene U o rozměrech 31,94 x 16,99 m. Objekt má stávající přístupovou komunikaci bez změn.

## 2.2 Dispoziční řešení

Stávající objekt je dvoupodlažní se sedlovou zvalbenou střechou, ve které je provedena vestavba 2.podlaží. V 1.podlaží jsou pokoje pro seniory a sklady, ve 2.podlaží je stávající kancelář s hygienickým zázemím. Nové 3 kanceláře s chodbou vzniknou rozdělením stávajícího skladu. Chodba navazuje na domovní schodiště.

## Konstrukční systém

Stávající objekt je zděný z cihel, strop nad 1.podlažím je železobetonový, příčky zděné. Nad stropem bude provedena podlaha z trámků se záklopem z desek OSB tl.2 x 15 mm. Dřevěný trámový krov vč. zateplení minerální vatou tl.200 mm a sádrokartonového podhledu z protipožárních desek tl.12,5 mm jsou stávající  z doby rekonstrukce objektu v roce 2016. Střecha objektu je tvořena keramickými taškami uloženými na latích a kontralatích. Nové příčky mezi kancelářemi a chodbou jsou sádrokartonové tl.150 mm. Výplně otvorů jsou z dřevěných profilů se zasklením termoizolačním trojsklem. Podlaha je dřevěná..

## 2.4 Charakteristika objektu dle PO

Výška objektu podle čl. 5.2.5 ČSN 73 0802 je 3,95 m

Zastavěná plocha objektu je 496 m2.

Stavba má konstrukce hodnoceny podle čl. 7.2.8b) ČSN 73 0802 jako smíšené.

Podle vyhlášky č.460/2021 Sb. – vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti §5 odst. (3) písmeno e) je objekt zatříděn do páté třídy T5 využití a podle §7 odst.(1) jako stavba kategorie K I.

# Rozdělení na požární úseky

Nové kanceláře jsou posuzovány podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. Členění objektu na požární úseky je stávající bez změn, nově je posouzen úsek N 2.1 – původní sklad, nově kanceláře.

N 2.1	 kanceláře chodbou tvoří samostatný požární úsek s výpočtovým požárním zatížením pv = 39,9 kg/m2, který je zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.1 kanceláře

Požární výška  h  [m]    =     3,90

Výšková poloha hp [m]    =     3,90

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

101         1  chodba                  10,3     5,0  0,80    7,0

102         1  kancelář I              18,7    40,0  1,00   10,0

103         1  kancelář II             23,1    40,0  1,00   10,0

104         1  kancelář III            13,9    40,0  1,00   10,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

1,0   1,2     2   střecha

0,5   0,9     1   stít

1,2   1,5     1   stít

1,0   1,2     1   střecha

0,5   0,9     1   stít

1,2   1,5     1   stít

POŽÁRNÍ RIZIKo

S  [m2]  =    65,95

So [m2]  =     6,36

ho [m]   =     1,26

hs [m]   =     2,85

Sm [m2]  =    23,14

p  [kg.m-2] =    44,08

an  =     0,995

a   =     0,975

b   =     0,928

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    39,89

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    51,51

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    35,75

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1841,71

Největší počet užitných podlaží           z =   4

# Posouzení konstrukcí

##### Požární stěny a stropy - požadavek	EI/REI

30 DP3 poslední podlaží

- stěny mezi úseky jsou sádrokartonové tl.150 mm s oboustranným dvojitým opláštěním sádrokartonový- mi deskami tl.2x12,5 mm s výplní minerální vatou s požární odolností EI 60 - vyhovuje

##### Požární uzávěry otvorů – požadavek EW

15 DP3 nadzemní podlaží

- dveře z chodby u kanceláří do schodiště jsou stávající typu EW 15 DP3-C. Funkčnost dveří bude doložena doklady podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

##### Obvodové stěny zajišťující stabilitu-požadavek REI

15 min. nadzemní podlaží

15 min. poslední podlaží

- obvodové stěny jsou zděné z cihel tl.600 mm s požární odolností  dle (1) REI 180 DP 1 – vyhovuje

##### Nosné konstrukce střech – požadavek				R 15

-sedlová zvalbená střecha je vynášená dřevěným trámovým krovem se sádrokartonovým podhledem z desek Knauf RED tl. 12,5 mm s požární odolností R 30 DP3 - vyhovuje. Nad podhledem mezi krokvemi a na stropu v úrovni kleštin je minerální vata tl.200 mm.

- viditelné sloupky krovu o rozměrech 160/160 mm mají požární odolnost R 20, na požadovaných R 30 budou viditelné prvky krovu opatřeny protipožárním nátěrem, který provede certifikovaná firma a provedení doloží příslušnými doklady dle vyhlášky.

- krytina sedlové střechy je stávající z keramických střešních tašek na latích - vyhovuje pro BROOF (t1).

Požární odolnost navržených konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro III. stupeň požární bezpečnosti. V případě záměny posouzených konstrukcí, tj. rozměrů nebo záměny za jiný materiál, během realizace, je nutno dodržet požadovanou odolnost a změnu konzultovat s projektantem požární ochrany.

# Únikové cesty

Úniková cesta z kanceláří je řešena jako nechráněná úniková cesta jedním směrem po schodech dolů přímo na terén. Schodiště je šířky 1,2 m, tj. 2 únikové pruhy, které vyhovují pro únik ze 2.podlaží vč. stávající kanceláře v sousedním požárním úseku.

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

102     kancelář I         18,7    0  1.1.1      5,0  0,00    4 A

103     kancelář II        23,1    0  1.1.1      5,0  0,00    5 A

104     kancelář III       13,9    0  1.1.1      5,0  0,00    3 A

Únikové cesty

Součinitel a = 0,975

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    12

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      5,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC ---     26,3   12,8  1,0  2,0   12    63   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Délka únikové cesty je měřená podle čl.9.10.2 ČSN 73 0802 od dveří do požárního úseku kanceláří. Vstupní dveře z terénu na schodiště jsou vybaveny stávajícím panikovým kováním ve smyslu čl. 13.1.1 ČSN 73 0810.

Chodba bude vybavená nouzovým osvětlením podle ČSN EN 1838 svítidly s akumulátorovým zdrojem a dobou svícení 60  minut.

# Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle přílohy F ČSN 73 0802 pro posuzovaný požární úsek takto:

pv [kg.m-2] =  44,9

hodnota pv zvýšena o  5 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8b)

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   5,5   1,5     8     3   42   42    45  0,56 0,81 108,07   1,57   1,57 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – štítová okna

Stávající velikosti otvorů v neměněné části objektu zůstávají bez změn a nejsou posuzovány.

V požárně nebezpečném prostoru, vymezeném odstupovými vzdálenostmi, se nenachází žádný další požární úsek nebo objekt. Odstupové vzdálenosti od objektu nezasahují na sousední parcely. Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů.

# Zařízení v objektu

##### Elektroinstalace

Elektrorozvody v úseku kanceláří budou napojeny na domovní rozvaděč. V úseku budou provedeny nové světelné a zásuvkové rozvody .

Objekt je opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62 305 ed.2 a zemněním po obvodu objektu.

##### Vytápění

Požární úsek bude vytápěn novými radiátory, rozvody budou napojeny na stávající plynový kondenzační kotel o výkonu do 45 kW, který je umístěný v technické místnosti.

##### Větrání

Požární úsek bude větrán přirozeně okny do fasády a střešními okny nad střechu objektu.

# Zařízení pro protipožární zásah

## 8.1 Požární voda

Požadavky ČSN 73 0873 tab. 1 a 2 pol.1:

Dle tabulky 1 a 2 položka 2 ČSN 73 0873 musí být splněna jedna z následujících variant:

•	Vzdálenost vodního toku nebo nádrže od objektu – do 600 m, objem nádrže – nejméně 14 m3,

•	Nejvzdálenější odběrné místo (hydrant) od objektu do 200 m, mezi sebou 400 m. Nejmenší dimenze DN 80 mm, odběr Q = 4,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

•	Nejvzdálenější odběrné místo (nadzemní hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m. Nejmenší dimenze DN 80 mm, odběr Q = 4,0 l/s.

Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (nadzemní provedení) považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je dle tab. 1 stanoveno pro výtokové stojany.

Skutečnost: Pro hašení je využíván podzemní hydrant v ulici Zámecké, který vyhovuje požadavkům normy.

Vnitřní požární hydranty není navrhován, součin p . S = 2907,24 < 9000 kg  a podle čl. 4.4 b)1)ČSN 73 0873  lze od vnitřních odběrních míst upustit.

## 8.2 Přenosné hasicí přístroje

Požární úsek bude podle čl. 12.8 ČSN 73 0802 a přílohy 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností minimálně 21 A  - práškovým s náplní 6 kg. Přenosný hasicí přístroj bude umístěn u vstupních dveří na chodbě ke kancelářím a bude upevněn na zdi v maximální výšce rukojeti 1,5 m nad podlahou.

## 8.3 Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace není podle ČSN 73 0875 navrhována.

# Použité předpisy

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty ed.2

ČSN 73 0810	Společná ustanovení + oprava 1

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN EN 15287-1  Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů

ČSN 01 3495	Výkresy požární bezpečnosti staveb

zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o požární ochraně

vyhláška č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o technických podmínkách požární ochrany staveb

vyhláška č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

vyhláška č.268/2009 Sb. - o technických podmínkách na stavby ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č.34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

vyhláška č.460/2021 Sb. – vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti

(1) R.Zoufal a kol.	Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

katalogy výrobců

# Závěr

Závěrem lze konstatovat, že nové kanceláře lze realizovat tak, aby vyhovovaly příslušným normám z hlediska požární ochrany, budou-li splněna opatření uvedená v předchozích kapitolách, zejména:

a) Stavební konstrukce musí splňovat požadavky požární odolnosti a jejich druh podle kapitoly 4. Pro požárně dělicí konstrukce nutno používat výhradně atestované výrobky.

b) Technická zařízení budou provedena podle platných norem včetně revizí zařízení

c) Objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji podle kapitoly 8.

V Brně 06/2023

Vypracoval/a: Ing. et Mgr. Helena Flodrová