- Hraničky 59

625 00 Brno

tel.: +420 530 505 835	e-mail: hrazdilkova@saniproject.eu; brno@saniproject.eu

Stavba :		Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Investor : 		Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 Brno

Část :		D.1.4.7  Plynová zařízení

Projektový stupeň :		DPS

Zodp. projektant :		SANIproject - Ing. Miluše Hrazdílková, Hraničky 59, 625 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace technická zařízení č. 1003620

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 12/2014	Vypracoval: Ing. Marek Fibich

- Úvodem

Projekt řeší rozšíření stávající vnitřní plynoinstalace pro nově navržené laboratoře ve 4NP v gymnáziu v Brně Řečkovicích.

Dokumentace byla zpracována na základě:

- podkladů o průběhu stávající plynoinstalace včetně spotřebičů

- platných norem a předpisů

- zjištění stávajícího stavu

- Technické řešení

4NP bude nově zásobeno stoupacím potrubím 6/4“ napojenou v suterénu na stávající rozvod za stávajícím fakturačním plynoměrem pro školu.

Od stoupačky povede ve 4NP v drážce ve stěně nový rozvod do učeben. Rozvod plynu v podlaze bude proveden z vícevrstvého potrubí se systémovými chráničkami, dále povede rozvod ze stejného materiálu v nábytku. Z rozvodu v nábytku budou vyvedeny odbočky ukončené kulovými kohouty s napojením na hadici pro laboratorní kahany.

Před učebnami bude v uzamykatelných dvířkách osazen kulový kohout.

- Výpis spotřebičů (nové odběrné místo) a bilance spotřeby plynu :

84x plynový kahan    1,3kW			          		 max. 13,11m3/hod

Materiál plynovodu:

Nový vnitřní plynovod vedený v drážkách ve zdi bude proveden z trubek ocelových bezešvých jak.11 353.0 spojovaných svařováním.

Nový vnitřní plynovod vedený v podlaze, v nábytku  bude proveden z vícevrstvého potrubí s chráničkou spojovaným tvarovkami.

Nový vnitřní plynovod vedený k napojení v nábytku bude proveden z tlakových plynových hadic.

Při prostupech nosnými stavebními konstrukcemi bude uloženo v ocelových chráničkách. Po úspěšně provedené zkoušce těsnosti bude potrubí opatřeno dvojnásobným vrchním nátěrem syntetickou barvou v odstínu dle požadavku investora, při prostupu konstrukcemi bude označeno barvou v odstínu č.6200 – žluť chromová střední.

Vedení plynovodu v podlaze

Plynovod je uložen pod povrchovou vrstvou podlahy a kročejovou nebo tepelnou izolací, tak aby nebyl vystaven mechanickému namáhání při zatížení povrchové vrstvy podlahy. Případný dutý prostor okolo plynovodu je zasypán pískem nebo zalit po celém obvodu nejméně 20mm vrstvou hmoty zabraňující korozi. Trubky jsou opatřeny zvýšenou ochranou proti korozi. Na potrubí v podlaze nesmí být armatury ani rozebíratelné spoje.

Zkoušky a revize:

Plynovod bude zkoušen na těsnost dle ČSN EN 15001 (38 6420). Po ukončení montážních prací bude na plynovod vyhotovena revizní kniha s náležitostmi. Na odběrní plynové zařízení vyhotoví dodavatelská firma před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu, která je součástí dodávky plynového zařízení. Dodavatelská firma je povinna předem ohlásit započetí prací místnímu plynárenskému podniku.

O uložení vnitřního plynovodu bude po skončení montáže zpracován přesný náčrt trasy. Vnitřní plynovod bude proveden, odzkoušen a uveden do provozu v souladu s požadavky  technických pravidel  TPG.

Veškeré montážní a svářečské práce musí na plynovodu provádět pouze odborná firma mající oprávnění k této činnosti. Dodavatel musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi. Po skončení montáže zařízení musí být provedeny tlakové zkoušky ve smyslu

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, bránící bezpečnému provozu (vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.)

Související normy a vyhlášky

TPG 704 01 	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

# TPG 80003 	Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 90501       Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

ČSN EN 12007	Zařízení pro zásobování plynem

ČSN EN 1775, ČSN 730802, ČSN730804, ČSN730810, ČSN 730831, ČSN 730833

ČSN 386405   Plynová zařízení. Zásady provozu

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení vyhl. č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce.

Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni s poskytnutím první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím předepsaných ochranných pomůcek.

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu.