Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva požární ochrany

k projektové dokumentaci

Akce:

Ambulance kožní III

- změna užívání části budovy L

Místo stavby:

Nemocnice Kyjov,

Strážovská; k.ú. Kyjov st. 2822

Investor:

Nemocnice Kyjov,

Strážovská 1247/22, 697 01

Zodpovědný projektant: 	Ing. Miloslav Čech

Kyjov: květen 2023 				Vypracoval: 			Ing. Robin Zelinka

Seznam použitých podkladů

Jako podklad pro provedení požárního posouzení stavebních úprav byly použity následující podklady:

ČSN 73 0802 (10/2020) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 (8/2016) - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 (7/1997) - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0831 (6/2011) - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 (9/2010)  - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 (3/2011) - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 – (9/2020) Požární bezpečnost staveb– Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0873 (6/2003) - Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou

ČSN 73 0845 (5/2012) – Požární bezpečnost staveb - Sklady

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Vyhláška č. 23/2008 včetně novely č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Jako podklad posloužila projektová dokumentace, Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L zpracovaná Ing. Miloslavem Čechem, z 5/2023.

Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Předmětem projektové dokumentace je změna užívání části místnosti čekárny kožního na ambulanci kožního v areálu Nemocnice Kyjov, místnost 119 Čekárna – kožní bude rozdělena příčkou na 116 Čekárnu a 119 Ambulanci – kožní.

V objektu se nachází provoz ústavní lékárny, kožního a diabetologie. V 1NP se nachází ordinace diabetologie, ordinace kožní, v patře se nachází lůžkové oddělení kožního a ústavní lékárna.

Objekt se nachází na jihovýchodním okraji areálu Nemocnice Kyjov na st. p.č. 2822 v k.ú. Kyjov. Stávající objekt pochází z 60-tých let. Stavba je osazena na rovině, je přibližně obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem.

Stavba je osazena na rovině, je přibližně, obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem. Je postavena z cihel plných pálených, stropy jsou železobetonové, střecha je plochá, krytina PVC. Objekt byl kolem roku 2010 zateplen a byly vyměněny výplně otvorů. Objekt nemění svůj vzhled, ani účel užívání, dochází jen ke změně užívání části objektu, který nemá vliv na celkový účel.

Nové příčky budou provedeny ze sádrokartonu, dveře 900/1970 mm, dále bude v řešené části provedena nová instalace, vody, kanálu a elektřiny.

Objekt je vytápěn centrálně, teplovodem, ohřev TUV v nové ordinaci bude zajištěn elektrickým bojlerem. Větrání je zajištěno přirozeně oknem, nebo lokálně ventilátorem skrz obvodovou stěnu.

Posouzení požární bezpečnosti

Dle vyhlášky 460/2021 se jedná o stavbu páté třídy využití a III. kategorie, protože se ve stavbě vyskytuje i lůžkové oddělení, které je pro více než 10 osob.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu

- nedochází ke zvýšení požárního rizika o více jak 15 kg/m2

- původně čekárna pn * an * c = 10 * 0,8 = 8 kg/m2

- nově ordinace pn * an * c = 20 * 0,9 = 18 kg/m2

- nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20 % - počet osob laboratoře se nemění, původně 4 pracoviště 5*10 = 50 osob, nově 6 pracovišť 60 osob, 50 * 0,2 = 10, což není větší nárust než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více jak 12 osob

- nedochází ke změně funkce měněné části – původně dle ČSN 73 0835 zdravotnické zařízení skupiny AZ2 (5 ambulancí (2 x diabetologie, 1x fyzioterapeut, 2 x kožní), nově 6 ambulancí).

- nedochází ke změně objektu nadstavbou, vestavbou nebo přístavbou

Nejedná se o změn užívání prostoru.

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objekt

Konstrukční systém se hodnotí jako nehořlavý, objekt má 3 nadzemních podlaží s podsklepním, svislé a vodorovné konstrukce jsou druhu DP1. Objekt bude posuzován dle ČSN 73  0834 jako změna stavby skupiny I, dle ČSN 73 0834 čl. 3.3. Dle ČSN 73 0835 nemusí ordinace tvořit samostatný požární úsek.

Předmětné změny stavby – skupiny I  je pouze:

- úprava a výměna jednotlivých stavebních konstrukcí v jednotlivých místnostech (nový obklad, interiérové dveře, příčky  ..)

- výměna a úprava jednotlivých systémů technického zařízení dotčených místností

(nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny, nové VZT z čekárny)

- změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou vetší než 100 m2 však může vzniknou rozdělením prostoru původně většího, prostor čekárny bude rozdělen na čekárnu 28,25 m2 a Ambulanci kožního 20,21 m2.

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I.ČSN 730834

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nevyžaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

- nemění se, nové sádrokartonové příčky DP1

b) - třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- keramický obklad, třída reakce na oheň A1

- nová malba

- nové podlahy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větší než

-	100 mm/minutu u stěn

-	75 mm/ minutu u podhledů

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl

c) – šířka nebo výška kteréhokoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšeno o více jak 10% původního rozměru nebo se prokáže že odstupován vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesáhuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

- velikost požárně otevřených ploch se nemění

d) - nově zřizované prostupy všemi stěnami podle jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Prostupy rozvodů – prostupy všech rozvodů musí být utěsněny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.

Těsnění prostupů musí být provedeno požárně bezpečnostními zařízeními – výrobky (systémy) požárními přepážkami nebo ucpávkami (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC a zároveň v případech specifikovaných:

1 ) Prostupy zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná maximálně o tři  potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být průměru potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být  nehořlavé, tj. třídy rekce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce nebo

2) se jedná o jednotlivé prostupy (samostatně vedeno) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelů do 20 mm. Takovýto prostup smí být ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukcí. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Vytápění

Objekt je vytápěn centrálně, teplovodem, ohřev TUV v nové ordinaci bude zajištěn elektrickým bojlerem. K instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06108.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení nevýrobních stavebních objektů nebo pro technologické účely těchto objektů, mohou prostupovat požárně dělící konstrukce při dodržení podmínek 6.2 ČSN 73 0810.

a)	potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) bez dalších opatření

b)	potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je ze stavebního výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavých stavební výrobky) a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce také z nehořlavých stavebních hmot.

Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí být zabudována ve stavebních konstrukcích druhu DP1, nebo jinak požárně chráněna, např. krycí vrstvou o požární odolnosti 30 minut nebo umístěna v instalační šachtě nebo kanálu podle 8.12 ČSN 73 0802.

V době zpracování PBŘ nejsou známy průměry potrubí jednotlivých medií, je nutné se držet požadavků ČSN 730802, 10, 31 a 33, předpoklad je že budou do 40 000 mm2. Prostupy požárními stěnami se nepřepokládají.

Elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy pokud:

a) v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, takže uložení a ochrana vodičů neodpovídá 12.9.2c) tj. musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DPA, pokud se v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

b) hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých části elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 plochy. Za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů v případech, které se podle tohoto článku posuzují se považují vodiče a kabely, které vyhovují požadavkům podle 12.9.2 bodu a) nebo se nacházejí v místnostech odvětraných podle 6.6.7 nebo jsou umístěny v místnostech tak, že samočinné stabilní hasící zařízené podle 6.6.6 působí přímo na vodiče a kabely a brání jejich hoření (čl. dle ČSN 73 0802).

Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skříně. Rozvody budou provedeny do určeného prostředí dle ČSN 33 2000 –a ed.2.

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Jen lokální VZT zařízení, jinak je odvětrání řešené části objektu přirozené okny. Rozvody VZT musí být v souladu s ČSN 73 0872. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny požárními klapkami, pokud nebudou splněny požadavky čl. 4.2.1:

- průřez prostupujícího potrubí má průřez nejvýše 40 000 mm 2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

- potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama  požárně dělící konstrukce

- je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla, zplodin hoření vzduchotechnickým potrubím, pokud průřezová plocha je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje.

Vzduchotechnické rozvody budou tvořit odvětrání do fasády v rámci jednoho PÚ. Prostupy skrz požárně dělící konstrukci budou do 40 000 mm2, budou nejméně 500 mm od sebe a jejich celková plocha bude do 1/100 m2 plochy požárně dělící konstrukce, potrubí bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Nové vzduchotechnické rozvody pouze v rámci předmětného prostoru, přičemž rozvody (potrubí) budou v souladu s čl. 4e) ČSN 73 0834 provedeny výhradně z výrobků (materiálů) třídy reakce na oheň A.

f) - nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 73 0810.

- budou utěsněny v souladu s ČSN 73 08 10 a ČSN 73 0802 – nepředpokládají se, jinak obdobně jako bod d).

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúžený ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy apod.)

- únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, nemění se počet unikáních osob o více než 20%, stávající únikové cesty z budovy se nemění. Z řešeného prostoru vedou dvě únikové cesty, šířka i délka vyhoví.

E = 6 * 10 = 60 osob

E = 60 osob (uvažováno 10 % s omezenou schopností pohybu)

#### K = 90

a = 0,9

Maximální počet osob v nadzemním podlaží  na jedné NÚC -  120 osob > 60 osob - vyhovuje

max délka  NÚC 45 (19) m - vyhovuje

umin=E/K.s = (54*1 + 6*2)/90 = 0,73 = 1,5 * 550 = 0,9 m, dveře 0,9 m (dle ČSN 73 0835) - vyhovuje

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují: požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku  v ostatních částeck objektu)

- posuzovaný objekt se nemění z hlediska členění do požárních úseků

i) - v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části musí být rozmístěny hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 730804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

- nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace a vnějšího odběrního místa – vnější zemní hydrant průměr 80 mm na vodovodním potrubí v areálu Nemocnice – beze změn.

Prostor kožního je vybaven 3 PHP CO2 – 5 L, což je 15 HJ, požadavek dle vyhlášky

nr = 0,15(399,15*0,9*1)1/2= 2,84

nhj = 6*nr = 18 HJ

Prostor bude doplněn o jeden PHP 13A- 5HJ. Přístroje se doporučují práškový pro možnost hašení elektrických zařízení pod proudem, budou zavěšeny na stěně ve výšce rukojeti 1,5 m nad podlahou, přístroj může být uložen při stěně na podlaze ve stojaté poloze a zajištěn proti pádu.

V Kyjově – květen 2023						 ……………………………

Vypracoval:		 						       Ing. Robin Zelinka

Ing. Miloslav Čech