Ing. Miloslav Čech

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

IČ 13047736; tel: 739 313 817;

e-mail: alfacech@centrum.cz; ČKAIT: 1300882

www.projekt11.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

Akce: 				Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Investor: 			Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01

Zodpovědný projektant:	Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum	: 			5/2023

Stupeň: 			Změna užívání části stavby

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Nemocnice Kyjov, Strážovská; k.ú. Kyjov st. 2822

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Předmětem projektové dokumentace je změna užívání části místnosti čekárny kožního na ambulanci kožního v areálu Nemocnice Kyjov, místnost 119 Čekárna – kožní bude rozdělena příčkou na 116 Čekárnu a 119 Ambulanci – kožní. Zmenšená čekárna bude i nadále svou velikostí vyhovovat stávající i nové ambulanci. Ambulance bude vybavena 92/2012 Sb..

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01; IČ: 00226912

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50, Kyjov 697 01, IČ 13047736

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595,  697 01 Kyjov, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb,  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT, v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod.č. 1300882

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Robin Zelinka – stavební část

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty. Předpokládaná doba realizace zima 2024.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Řešená část objektu byla doměřena.

V Kyjově – květen 2023					 ……………………………

Vypracoval:		 					       Ing. Robin Zelinka

Ing. Miloslav Čech

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

IČ 13047736; tel: 739 313 817;

e-mail: alfacech@centrum.cz; ČKAIT: 1300882

www.projekt11.cz

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

Akce: 				Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Investor: 			Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01

Zodpovědný projektant:	Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum	: 			5/2023

Stupeň: 			Změna užívání části stavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Předmětem projektové dokumentace je změna užívání části místnosti čekárny kožního na ambulanci kožního v areálu Nemocnice Kyjov, místnost 119 Čekárna – kožní bude rozdělena příčkou na 116 Čekárnu a 119 Ambulanci – kožní. Zmenšená čekárna bude i nadále svou velikostí vyhovovat stávající i nové ambulanci. Ambulance bude vybavena 92/2012 Sb..

Stávající objekt je třípodlažní podsklepený, s plochou střechou. Řešené změny se nachází v 1.NP. Objekt je postaven z CPP, stropy ŽB, střecha plochá, krytina povlaková PVC. Objekt byl v minulosti zateplen a okna vyměněny za plastové. V objektu se nachází ústavní lékárna, kožní, a diabetologie. Objekt nemění svůj vzhled, ani nemění účel, jen dojde k rozšíření prostoru ambulance na úkor ordinaci.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Nejsou.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Změnou užívání časti stavby nedochází ke změnu účelu stavby, v prostoru kožního bude vytvořena z části čekárny ambulance.

Stávající stavba se nachází v části, která složí jako občanské vybavení – Oz – plochy pro zdravotnická zařízení, objekt slouží a bude sloužit jako ústavní lékárna, kožní a diabetologie a je v souladu s územním plánem obce Kyjov schváleného v roce 1998 včetně změn.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území Sb. včetně novely vyhl.č.269/2009 Sb.. , dále vyhlášky 92/2012. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Dále budou splněny požadavky zákona 361/2007 podmínky ochrany zdraví při práci.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny připomínky dotčených orgánů budou respektovány během výstavby, připomínky viz vyjádření dotčených orgánů.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Řešená část byla doměřena, a byla vizuálně obhlédnuta, řešená stavba je v dobrém technickém stavu a nevykazuje žádné statické poškození, ani poruchy vzlínání vlhkosti nebo zatékání. Stavební úpravy řeší jen nové příčky, a nezasahují do nosných konstrukci, skrz nosnou konstrukci bude jen prostup VZT.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Nejsou.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Neřešeno, stávající objekt. Objekt se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nebudou měnit. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, budou prodlouženy jen vnitřní rozvody k novému umyvadlu a dřezu – studená a teplá voda, a kanál, vnitřní rozvody elektroinstalace budou upraveny pro nový účel.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavební úpravy budou probíhat v jedné etapě. Předpokládaná doba realizace zima 2023.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Ke dni 22. 5. 2023; k.ú. Kyjov

Pozemek dotčený st. úpravami:

p.č.st. 2822 – zastavěná plocha a nádvoří – 1113 m²

Vlastnické právo:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, Kyjov 697 33

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Změna užívání části stavby. Objekt je v dobrém technickém stavu, začátkem 21. století (kolem roku 2010) byl objekt zateplen a byly vyměněny výplně otvoru.

b) účel užívání stavby,

Stavba slouží jako ústavní lékárna, kožní a diabetologie, objekt je třípodlažní, podsklepený. Změna užívání mění část čekárny na ambulanci, účel objektu se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí. Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Změna užívání části stavby nemá vliv na bezbariérové užívání stavby, nezasahuje do vstupů do objektu, ani nezužuje jednotlivé komunikace.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny připomínky dotčených orgánů budou respektovány během výstavby, připomínky viz vyjádření dotčených orgánů.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Nejsou.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavba slouží jako ústavní lékárna, kožní a diabetologie. Objekt je třípodlažní podsklepený, s plochou střechou.

Zastavěná plocha objektu: 	1113 m2

Výška objektu 			cca 10,5 m

Obestavěný prostor:		16 700 m3

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se. Osazením jednoho umyvadla a dřezu se nepředpokládá nárůst spotřeby vody ani splaškových vod, budou napojeny ze suterénu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavební úpravy budou probíhat v jedné etapě. Předpokládaná doba realizace zima 2023.

j) orientační náklady stavby.

-,-Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení. Objekt se tvarově ani vzhledově nemění. Z venku přibude jen jedna mřížka od nové vzt, z čekárny.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

V objektu se nachází provoz ústavní lékárny, kožního a diabetologie. V 1NP se nachází ordinace diabetologie, ordinace kožní, v patře se nachází lůžkové oddělení kožního a ústavní lékárna.

Objekt se nachází na jihovýchodním okraji areálu Nemocnice Kyjov na st. p.č. 2822 v k.ú. Kyjov. Stávající objekt pochází z 60-tých let. Stavba je osazena na rovině, je přibližně obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem.

Stavba je osazena na rovině, je přibližně, obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem. Je postavena z cihel plných pálených, stropy jsou železobetonové, střecha je plochá, krytina PVC. Objekt byl kolem roku 2010 zateplen a byly vyměněny výplně otvorů. Objekt nemění svůj vzhled, ani účel užívání, dochází jen ke změně užívání části objektu, který nemá vliv na celkový účel.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění, provoz kožního je rozšířen o jednu ordinaci. Velikost čekárny vyhoví svou velikostí pro stávající i novou ordinaci, dle vyhlášky 92/2012 Sb..

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost užívání je dána provozním řádem, změna užívání části objektu nemá vliv na bezpečnost užívání.

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na životní prostředí. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Bourací práce

V prostoru čekárny bude vybourána stávající příčka s okenními výplněmi, dále bude v obvodové stěně, a příčce zádveří vybourán otvor pro lokální VZT. Budou vybourány jednotlivé drážky pro nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace.

Příčky

Budou provedeny nové příčky, kterými bude oddělena čekárna od ambulance, nové příčky budou provedeny ze sádrokartonu.

Výplně otvorů:

Nove vnitřní dveře do nové ocelové zárubně, dveře 900/1970 mm.

Vnější a vnitřní úpravy povrchů

Podlaha

Stávající podlaha bude po vybouraných konstrukcích vyspravena, bude provedena samonivelační stěrka, a bude provedena nová podlaha z PVC antistatické. Okraje budou lemovány soklíkem výšky 80 mm.

Omítky

Po drážkách od instalací budou místa lokálně vyspravena omítka, a budou provedena nová finální vrstva. Za umyvadlem, a kuchyňskou linkou (v= 1500 mm) bude proveden keramický obklad (600 (900 mm)). V místech, kde nebude keramický obklad bude proveden nový soklík, výšky 80 mm, jak v ordinaci, tak v čekárně.

Podhledy

V ordinaci budou provedeny nové sádrokartonové podhledy, do kterého bude provedeno nové osvětlení.

Malba

Prostory budou nově vymalovány, včetně čekárny.

Elektroinstalace, voda, kanál

V řešené místnosti budou provedeny nové rýhy pro přívod vody, kanalizace a elektroinstalace, napojení sítí bude ze suterénu. Prostor ordinace bude vybaven jedním umyvadlem, a dřezem.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Stavba je osazena na rovině, je přibližně, obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem. Je postavena z cihel plných pálených, stropy jsou železobetonové, střecha je plochá, krytina PVC. Objekt byl kolem roku 2010 zateplen a byly vyměněny výplně otvorů. Objekt nemění svůj vzhled, ani účel užívání, dochází jen ke změně užívání části objektu, který nemá vliv na celkový účel.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Nezasahuje se do nosných konstrukcí, změna užívání nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

## Zásobování plynem

Nezasahuje se do rozvodů plynu.

Zásobování el. energií

- Rozsah projektu, popis stávajícího stavu:

Tato část dokumentace řeší elektroinstalaci pro nově budovanou kožní ambulanci v 1.NP pavilonu L v areálu nemocnice Kyjov. Nová ambulance vznikne v prostoru stávající čekárny.

Prostor čekárny má stávající elektroinstalaci, která bude demontována a to vč. kabelových rozvodů v max. možné míře. Svítidla budou demontována BEZ poškození a budou dále využita. Před demontáží budou prověřeny trasy kabelů, aby jejich odpojením nedošlo k přerušení napájení obvodů, které nebudou rušeny.

Objekt je stávající s cihlovým zdivem. Pro oddělení prostoru kožní ambulance budou instalovány SDK příčky. V řešené místnosti bude nový SDK podhled. Přesný popis stavby viz. stavební projektová dokumentace.

El. energie zde bude využívána pro osvětlení a technologii objektu.

Řešená místnost je v rámci ČSN 33 2000-7-710 zařazena do skupiny 1 zdravotnických prostorů.

- Textová část.:

            - Základní technické údaje elektroinstalace

Základní technické údaje

Rozvodná soustava v síti: 3 + PEN, 50 Hz, 400 V, TN–C

Rozvodná soustava v objektu: 3 + N + PE, 50 Hz, 230 V, TN–C –S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41, ed. 3

Čl. 411.3.1 	- ochranné uzemnění a ochranné pospojování

Čl. 411.3.2 	- automatické odpojením v případě poruchy

Čl. 411.3.3	- dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití

Čl. 411.3.4 	- doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

Čl. 411.4	- sítě TN

Stupeň důležitosti: 3

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – viz protokol o určení vnějších vlivů č. 073/2023.

            - Energetická bilance

Navýšení spotřeby rozváděče R9

Nově instalovaný příkon:		Pi = 2,4 kW

Soudobost:				β = 0,6, rezerva 20%

Přepočtený příkon:			Pp = 1,7 kW

Účiník  					cos φ = 0,95

Jmenovitý proud:			In = 2,6 A

            - Způsob měření spotřeby elektrické energie

Celý areál nemocnice má fakturační měření.

Pro řešenou místnost nebude zřizováno nové odběrné místo, nebude zde řešeno ani podružné měření.

            - Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

Předpokládaná roční spotřeba řešené místnosti bude cca 0,5MWh/rok. Spotřeba bude závislá na četnosti využívání a délce pracovní doby.

Na celkovou spotřebu areálu bude mít tato nová instalace bezvýznamný vliv.

            - Způsob technického řešení napájecích obvodů

V 1.PP je v m.č. 0.16 stávající hlavní rozvodna. V této rozvodně je mimo jiné rezervní jistič 3x32A, který bude využit pro napojení nového rozváděče pro kožní ambulanci RK. Z RH bude vyveden kabel CYKY-J 6x5 + H07V-K 10. Rozvody v 1.PP budou vedeny pod stropem v instalačních lištách 40x40, případně budou uloženy ke stávajícím rozvodům.

V ambulanci bude instalován nový vestavný oceloplechový rozváděč RK, ze kterého budou napojeny všechny rozvody v nové ambulanci.

NA chodbě v 1.NP pavilonu L je umístěn stávající rozváděč RA-1. V tomto rozváděči je mimo jiné osazen rezervní jistič 1x10A, char. B, tento jistič bude využit pro jištění digitálních časových hodin, které budou do rozváděče přidány a budou ovládat nový ventilátor u vstupních dveří do čekárny. Četnost spínání ventilátoru bude naprogramovaná podle požadavků hygieny.

Demontáž stávající rozvodů musí být provedena s ohledem na rozvody v okolních místnostech tak, aby nedošlo k odpojení přívodů do těchto okolních místností.

Před všemi rozváděči musí být zachován volný manipulační prostor na šířku rozváděče a min. 800 mm do hloubky.

            - Technické řešení osvětlovacích soustav

Vlastní el. instalace pro osvětlení bude provedena kabely CYKY-J. Spínání osvětlení bude provedeno standardními spínači, které budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Osvětlení je navrženo dle požadavků ČSN EN 12464-1: 5.2022. Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory ref. číslo prostoru 53.2 a norem souvisejících. Návrh je proveden na základě výpočtu umělého osvětlení. Osvětlení je navrhnuto na konkrétní typ svítidel viz. výpočty osvětlení. Při použití jiných svítidel (i podobných ale od jiného výrobce) není zaručena požadovaná min. osvětlenost a bude nutno provést nové výpočty. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými.

V objektu bude instalováno nouzové a protipanické osvětlení, které bude řešeno dle požadavků ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. Osvětlení bude řešeno kombinovanými a samostatnými svítidly, která budou odpovídat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Svítidla nouzového osvětlení se značkou směru úniku musí být umístěna min. 2m nad podlahou. Rozmístění svítidel je dáno výkresem osvětlení. Doba náběhu svítidel do 5 sekund. Značky u všech svítidel budou mít stejný způsob provedení. Svítidla budou mít osazeny autonomní baterie. Baterie musí zajistit funkci svítidla na min. 1 hod od výpadku síťového napájení. Norma ČSN EN 50172 stanovuje požadavky na provozovatele nouzového osvětlení. Jsou to požadavky na záznamy údajů o provozu nouzového osvětlení, o jeho údržbě a zkouškách.

V prostoru nové ambulance budou demontována tři stávající nástěnná svítidla. Ta budou použita na dosvětlení prostorů čekárny. Svítidla budou napojena na stávající světelný okruh čekány kabelem CYKY-J 3x1,5 a budou společně s ním i spínána. Kabel bude uložen v SDK příčce.

            - Technické řešení zásuvkových a silnoproudých okruhů

Vlastní el. instalace zásuvkových obvodů bude provedena kabely CYKY-J. Zásuvky budou instalovány ve výšce 0,6m nad podlahou, případně dle požadavků investora.

Pro napojení elektroniky budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou typ 3, a to vždy první zásuvka ve směru od rozváděče, která bude chránit hnízdo zásuvek do vzdálenosti cca 5m za sebou (případně dle údajů výrobce použitých zásuvek) – viz výkres č. 02.

Na stěně čekárny je umístěn televizor, který ale po změně dispozic nebude v pohledovém poli nového prostoru čekárny. Bude tedy přemístěn tak, aby byl lépe vidět z upraveného prostoru čekárny.

Stávající zásuvka NN zůstane zachována a bude doplněna nová s napojením na stejný okruh.

Datový rozvod bude přeložen k nově umístěné TV.

            - Technické řešení napojení VZT, chlazení, topení, ZTI

Vytápění a TUV bude napojeno na stávající rozvody a nevyžaduje instalaci nového el. zařízení.

U vstupních dveří do čekárny bude instalován nový ventilátor pro odvětrání čekárny. Ventilátor bude napojen z rozváděče RA-1 na rezervní jistič 1x10A, char. B. Ovládání ventilátoru bude pomocí digitálních časových hodin, které budou naprogramovány dle požadavků hygieny, případně dle požadavků investora. Přívod z RA-1k ventilátoru bude proveden bezhalogenovým kabelem 1-CXKH-R 3x1,5, který bude uložen v bezhalogenové liště 40x20 pod stropem chodby a čekárny. Použití bezhalogenových prvků je z důvodu nezhoršování stávajících poměrů na chodbě, která slouží jako úniková trasa z objektu.

            - Technické řešení napojení EPS, EZS, MaR, rozvody SLP

U pracovního stolu budou připraveny zásuvky pro napájení SLP zařízení v této místnosti.

Do místnosti bude proveden přívod pro telefon a datový přívod kabelem UTP cat 5e. Místo napojení bude upřesněno při realizaci dle stávajících datových rozváděčů.

Silnoproudé a slaboproudé rozvody budou vedeny souběžně. Min. vzdálenost mezi rozvody bude 20cm, případně budou kabely odděleny stíněním. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

            - Způsob uložení vedení vůči stavebním konstrukcím

Z rozváděče RH v 1.PP bude vyveden kabel přes průchodky ve stropu rozváděče a bude veden pod stropem v 1.PP v elektroinstalční liště 40x40, případně bude položen ke stávajícím kabelovým rozvodům. V m.č. 0.14 Distribuční sklad léčiv bude proveden průchod přes strop do 1.NP do prostoru nové kožní ambulance.

Rozvody v ambulanci budou uloženy v SDK příčkách, pod omítkou a rozvody pro osvětlení nad podhledem.

Rozvody na chodbě a čekárně vedené na povrchu budou provedeny jako bezhalogenové.

Rozvody na chodbě pro přemístěná svítidla budou vedeny v nové SDK příčce a budou napojeny na stávající světla na stěně u výtahu.

            - Způsob a provedení uzemnění a bleskosvodu

Vnější ochrana před bleskem není tímto projektem řešena.

Rozváděč RK bude osazen svodičem přepětí typ 2, TN-S. Ochrana bude umístěna ve spodní části rozváděče tak, aby bylo uzemnění na HOP co nejkratší (max. 0,5m) a nekřížilo se s ostatními kabely. Zásuvky, ve kterých bude zapojena elektronika, pak vybavit přepěťovou ochranou typ 3. Můžou být použity ochrany montované pod zásuvku, jako adaptér zapojený do klasické zásuvky bez přepěťové ochrany, prodlužovací šňůra apod. Všechny tři typy musí být použity od stejného výrobce a takové, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost.

Z rozváděče RH bude vyveden vodič H07V-K 10, který bude zapojen do nové svorkovnice pospojování HOP, která bude umístěna pod RK. Z této svorkovnice bude veden vodiče H07V-K 4 pospojování (viz výkres č. 02). Bude zde připraven uzemňovací bod a to pomocí vestavné svorky pro vyrovnání potenciálů.

3. Předpisy a normy:

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů v platném rozsahu a následující normy:

ČSN EN 60 529                         Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60 445 ed. 4          Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 1310 ed. 2:10.2009     Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace soubor ČSN 33 2000

ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3      Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000 – 4 – 43 ed. 2      Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000 – 4 – 473, Opr. 1, Z1	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3      Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2  	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 3      Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 – 6 ed. 2              Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000 – 7 – 710:01.2013             Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnická zařízení

ČSN 33 2130 ed. 3:12.2014     	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3:5.2015             Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Obecné požadavky

ČSN EN 50 110 – 2 ed. 2:2.2011             Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Národní dodatky

ČSN ISO 3864                         Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, jednotlivé Části

ČSN EN 12 464 – 1:05.2022 	Světlo a osvětlení – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838:7.2015  		Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172, Opr.1:1.2006  	Systémy nouzového únikového osvětlení

Zákon 250/2021 Sb. 	O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

NV 194/2022 Sb.		Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Vy. 268/2009 Sb		o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vy. 499/2006 Sb.		o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů novelizace

62/2013 Sb.

Zákon 183/2006 Sb.		o územním plánování a stavební řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon 458/2000 Sb. 		Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

NV 591/2006 Sb. 	Nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ve znění pozdějších předpisů

5. Závěr:

Na všech rozvaděčích musí být umístěny výstražné tabulky a nápisy.

El. instalace bude provedena pracovníky odborné firmy, kteří splňují podmínky zákona 250/2021 a NV 194/2022 a ČSN EN 50110-1. Instalace musí odpovídat všem výše uvedeným předmětovým normám, nařizovacím předpisům a obecným bezpečnostním předpisům. Osoby pověřené následnou obsluhou a údržbou musí rovněž splňovat podmínky zákona 250/2021 a NV 194/2022.

Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízení vlády).

Před uvedením do provozu musí být na el. instalaci provedena výchozí revize o stavu zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Vzduchotechnika

Ordinace bude větrána přirozeně okny, čekárna bude větrána lokálně ventilátorem, skrz stěnu a zádveří do exteriéru.

1. Účel

Účelem řešení je návrh přívodu vody, odvod splašků od zařizovacích předmětů a vytápění čekárny pro upravovanou část pavilonu L na další kožní ambulanci.  Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání a vypracování projektu. Podkladem pro zpracování je stavební dokumentace objektu a jednání s investorem a zaměření na místě.

2. Vodovod

V nové ambulanci bude instalováno umývadlo a dřez. Přívod vody se napojí na stávající přívody vody pro výlevku v suterénu. Za uzávěry pod stropem se provede odbočka s napojením nového vedení teplé a studené vody. Stupačka přes strop do přízemí se přivede k umývadlu a v rýze zdiva k dřezové baterii.

Instalace bude svařena z plastového potrubního systémem EKOPLASTIK PPR. Rozvody se opatří  trubicemi  Mirelon  tl 10, teplá voda tl. 20.

Kapacitní údaje :

Počet pracovníků (lékař, sestra):			2 osoby

Max. spotřeba vody na osobu   	Qd :		0,085 m3/den

Specifická spotřeba 	         	Qmax :		0,17 m3/den

Roční spotřeba vody ordinace  Qr :		36 m3/rok ( 18 m3/rok,pracovník)

Spotřeba vody bude navýšena minimálně – vzhledem k celkové spotřebě v areálu. Zařizovací předměty jsou navrženy standardní a budou instalovány podle dohody investora s dodavatelem

Bourací práce - bude vybourán prostup přes strop, přes zdivo a  vysekána rýha ve zdivu.

Stavební práce – prostupy a rýha se vyplní a omítky opraví.

Armatury - budou použity stávající uzavírací kohouty v suterénu.

Zařizovací předměty –  jsou uvedeny standardní a budou vybrány podle dohody investora s dodavatelem.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců. Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

3. Kanalizace

Zařizovací předměty budou svedeny samostatnými stupačkami přes strop do suterénu.  Napojení se provede do stávajícího ležatého svodného vedení HT ϕ70 pod stropem. Potrubí se rozpojí, vloží odbočka a uzavře přesuvkou.

Hodnoty výpočtového odtoku od navržených  zařizovacích předmětů

| Výtoková armatura | DN(mm) | kusů | výpočtový odtok DU (l/s ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ks | celkem |
| Umývadlo | 40 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Dřez | 50 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Celkem Σ DU |  |  |  | 0,9 |

Návrhový odtok splaškových  vod

Qww = K* DU = 0,5*0,9 = 0,47 l/s

Svodné potrubí je dimenzováno na výpočtový průtok splaškových vod od obou zařizovacích předmětů.

Bourací práce - budou vybourány prostupy přes strop a  přes zdivo.

Stavební práce – prostupy se vyplní a omítky opraví.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.

Smontovaná instalace se odzkouší před napojením  přetlakem vzduchu 200 Pa a nové spoje pak vodou .

4. Ústřední teplovodní vytápění

V budově je provedeno ústřední teplovodní vytápění napojené na výměníkovou stanici v suterénu. V prostoru budoucí ordinace zůstane zachováno stávající litinové článkové těleso. Nově se přidá litinové těleso stávajícího typu Kalor velikosti 900/160, osazené za vstupem do čekárny. Je navrženo pro pokrytí tepelné ztráty čekárny. Nové potrubí se napojí na stávající rozvod v suterénu ve výměníkové stanici. Jsou zde instalovány uzávěry umožňující odstavení jenom části vedení a vysazení odboček pro napojení nového tělesa.

Potrubí se budou pájet z měděných polotvrdých trubek SUPERSAN F 25 s fitinky BRANNINGEN. Rozvod bude veden pod stropem se stupačkou a  napojením tělesa.

Regulace vnitřní teploty bude proporcionálně, termostatickou hlavicí. Systém v budově je regulován centrálně ekvitermě.

Montáž rozvodů a instalací může provádět pouze odborná firma, mající odbornou způsobilost podle platných předpisů. Všechny zabudovávané výrobky musí mít požadovanou certifikaci.

Po ukončení montáže se provedou odborné prohlídky, tlakové a těsnostní zkoušky  rozvodů. Systém bude propláchnut, naplněn upravenou vodou a dokonale odvzdušněn. Zkoušky na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310.

Topná i doplňková voda musí být čirá, bezbarvá, bez chemicky agresivních látek, minimální pH 7. Bude dodána   upravená

Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena.

Topná zkouška -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou v topné sezoně.

O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi.

Provoz bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení, ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a bezpečné práce.

Stavební úpravy - budou spočívat ve vyhotovení prostupů pro potrubí, vyplnění  a oprav omítek po dokončení a odzkoušení zařízení.

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů. Vnitřní rozvody vody jsou svařeny z plastového systému EKOPLASTIK PPR s vedením pod stropem a v rýze zdiva. Izolace trubek bude trubicemi MIRELON v tl 10, ohřátá voda tl. 20. Každý výtok vody má svůj odtok.

Kanalizace bude provedena z hrdlového HT  PPs jsou vedená pod stropem suterénu.

Zařízení UT musí být z hlediska provozu bezpečné, s vyloučením všech předvídatelných rizik. Zabezpečení proti přetlaku je stávajícím zařízením. Při vypouštění soustavy nesmí odváděná voda přesáhnout 40°C. Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (tlakové  zkoušky, revize, topná zkouška), s vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu. Pro provoz bude sloužit návod výrobce, se kterým dodavatel prokazatelně zaučí pověřenou osobu investora.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů. Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 01 3452  Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (EN 806-1-5)

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

ČSN EN 12828 	Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž

ČSN EN 12831 	Výpočet tepelných ztrát budov

ČSN EN 12171 	Tepelné soustavy v budovách. Návod na obsluhu, údržbu a užívání

ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov – 1- 4

ČSN EN 832	Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění

Vyhlášky ČÚBP, NV a hygienické předpisy v platném znění,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nový dřez a umyvadlo.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná část.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavební úpravy budou provedeny v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 v desítkách kilo od provedených rýh pro nové instalace a jedné příčky.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

b) ochrana před bludnými proudy,

Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

d) ochrana před hlukem,

Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá krátkodobou mírně zvýšenou hlukovou zátěž, kterou lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude překračována.

e) protipovodňová opatření, (není v záplavovém území)

Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. (není nad poddolovaným území)

Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající objekt, do napojení jednotlivých sítí se nezasahuje, objekt je napojen na rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, sdělovací kabel a teplovod. Dešťové vody jsou ze střech svedeny do kanalizace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Objekt je napojen na areálovou komunikaci, ta dále navazuje na místní komunikaci.

Dopravní řešení se nemění a zůstává stávající, stavební úpravy nemají vliv na dopravní řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Netýká se.

b) použité vegetační prvky,

Neřešeno.

c) biotechnická opatření.

Neřešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Stavební úpravy budou provedeny v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajinyzák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce bude probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou respektovat majetkoprávní hranice nehrozí žádné nebezpečí.

Při realizaci bude provoz omezen, případně přesunut do jiných budov areálu nemocnice.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeba jednotlivých medií bude zajištěna ze stávajících rozvodů v budově.

b) odvodnění staveniště,

Netýká se vnitřní úpravy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti pozemku určeného k výstavbě neuvažuje se staveništní komunikací ani s parkovištěm nákladních automobilů.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce budou probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou respektovat majetkoprávní hranice nehrozí žádné nebezpečí. Provoz v území může být po dobu výstavby částečně omezen.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nejsou.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vznikne tak malé množství odpadu (v desítkách kilo), že bude likvidováno v rámci odvozu komunálního odpadu.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nejsou.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavební úpravy budou provedeny v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, hygienické a dopravní, dle zákona 309/2006 Sb a  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve  ,,Smlouvě o dílo “. Je pravděpodobné, že dojde k souběhu stavebních prací s provozem v domě, proto je nutné provést taková opatření, aby ani jedna strana nebyla ohrožena.

Poskytnutí lékařského ošetření bude zajištěno obecním zdravotním zařízením popř. nemocnicí v nejbližším okolí. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s příslušnými vyhláškami ČUBP a ČUB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.

Zhotovitelé zveřejní na viditelných místech na staveništi informační cedule s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby. V případě požáru bude zasahovat hasičský sbor města.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Provoz v území může být po dobu výstavby částečně omezen. Např. vykládkou materiálu, dopravní opatření zajistí dodavatel stavby.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení st.	: zima 2023

Předpokládané dokončení st.	: zima/2023

Jednotlivé dílčí termíny nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se.

V Kyjově květen 2023

Vypracoval:								……………………………										Ing. R Zelinka

Ing. Miloslav Čech

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

IČ 13047736; tel: 739 313 817;

e-mail: alfacech@centrum.cz; ČKAIT: 1300882

www.projekt11.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

Akce: 				Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Investor: 			Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01

Zodpovědný projektant:	Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum	: 			5/2023

Stupeň: 			Změna užívání části stavby

B.1 Popis území stavby

Architektonické řešení, výtvarné řešení, materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení,

Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení. Objekt se tvarově ani vzhledově nemění. Z venku přibude jen jedna mřížka od nové vzt, z čekárny.

V objektu se nachází provoz ústavní lékárny, kožního a diabetologie. V 1NP se nachází ordinace diabetologie, ordinace kožní, v patře se nachází lůžkové oddělení kožního a ústavní lékárna.

Objekt se nachází na jihovýchodním okraji areálu Nemocnice Kyjov na st. p.č. 2822 v k.ú. Kyjov. Stávající objekt pochází z 60-tých let. Stavba je osazena na rovině, je přibližně obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem.

Stavba je osazena na rovině, je přibližně, obdélníkového půdorysu a má 3 nadzemní podlaží se suterénem. Je postavena z cihel plných pálených, stropy jsou železobetonové, střecha je plochá, krytina PVC. Objekt byl kolem roku 2010 zateplen a byly vyměněny výplně otvorů. Objekt nemění svůj vzhled, ani účel užívání, dochází jen ke změně užívání části objektu, který nemá vliv na celkový účel.

Provozní řešení se nemění, provoz kožního je rozšířen o jednu ordinaci. Velikost čekárny vyhoví svou velikostí pro stávající i novou ordinaci, dle vyhlášky 92/2012 Sb..

bezbariérové užívání stavby;

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Změna užívání nemá vliv na bezbariérové užívání objektu.

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

Bourací práce

V prostoru čekárny bude vybourána stávající příčka s okenními výplněmi, dále bude v obvodové stěně, a příčce zádveří vybourán otvor pro lokální VZT. Budou vybourány jednotlivé drážky pro nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace.

Příčky

Budou provedeny nové příčky, kterými bude oddělena čekárna od ambulance, nové příčky budou provedeny ze sádrokartonu.

Výplně otvorů:

Nove vnitřní dveře do nové ocelové zárubně, dveře 900/1970 mm.

Vnější a vnitřní úpravy povrchů

Podlaha

Stávající podlaha bude po vybouraných konstrukcích vyspravena, bude provedena samonivelační stěrka, a bude provedena nová podlaha z PVC antistatické. Okraje budou lemovány soklíkem výšky 80 mm.

Omítky

Po drážkách od instalací budou místa lokálně vyspravena omítka, a budou provedena nová finální vrstva. Za umyvadlem, a kuchyňskou linkou (v= 1500 mm) bude proveden keramický obklad (600 (900 mm)). V místech, kde nebude keramický obklad bude proveden nový soklík, výšky 80 mm, jak v ordinaci, tak v čekárně.

Podhledy

V ordinaci budou provedeny nové sádrokartonové podhledy, do kterého bude provedeno nové osvětlení.

Malba

Prostory budou nově vymalovány, včetně čekárny.

Elektroinstalace, voda, kanál

V řešené místnosti budou provedeny nové rýhy pro přívod vody, kanalizace a elektroinstalace, napojení sítí bude ze suterénu. Prostor ordinace bude vybaven jedním umyvadlem, a dřezem.

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.

Do tepelně technických vlastností se nezasahuje, z provozu nebude vnikat nadměrný hluk, prostor je osvětlen stávajícím oknem. Místnost bude dále osvětlena umělým osvětlením dle ČSN 36 0452 Umělé osvětlení budov.

V Kyjově – květen 2023						 ……………………………

Vypracoval:		 						       Ing. Robin Zelinka