TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Objekt : 		ZTI  a  UT

Stupeň dok.: 		Dokumentace pro  stavební řízení

Investor:		Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01

Místo, k.ú. : 		Kyjov, Strážovská 1247, Pavilon L

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo:

Zodp.projektant : 	Ing. Robin Zelinka Skalka 2

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Červenec 2023

Obsah : 	1. Účel řešení

2. Vodovod

3. Kanalizace

4. Ústřední teplovodní vytápění

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

6. Seznam výkresů

7. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh přívodu vody, odvod splašků od zařizovacích předmětů a vytápění čekárny pro upravovanou část pavilonu L na další kožní ambulanci.  Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání a vypracování projektu. Podkladem pro zpracování je stavební dokumentace objektu a jednání s investorem a zaměření na místě.

2. Vodovod

V nové ambulanci bude instalováno umývadlo a dřez. Přívod vody se napojí na stávající přívody vody pro výlevku v suterénu. Za uzávěry pod stropem se provede odbočka s napojením nového vedení teplé a studené vody. Stupačka přes strop do přízemí se přivede k umývadlu a v rýze zdiva k dřezové baterii.

Instalace bude svařena z plastového potrubního systémem EKOPLASTIK PPR. Rozvody se opatří  trubicemi  Mirelon  tl 10, teplá voda tl. 20.

Kapacitní údaje :

Počet pracovníků (lékař, sestra):			2 osoby

Max. spotřeba vody na osobu   	Qd :		0,085 m3/den

Specifická spotřeba 	         	Qmax :		0,17 m3/den

Roční spotřeba vody ordinace  Qr :		36 m3/rok ( 18 m3/rok,pracovník)

Spotřeba vody bude navýšena minimálně – vzhledem k celkové spotřebě v areálu. Zařizovací předměty jsou navrženy standardní a budou instalovány podle dohody investora s dodavatelem

Bourací práce - bude vybourán prostup přes strop, přes zdivo a  vysekána rýha ve zdivu.

Stavební práce – prostupy a rýha se vyplní a omítky opraví.

Armatury - budou použity stávající uzavírací kohouty v suterénu.

Zařizovací předměty –  jsou uvedeny standardní a budou vybrány podle dohody investora s dodavatelem.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců. Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

3. Kanalizace

Zařizovací předměty budou svedeny samostatnými stupačkami přes strop do suterénu do splaškové kanalizace (nejedná se o infekční kanalizaci).  Napojení se provede do stávajícího ležatého svodného vedení HT ϕ70 pod stropem. Potrubí se rozpojí, vloží odbočka a uzavře přesuvkou.

Hodnoty výpočtového odtoku od navržených  zařizovacích předmětů

| Výtoková armatura | DN(mm) | kusů | výpočtový odtok DU (l/s ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ks | celkem |
| Umývadlo | 40 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Dřez | 50 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Celkem Σ DU |  |  |  | 0,9 |

Návrhový odtok splaškových  vod

Qww = K* DU = 0,5*0,9 = 0,47 l/s

Svodné potrubí je dimenzováno na výpočtový průtok splaškových vod od obou zařizovacích předmětů.

Bourací práce - budou vybourány prostupy přes strop a  přes zdivo.

Stavební práce – prostupy se vyplní a omítky opraví.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.

Smontovaná instalace se odzkouší před napojením  přetlakem vzduchu 200 Pa a nové spoje pak vodou .

4. Ústřední teplovodní vytápění

V budově je provedeno ústřední teplovodní vytápění napojené na výměníkovou stanici v suterénu. V prostoru budoucí ordinace zůstane zachováno stávající litinové článkové těleso. Nově se přidá litinové těleso stávajícího typu Kalor velikosti 900/160, osazené za vstupem do čekárny. Je navrženo pro pokrytí tepelné ztráty čekárny. Nové potrubí se napojí na stávající rozvod v suterénu ve výměníkové stanici. Jsou zde instalovány uzávěry umožňující odstavení jenom části vedení a vysazení odboček pro napojení nového tělesa.

Potrubí se budou pájet z měděných polotvrdých trubek SUPERSAN F 25 s fitinky BRANNINGEN. Rozvod bude veden pod stropem se stupačkou a  napojením tělesa.

Regulace vnitřní teploty bude proporcionálně, termostatickou hlavicí. Systém v budově je regulován centrálně ekvitermě.

Montáž rozvodů a instalací může provádět pouze odborná firma, mající odbornou způsobilost podle platných předpisů. Všechny zabudovávané výrobky musí mít požadovanou certifikaci.

Po ukončení montáže se provedou odborné prohlídky, tlakové a těsnostní zkoušky  rozvodů. Systém bude propláchnut, naplněn upravenou vodou a dokonale odvzdušněn. Zkoušky na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310.

Topná i doplňková voda musí být čirá, bezbarvá, bez chemicky agresivních látek, minimální pH 7. Bude dodána   upravená

Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena.

Topná zkouška -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou v topné sezoně.

O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi.

Provoz bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení, ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a bezpečné práce.

Stavební úpravy - budou spočívat ve vyhotovení prostupů pro potrubí, vyplnění  a oprav omítek po dokončení a odzkoušení zařízení.

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů. Vnitřní rozvody vody jsou svařeny z plastového systému EKOPLASTIK PPR s vedením pod stropem a v rýze zdiva. Izolace trubek bude trubicemi MIRELON v tl 10, ohřátá voda tl. 20. Každý výtok vody má svůj odtok.

Kanalizace bude provedena z hrdlového HT  PPs jsou vedená pod stropem suterénu.

Zařízení UT musí být z hlediska provozu bezpečné, s vyloučením všech předvídatelných rizik. Zabezpečení proti přetlaku je stávajícím zařízením. Při vypouštění soustavy nesmí odváděná voda přesáhnout 40°C. Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (tlakové  zkoušky, revize, topná zkouška), s vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu. Pro provoz bude sloužit návod výrobce, se kterým dodavatel prokazatelně zaučí pověřenou osobu investora.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů. Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam výkresů

Půdorys vodovodu v přízemí	V 01

Půdorys vodovodu v suterénu	V 02

Půdorys kanalizace v přízemí	V 03

Půdorys kanalizace v suterénu	V 04

Půdorys vytápění v přízemí	UT 01

Půdorys vytápění v suterénu	UT 02

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 01 3452  Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (EN 806-1-5)

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

ČSN EN 12828 	Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž

ČSN EN 12831 	Výpočet tepelných ztrát budov

ČSN EN 12171 	Tepelné soustavy v budovách. Návod na obsluhu, údržbu a užívání

ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov – 1- 4

ČSN EN 832	Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění

Vyhlášky ČÚBP, NV a hygienické předpisy v platném znění,