TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: 			Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Část : 			Vzduchotechnika

Stupeň dok.: 		Dokumentace pro  stavební řízení

Investor:		Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01

Místo, k.ú. : 		Kyjov, Strážovská 1247, Pavilon L

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	20/023

Zodp.projektant : 	Ing. Robin Zelinka Skalka 2

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Červenec 2024

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh odvětrání prostoru čekárny, která je situována ve středu budovy bez možnosti  přímého odvětrání do volného prostoru.

Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace stavby, zákonné a normové předpisy,  zadání a jednání s investorem a spolupracujícími profesemi.

Vnější výpočtové podmínky

| Kyjov | léto | zima |
| --- | --- | --- |
| Nadmořská výška | 193 m.n. m. |  |
| Výpočtový tlak vzduchu | 98,5 kPa |  |
| Výpočtová teplota vzduchu | +29°C | -12°C |
| Entalpie vzduchu | -12,56 kj/kg s.v. | + 58 kj/kg s.v. |
| Relativní vlhkost | 60-98 % |  |

2. Návrh řešení

Čekárna pro cca 10 pacientů je navržena ve středu objektu, bez možnosti přímého odvětrání okny. Je zde navrženo centrální podtlakové větrání s výkonem 500 m3/hod – min 50 m3/hod na jednoho čekajícího. Sběrné potrubí je vedeno zvenčí podél nové příčky, do prostoru čekajících, s vyústkami směrovanými k sedadlům. Trouby jsou vyvedeny na fasádu s ukončením protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu. Jako agregát je navržen potrubní nízkohlučný ventilátor MIXVENT TD 800/200. Při požadovaném výkonu 500 m3/hod má dispoziční tlak 180 Pa. Na potrubí je napojen pomocí pryžových spon. Do rozvodu se vloží tlumiče hluku. Přívod vzduchu bude z vytápěných okolních prostor.

Rozvodné potrubí je navrženo ze spiro trub s tvarovkami, vedené pod stropem na závěsech a konzolách. Vedení  včetně ventilátoru bude zakrytované sádrokartonem s protihlukovou úpravou.

3. Provedení

Potrubí – se smontuje z kruhových trub a tvarovek SPIRO  z žárově pozinkovaného plechu. Výfuk je vyveden na fasádu. Uchycení  rozvodů se provede na konzoly a závěsy kotvené ke konstrukcím budovy a podhledu. Spoje se ovinou hliníkovou samolepící a těsnící páskou. Rozvod se zaizoluje protihlukovou izolací.

Ventilátor se na potrubí napojí pomocí pryžových spon.

Součásti potrubí budou regulační výústky, výfuková protidešťová žaluzie a další součásti, vyspecifikované ve výkazu materiálu prováděcí dokumentace.

Požadavky na jiné profese :

Elektro – zajistí silové napojení zařízení, kabeláže, zabezpečení a ovládání chodu

MaR – zajistí kabeláž a propojení s řídícími prvky dalších zařízení vyprojektovaných v domě

Stavba – zajistí zhotovení prostupů přes stěny a podhledy s utěsněním a zapravením. Dveře budou mít vsazeny mřížky ve spodní části.

Podle požadavků požárně bezpečnostního posouzení a změření hlukových parametrů se provedou a nainstalují další jimi navržená opatření.

Dveře budou mít vsazeny mřížky ve spodní a vrchní část bude mít otevíratelné nadsvětlíky.

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických  zařízení

Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (těsnostní zkoušky, revize, funkční zkouška), s vyhotovením předávacích protokolů. Zařízení budou předána do užívání po zkušebním provozu s prokazatelným zaučením obsluhy. Provozovatel vypracuje provozní pokyny s termíny pro čistění zařízení a kontroly celkové funkce agregátů tak, aby při provozu nebyly překročeny požadavky N.V. 361/2007 Sb.

Protihluková opatření ve vnitřním i venkovním chráněném prostoru musí splňovat základní hodnoty nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku A dle NV 272/2011 Sb. v platném znění.

Požadované limity :

- ve vnitřním chráněném prostoru

La =  35 dB(A)

- ve venkovním chráněném prostoru

La = 40 dB(A) – denní doba

La = 35 dB(A) – noční doba

Protipožární opatření  - budou respektovat ustanovení ČSN 73 0872, podle zprávy požárního specialisty a připomínek HZS.

Ochrana životního prostředí  - je vázána na provoz VZT zařízení z hlediska hluku, ochrany ovzduší a znečistění povrchových vod.

- Do ovzduší je emitována vzdušina znečistěná odéry z pobytu osob. Výfuk je  vyveden na fasádu - v dostatečné vzdálenosti od vlastních prostupů do budovy a sousedních objektů.

Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP, směrnice Hygienických předpisů, zákon O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Použité předpisy

ČSN 12 0000 	Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7010 	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 	Ochrana staveb proti šíření požáru VZT

Vyhlášky ČÚBP a NV v platném znění, vč. platného znění hygienických předpisů