Souhrn tech. požadavků na výtahy v rámci zadávacího řízení

„Rekonstrukce výtahů V1, V4, V11, V12“

Tyto technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaných nákladních a osobních výtahů a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky.

Základní popis stávajícího stavu

- Výtahy jsou umístěny v prostoru hlavního schodiště lůžkové části, tj. objektů C1 a C2.

- Nákladní výtah V1 – objekt C1 -  zajišťují přepravu osob a materiálů v jedenácti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Výtah je průchozí v podzemním podlaží a jedenáctém nadzemním podlaží

- Výtah má automatické otevírání dveří. Dveře jsou otevírány směrem do hlavní chodby.

- Nákladní výtah V4 – objekt C1 - zajišťují přepravu osob a materiálů v jedenácti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Výtah není průchozí.

- Výtahy má manuální otevírání dveří. Dveře jsou otevírány směrem do hlavní chodby.

- Osobní výtahy V11 a V12 - objekt C1 -  zajišťují přepravu osob v jedenácti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Výtahy nejsou průchozí.

- Výtahy mají manuální otevírání dveří. Dveře jsou otevírány směrem do hlavní chodby – V11 a do boční chodby – V12

- Žádný z výtahů není evakuační a v případě potřeby rychlé neodkladné evakuace (např. v případě požáru) nesmí být používán.

- Strojovna výtahů je umístěna na střeše objektu a je společná pro čtyři nákladní a dva osobní výtahy.

- Celková přepravní kapacita výtahů je nedostatečná a nevyhovuje provozu nemocnice.

Koncepce řešení

- Vnitřní světlé rozměry kabin požadujeme zachovat minimálně v současných rozměrech nebo větších. Současné rozměry kabin výtahů, výtahových šachet a dveřní průchody jsou následující:

|  | rozměry kabiny (mm) |  |  | průchod dveřmi (mm) |  | výtahová šachta (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtah | šířka | Hloubka | Výška | šířka | Výška | šířka | hloubka |
| V1 | 1630 | 2330 | 2100 | 1100 | 2000 | 2340 | 2660 |
| V4 | 1650 | 2330 | 2120 | 1150 | 2000 | 2400 | 2650 |
| V11 | 1100 | 1050 | 2090 | 800 | 1970 | 1460 | 1560 |
| V12 | 1100 | 1050 | 2090 | 800 | 1970 | 1460 | 1470 |

- Dodavatel provede před konečným návrhem technického řešení technologie výtahů své vlastní měření všech rozměrů/svislosti a výsledný návrh svému zaměření přizpůsobí. Případné nutné zásahy do stávajících konstrukcí objektu nutno konzultovat s objednatelem.

- Ovládání Součástí dodávek jsou i instalace přívodních kabelů elektrické energie v samostatné trase se zajištěnou funkcí při požáru, včetně výchozí revizní zprávy. Sdružená výtahová šachta pro výtahy V1, V2 a V3 je součástí resp. je přidružena k požárnímu úseku prostoru únikového schodiště, není nutné v šachtě instalovat další požárně dělící konstrukce (podrobněji dle popisu PBŘ). Místo pro napojení přívodu elektrické energie je elektro rozvodna v objektu C2-RP v 1. podzemním podlaží. U nákladních výtahů bude změněn způsob automatického otevírání dveří. Jsou požadovány automatické teleskopické dveře šachetní i kabinové a zajištění všech parametrů pro splnění požadavků na evakuační výtah.

- U osobních výtahů bude změněn způsob manuálního otevírání dveří. Jsou požadovány automatické teleskopické dveře šachetní i kabinové a zajištění všech parametrů pro splnění požadavků na evakuační výtah.

Popis rozhraní pro napojení na jednotlivé technologie dodané OIT:

Součástí dodávky je rovněž:

- instalace přístupového systému kompatibilního s přístupovým systémem nemocnice ANET,

- napojení interkomu na telefonní ústřednu;

- instalace reproduktorů s napojením na ústřednu EVR Bosch Paviro PVA=4R12;

- příprava na osazení kamerovým systémem, včetně napojení na rozhraní kamerového systému Nemocnice Znojmo.

Výtahy budou napojeny na strukturovanou kabeláž:

- všechny datové vývody budou staženy do datového centra v 1. NP objektu C1 ("bramborárna", místnost číslo 52);

- použitá kabeláž Cat7, zakončená v racku na patch panelu;

- budou dodány měřící protokoly všech tras;

- součástí dodávky každého výtahu je i kontrolní panel diagnostiky s rozhraním kompatibilním s dodaným výtahem - 1 ks.

Uchazečem nabízený nákladní výtah musí povinně splňovat tyto níže uvedené požadavky:

#### Obsah a vymezení požadavků zadavatele na základní technické a uživatelské charakteristiky nákladních výtahů V1, V4 a osobních výtahů V11 a V12

Uchazečem nabízené nákladní výtahy V1 a V4 musí povinně splňovat tyto níže uvedené požadavky:

Počet stanic / nástupišť:  		12/12 – Výtahy nebudou průchozí

Nosnost:  			min. 1600 kg/21 osob

Jmenovitá rychlost: 		min. 1,60 m/s

Typ řízení:  			Simplex s vazbou na přístupový systém Nemocnice Znojmo

Pohon: 				elektrický

Umístění pohonu: 		V původní strojovně na střeše objektu

Kabina:

Estetika kabiny:   			nerez, antivandal

Požadovaný vnitřní rozměr

kabiny (š x hl x v):  		minimální rozměry jednotlivých výtahů dle tabulky výše.

Osvětlení:  			LED

Okopové lišty:  			ano

Ovládací panel:  			nerez, slepecké písmo

Madlo, zrcadlo:			ANO, pouze na straně ovládání výtahu (prvky nesmí zmenšovat požadovanou světlost kabiny)

Invalidní provedení výtahu,

sklop sedátko:  			NE

Nášlapná vrstva podlahy: 		vynil/PVC šedá antracit odolné proti vysoké četnosti používání, stálobarevné 				- barevné provedení bude před dodáním schváleno objednatelem

Šachetní a kabinové dveře:

Typ dveří:  			plně automatické oboustranně teleskopické dveře 2 panelové/ průchodnost 				min. 1100 mm x 2000 mm (šxv)

Materiál:   			plech nerez antivandal

Požární odolnost: 		EW60

Ochrana kabinových dveří: 	Celoplošná světelná závora

Portál:				plech nerez, antivandal (hrana plechu na stěně šachty olemována, aby 				nevzniklo nebezpečí poranění)

Signalizace a přivolávače výtahu:

Hlášení a značení stanic

v kabině výtahu: 			ANO (programovatelné dle potřeb uživatele)

Ukazatel polohy a směru

ve všech stanicích:		ANO

Interkom 			Komunikace s velínem přes telefonní ústřednu a zvonek. Napojení na 					telefonní ústřednu a velín přes strukturovanou kabeláž NZ ) v případě 				nedosažitelnosti pak na dispečink vyprošťovací služby v režimu 24/7).

Funkce přednostního přivolání:	Přes čipovou kartu, která je součástí přístupového systému Nemocnice 				Znojmo.

Možnost uzamčení výtahu ve zvolené stanici u obou nákladních výtahů

Funkce evakuace:

Napojení na záložní zdroj. Výtah musí splňovat parametry evakuačního výtahu se zaručenou funkcí při požáru.

Výtahy budou využívány jako evakuační až po dokončení rekonstrukce objektu lůžkové části, budov C1, C2.

Uchazečem nabízené osobní výtahy V11 a V12 musí povinně splňovat tyto níže uvedené požadavky:

Počet stanic / nástupišť:  		12/12 - Výtahy nebudou průchozí

Nosnost:  			min. 400 kg/5 osob

Jmenovitá rychlost: 		min. 1,60 m/s

Typ řízení:  			Simplex s vazbou na přístupový systém Nemocnice Znojmo

Pohon: 				elektrický

Umístění pohonu: 		V původní strojovně na střeše objektu

Kabina:

Estetika kabiny:   			nerez, antivandal

Požadovaný vnitřní rozměr

kabiny (š x hl x v):  		minimální rozměry jednotlivých výtahů dle tabulky výše.

Osvětlení:  			LED

Okopové lišty:  			ano

Ovládací panel:  			nerez, slepecké písmo

Madlo, zrcadlo:			ANO, pouze na straně ovládání výtahu (prvky nesmí zmenšovat požadovanou světlost kabiny)

Invalidní provedení výtahu,

sklop sedátko:  			NE

Nášlapná vrstva podlahy: 		vynil/PVC šedá antracit odolné proti vysoké četnosti používání, stálobarevné 				- barevné provedení bude před dodáním schváleno objednatelem

Šachetní a kabinové dveře:

Typ dveří:  			plně automatické oboustranně teleskopické dveře / průchodnost 				               min. 800 mm x 1970 mm (šxv)

Materiál:   			plech nerez antivandal

Požární odolnost: 		EW60

Ochrana kabinových dveří: 	Celoplošná světelná závora

Portál:				plech nerez, antivandal (hrana plechu na stěně šachty olemována, aby 				nevzniklo nebezpečí poranění)

Signalizace a přivolávače výtahu:

Hlášení a značení stanic

v kabině výtahu: 			ANO (programovatelné dle potřeb uživatele)

Ukazatel polohy a směru

ve všech stanicích:		ANO

Interkom 			Komunikace s velínem přes telefonní ústřednu a zvonek. Napojení na 					telefonní ústřednu a velín přes strukturovanou kabeláž NZ ) v případě 				nedosažitelnosti pak na dispečink vyprošťovací služby v režimu 24/7).

Funkce evakuace:

Napojení na záložní zdroj. Výtah musí splňovat parametry evakuačního výtahu se zaručenou funkcí při požáru.

Výtahy budou využívány jako evakuační až po dokončení rekonstrukce objektu lůžkové části, budov C1, C2.

Dokumentace:

Součástí dodávky je dokumentace dílenského provedení technologie výtahů včetně dokumentace silnoproudu a slaboproudu.

Silnoproudé rozvody budou vedeny z rozvaděče, který je umístěn v RPC – C2, slaboproudé rozvody z datového centra „bramborárna“. Dodavatel dodá projektovou dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávu a měřící protokoly silnoproudých a slaboproudých rozvodů.