## Kryt
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Urgentní příjem - příprava | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.9 - Měření a regulaci | [7 empty] | Místo | Břeclav
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz výměr číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 2212 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 04/2022 |  | 95
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | [8 empty] | 17 | Ostatní
6 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | Podruž. Mat. |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče RVZT-D1
1. | Skříňový rozvaděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 600x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1 | 0 | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče RPS-D1
7. | Nastěnný rozvaděč 500x600x260, oceloplechový, včetně montážního panelu | ks | 1 | 0 | 0
8. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
9. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
10. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
11. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
12. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
13. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - tyčový, l=300 mm , VZT + instalační sada do VZT | ks | 2 | 0 | 0
14. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm, s jímkou | ks | 1 | 0 | 0
15. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový | ks | 2 | 0 | 0
16. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 2 | 0 | 0
17. | Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (0..10V) do VZT kanálu, 10..95% rv, 0...50°C, IP 65 | ks | 4 | 0 | 0
18. | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 4 | 0 | 0
19. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 2 | 0 | 0
20. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 6 | 0 | 0
21. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P | ks | 2 | 0 | 0
22. | Klapkový servopohon - 24V, 2P | ks | 2 | 0 | 0
23. | Klapkový servopohon , 24V; 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
24. | Trojc. reg. kulový ventil, Kv 4; DN 15 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
25. | Trojc. reg. kulový ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
26. | Uzavírací ventil DN15 + pohon 230V, 2P | ks | 10 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
27. | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, Merbon IDE | ks | 1 | 0 | 0
28. | Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus, galvan. oddělení, montáž na DIN lištu, 217×115×40 mm | ks | 1 | 0 | 0
29. | Kombinovaný modul 17 IO - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO, protokol Modbus, montáž na DIN lištu, 90×105×58 mm, napájení 24 st./10...35 ss. | ks | 1 | 0 | 0
30. | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje - HT200 | ks | 1 | 0 | 0
31. | Komunikační převodník RS232 na RS485 | ks | 1 | 0 | 0
32. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1 | 0 | 0
33. | Ethernet switch | ks | 1 | 0 | 0
34. | SW za jeden datový bod | db | 134 | 0 | 0
35. | SW operátorského panelu | db | 30 | 0 | 0
36. | Parametrizace dat. bodů komunikace M-bus | db | 15 | 0 | 0
37. | Parametrizace dat. bodů komunikace MODBUS | db | 48 | 0 | 0
38. | SW centrálního dispečinku | db | 88 | 0 | 0
39. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 7 | 0 | 0
40. | Vizualizace Merbon SCADA | ks | 1 | 0 | 0
41. | Přenos dat na SCADU | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
42. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 524 | 0 | 0
43. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 190 | 0 | 0
44. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 244 | 0 | 0
45. | Kabel PVC stíněný pro MaR,bezhalogenový, PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 101 | 0 | 0
46. | Sdělovací kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 28 | 0 | 0
47. | Sdělovací kabel, bezhalogenový, PRAFlaGuard SPF 2x2x0,8 | m | 156 | 0 | 0
48. | UTP cat 7 4x2x0,5 | m | 15 | 0 | 0
49. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 78 | 0 | 0
50. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 4x1,5 | m | 72 | 0 | 0
51. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 46 | 0 | 0
52. | Kabel PVC silový, bezhalogenový, PRAFlaDur 3x1,5 | m | 314 | 0 | 0
53. | CY 6 | m | 58 | 0 | 0
54. | Kabelový žlab drátěný, 150/50 | m | 10 | 0 | 0
55. | Kabelový žlab drátěný, 100/50 | m | 8 | 0 | 0
56. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 58 | 0 | 0
57. | Nosník drátěný žlabu 150 mm | ks | 15 | 0 | 0
58. | Nosník drátěný žlabu 100 mm | ks | 10 | 0 | 0
59. | Nosník drátěný žlabu 50 mm | ks | 70 | 0 | 0
60. | Spojka žlabu | ks | 80 | 0 | 0
61. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 80 | 0 | 0
62. | Příchytky na strop kovové | ks | 40 | 0 | 0
63. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 46 | 0 | 0
64. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 68 | 0 | 0
65. | Protipožární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0
66. | Rozbočovací krabice, IP66/IP67, šedá, | ks | 10 | 0 | 0
67. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
68. | Mt. teplotní čidla | ks | 8 | 0 | 0
69. | Mt. komb. čidla teplota a vlhkosti | ks | 4 | 0 | 0
70. | Mt. čidla dif. tlaku | ks | 4 | 0 | 0
71. | Mt. nanostatu dif. tlaku | ks | 6 | 0 | 0
72. | Mt. protimrazová ochrana vzt | ks | 2 | 0 | 0
73. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 6 | 0 | 0
74. | Mt. pohon ventilu DN 15-150 | ks | 13 | 0 | 0
75. | Kabel stíněný pro MaR - JYTY - volně | m | 1258 | 0 | 0
76. | Kabel silový CYKY - volně | m | 510 | 0 | 0
77. | Uzemnění | m | 58 | 0 | 0
78. | Žlab ocel. | ks | 76 | 0 | 0
79. | Elektroinstalační trubka | m | 68 | 0 | 0
80. | Řídící systém | ks | 1 | 0 | 0
81. | Mt. protipožární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0
82. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 20 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
83. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
84. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 56 | 0 | 0
85. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
86. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 | 0 | 0
87. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | ks | 1 | 0 | 0
88. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 32 | 0 | 0
89. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0
90. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | set | 1 | 0 | 0
91. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 8 | 0 | 0
92. | Zkušební provoz | hod | 48 | 0 | 0
93. | Revizní technik | hod | 16 | 0 | 0
94. | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0
95. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH