OBSAH	STRANA

1	Identifikační údaje stavby a investora	2

2	ÚVOD…………………………………………………………………………………….………..3

3	TECHNICKÉ ÚDAJE…………………………………………………………………………… 4

4	ReGULAČNÍ OKRUHY ..…………………………………………………………….…………4

5	bEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ……………..……………………………… 7

6	POŽADAVKY NA PROFESE …………………………………………………….…………… 7

1. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby :     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Místo stavby :       Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Investor :              Správa a údžba silnic JMK Brno, p.o., Žerotínovo náměstí 449/2. 602 00 Brno

Datum  :               05/2024

Stupeň DPS:        Dokumentace pro provedení stavby

2. Úvod

Projektová dokumentace systému řízení je zpracována  na  základě předloženého projektu strojní části technické místnosti zdroje tepla.

Cílem projektu je v návaznosti na řízení okruhů vytápění ohřevu TV a ohřevu VZT zabezpečit  úsporný, automatický a spolehlivý chod vytápění objektu.

Dokumentace je podkladem pro  montáž  a  dodávku regulačních přístrojů, snímačů teploty, rozvaděče a zabezpečovacích prvků v  návaznosti  na  příslušná ustanovení ČSN a vyhlášek o MaR v tepelných zdrojích.

Technická místnost bude osazena :

- Kaskádou kotlů pro vytápění tvořenou dvěma kondenzačními kotli (2,5-24 kW) s možností komunikace, proto je pro její řízení navržena regulace ze sortimentu dodavatele kotlů. Celá skladba regulace zahrnuje komunikační propojení všech kotlů do kaskádního řadiče, který přes signál 0-10V z MaR řídí výkon kaskády. Dále čidlo za anuloidem, které je nutno zapojit do řadiče.

- Kombinovaným rozdělovačem a sběračem se čtyřmi topnými okruhy.

- 3x ekvitermní ohřev vytápění

- ohřev TV

Použití systémové regulace výrobce kotlů  zajišťuje provoz kotlů v optimálním režimu. Výkon kotlů bude okamžitě přizpůsobován požadavkům  větví vytápění, TV a VZT s maximálním využitím kondenzačního režimu, což povede k úspoře paliva .

Regulátor kaskádního řadiče je součástí dodávky kotlů, jeho parametry budou nastaveny při prvotním spuštění kotlů servisním technikem.

Technická místnost je plně řízena systémem MaR ze samostatného rozvaděče MaR3, kde je jištění čerpadel, kotlů, servopohonů, kaskádního řadiče a dalších periferií pro řízení.

V rozvaděči MaR3 je instalována volně programovatelná DDC jednotka (PLC), zajišťující kompletní řízení celého systému vytápění a vyhodnocení poruchových a havarijních stavů.

Pro komunikaci s obsluhou je na rozvaděči v kotelně instalován ovládací panel s grafickým dotykovým displejem, který umožňuje nastavování požadovaných hodnot, časových programů, zobrazuje naměřené hodnoty jednotlivých technologických veličin a také vzniklé poruchové a havarijní stavy. Displej má možnost zaznamenat historické trendy měřených veličin.

Stejně jako ovládání z grafického displeje lze systém ovládat i z PC, nebo mobilu který bude mít oprávnění k přístupu.

Celý systém řízení má možnost ovládání a monitorování systémem SCADA.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že použitá regulace musí být před uvedením do provozu správně naparametrována  a musí být zprovozněna jejich vzájemná komunikace, je nutné, aby prvotní spuštění systému MaR provedl servisní technik kotlů!

Dodavatel MaR zajistí spolupráci při oživování systému MaR s technikem kotlů, tj. zadání požadovaných hodnot ze systému MaR do kaskádního řadiče kotle, správné naparametrování chodu kotlů a poruchy kotlů.

3. Technické údaje

1. Napěťová soustava :                              3 PEN 230V/3x400V,50Hz TN-C-S

2. Ochrana proti nebezpečnému

dotykovému napětí:		                  Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41.					                  čl.413.1.3.-5, 413.1.3.N12-14

Ochranným pospojováním

3. Instalovaný příkon:		                  MaR - P inst = 6 kW

4. Vnější vlivy dle ČSN 33200- 5-51 ED.3:   Projekt je vypracován pro prostředí plynové kotelny s

předpokládaným prostředím normálním :

AA5,AB5,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1.

Pro toto prostředí jsou také specifikována všechna zařízení

navržená v projektu.

4. Regulační  okruhy

- Řízení kotlové kaskády pro vytápění a ohřev VZT

- Měření tlaku v systému vytápění, úpravna vody

- Příprava teplé vody

- Okruhy vytápění

- Úpravna vody

10.    Hlídání havarijních stavů

1. Řízení kotlového okruhu

V technické místnosti budou nainstalovány dva závěsné kondenzační kotle pro vytápění, ohřev TV a VZT s modulovanými hořáky a možností vzájemné komunikace. Na základě informace o odběru tepla bude řízen výkon kaskády kotlů plynule signálem 0-10V z PLC. Výhodou komunikačního systému tvořeného kotli stejného výrobce je plynulá regulace výkonu kaskády v širokém rozsahu výkonů a také výroba tepla odpovídající pouze spotřebě, což umožňuje maximální využití kondenzačního režimu kotlů, minimalizaci startů a tím i značnou úsporu spotřeby plynu.

Regulace  kaskády také zajišťuje pravidelné prostřídání kotlů v kaskádě tak, aby docházelo k jejich rovnoměrnému opotřebení.

Kotel 1 bude naprogramován jako řídící a na jeho vstupní svorky bude přiveden signál 0-10V ze systému MaR, který bude odpovídat požadované teplotě na výstupu kotlů. Pro správnou funkci je nutno propojit komunikaci mezi kotli. Komunikační kabel bude zapojen dle výkresové dokumentace.

Napájení obou kotlů je provedeno z rozvaděče MaR. Při zapojování napájecích konektorů kotlů a regulátorů dbejte na dodržení svorek L, N a PE. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí poškození kotlů a regulačních přístrojů!

Kotlová kaskáda je přímo řízena na teplotu maximálního požadavku ekvitermních větví, ohřevu TV a VZT.

2. Tlak v systému vytápění

Pro monitorování skutečného tlaku je systém vytápění osazen snímačem tlaku s výstupem 0-10V.

3. Ohřev teplé vody

Teplá voda  je ohřívána v zásobníku s trubkovým výměníkem spínáním nabíjecího čerpadla dle teploty v zásobníku. Příprava je podřízena časovému programu.

Cirkulační čerpadlo je spínáno časově, aby se omezily ztráty v době bez odběru.

4. Okruhy vytápění

Vytápění je rozděleno do 4 okruhů:

1 – směšovaný okruh ÚT - východ

2 – směšovaný okruh ÚT – mycí linka

3 – směšovaný okruh ÚT - sever

4 – čerpadlový okruh TV

Ekvitermní regulace teplovodního vytápění

Teplota topné vody pro směšované okruhy vytápění  bude řízena ekvitermně dle venkovní teploty s možností nastavení křivky a časového programu pro denní a noční vytápění. Lze také nastavit teplotu  automatického přepnutí léto/zima, což je výhodné při automatickém provozu zejména v přechodném období.

Každý okruh je řízen směšovacím ventilem na základě vypočítané a změřené teploty na výstupním potrubí vytápěné větve.

5. Úpravna vody

V kotelně bude osazena úpravna vody. Z rozvaděče MaR3 je pouze vyvedena zásuvka 230V AC v blízkosti

úpravny.

10. Poruchová signalizace

V technické místnosti dle současných norem není třeba hlídat havarijní stavy, pro obsluhu v areálu budou pouze signalizovány následující stavy:

- Zaplavení kotelny

- Ztráta tlaku v systému

- Porucha regulace kotlů

Zaplavení kotelny bude snímáno plováčkovým snímačem. Při zaplavení dojde k odstavení kotlů a čerpadel a porucha bude signalizována světlem „PORUCHA“ před vchodem do technické místnosti.

Pokles tlaku v systému bude snímán snímačem tlaku na expanzním potrubí. Při poklesu pod havar. mez  dojde k odstavení kotlů a čerpadel a porucha bude signalizována světlem „PORUCHA“ před vchodem do technické místnosti.

Porucha regulace kotlů – Může se jednat o poruchu kotle nebo jinou závadu v systému. Příčinu hlášení je nutno zkontrolovat na displeji regulátoru. Porucha bude signalizována světlem „PORUCHA“ před vchodem do technické místnosti.

Porucha čerpadel je vyhodnocena absencí zpětného hlášení chodu při požadavku na start.

Po výpadku  a obnovení napájení musí systém řízení automaticky zahájit provoz bez zásahu obsluhy.

Pro včasný zásah obsluhy je navržen pro tento objekt GSM modem, který bude prostřednictvím SMS informovat obsluhu o poruše. Modem lze nastavit dálkově přes internetové rozhraní (telefonní čísla, texty při poruchách atd)

V technické místnosti bude osazen také autonomní detektor CO (oxidu uhelnatého)  s bateriovým napájením. Detektor je zde navržen zejména kvůli zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se v tomto prostoru. Detektor signalizuje výskyt CO opticky a zejména zvukově sirénkou 85 dB. Při výskytu CO je nutno neprodleně opustit místnost a zajistit její vyvětrání.

Rozvaděče MaR  a rozvody

Před zahájením demontáží strojní části je nutno provést bezpečné odpojení stávajících zařízení původní technologie kotelny, demontáž stávajícího rozvaděče MaR, a demontáž stávajících kabelů a kabelových roštů.  Demontovaný materiál bude odvezen k ekologické likvidaci.

Nový rozvaděč MaR3 bude nainstalován na stěně v prostoru kotelny (viz výkresová dokumentace). Rozvaděč bude obsahovat jistící prvky kotlů, regulátorů a podávacích čerpadel a dále komponenty MaR pro vyhodnocování poruchových stavů.

Dodavatel MaR také dodá a nainstaluje veškeré kabely a kabelové trasy související s technologií kaskádního řízení kotelny ( tj. kabely k čidlům, komunikační a napájecí kabely kotlů atd.)

Pro napájení rozvaděče  MaR3  bude použit nový přívod kabelem CYKY 5C x 2,5 z rozvaděče silnoproudu, který bude umístěn za zdí ve strojovně UT.

Rozvaděč MaR3 bude splňovat krytí min. IP54/20 a bude opatřen výstražnými štítky dle ČSN.

Čidlo venkovní teploty na severní straně bude osazeno na severovýchodní fasádě, mimo dosah teplého vzduchu z oken, dveří.

Dodavatel MaR zajistí doplňkovou ochranu pospojováním neživých částí v kotelně.

Na závěr montážních prací musí být provedena výchozí revize dle ČSN 331500.

5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při všech pracích musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění prací musí být dále dodržována zejména příslušná  ustanovení následujících norem :

- ČSN 34 3101 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

- ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozváděčích

- ČSN 34 3104 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

- OEG 38 0804 - Stavebně montážní práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb.

6. Požadavky na profese:

Dodavatel strojní části zajistí :

- hydraulické vyregulování ÚT a nastavení expanzního automatu

- dodávku regulačních přístrojů  ze sortimentu výrobce kotlů vč. čidel a příslušenství

- uvedení kotlů a regulace  kotlů do provozu odborným servisním technikem

- montáž jímky G1/2“ do zásobníku TV

- montáž KK G1/2“ s odvodněním a redukcí G1/2“/M12x1,5 na expanzní potrubí pro instalaci snímače tlaku

V Boršicích 5/2024

Vypracoval:  Ing. Pavlínek