| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | AUTORIZACE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ |  |  |
| INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO |  |  |  |  |
| AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO - MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU OBJEKT: SO 04 – GARÁŽE |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 02302 |
|  |  |  | DATUM | 05/2023 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | D.1.4.c | 01 |

Obsah                                                                                                                                                         Strana

1.Identikační údaje stavby a investora.................................................................................................................3

2.Úvod..................................................................................................................................................................3

3.Podklady...........................................................................................................................................................3

4.Popis současného stavu....................................................................................................................................3

5.Technické řešení...............................................................................................................................................3

5.1.Technické údaje technické místnosti (nový stav)...........................................................................................3

5.2.Přípojka plynu, hlavní uzávěr plynu, obchodní měření...................................................................................4

5.3.Vnitřní plynovod..............................................................................................................................................4

5.4.Potrubí a armatury..........................................................................................................................................4

5.5.Nátěry a značení............................................................................................................................................4

5.6.Větrání a přívod vzduchu................................................................................................................................4

5.7.Montáž a čištění plynovodu............................................................................................................................4

5.8.Provoz plynovodu...........................................................................................................................................4

6.Použité normy a předpisy..................................................................................................................................4

7.Zkoušky plynovodu...........................................................................................................................................5

7.1.Zkouška pevnosti...........................................................................................................................................5

7.2.Zkouška těsnosti............................................................................................................................................6

7.3.Zkouška provozuschopnosti...........................................................................................................................6

7.4.Protokol o zkouškách.....................................................................................................................................6

8.Zásady organizace výstavby.............................................................................................................................7

8.1.Bezpečnost práce...........................................................................................................................................7

8.2.Požární bezpečnost........................................................................................................................................7

8.3.Závěr..............................................................................................................................................................8

8.4.Požadavky na stavbu.....................................................................................................................................8

9.Seznam plynových spotřebičů...........................................................................................................................8

1.Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:  Modernizace zdrojů tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,

ul. Ořechovská Brno

Místo stavby:   Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Investor:           Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Datum:              05/2023

Stupeň:             PDPS

2. Úvod

Předmětem projektové dokumentace (PD) je modernizace stávajících plynových zdrojů tepla                      na plynové kondenzační zdroje tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na adrese Ořechovská 541/35 v Brně.

Jedná se o zděné garáže nacházející se v předmětném areálu na parc. č. 1762. Objekt půdorysu tvaru L        s plochou střechou je částečně podsklepený a má jedno nadzemní podlaží. V objektu se nacházejí garáže, sklady, archív a dílna údržby vč. šatny.

3. Podklady

Podklady  pro  návrh  řešení:

- požadavky a informace investora

- šetření na místě samém

- projektová dokumentace modernizace zdrojů tepla z r. 2015

- revizní zpráva spalinové cesty

- příslušné normy a předpisy

- podklady výrobců zařízení

4. Popis současného stavu

Zdroje tepla a strojovna vytápění jsou instalovány v kotelně III. kategorie - vyhrazené místnosti situované    v 1. PP objektu, vybudované v roce 2005. Jako zdroje tepla pro vytápění objektu slouží 1 plynový teplovodní kotel VIADRUS G 90 o jmenovitém jednotkovém výkonu 80 kW.

Před vstupem plynovodu do objektu je na venkovní stěně instalován uzávěr pro objekt v plechové skříni. Plynovod je veden pod stropem kotelny do kotle a je opatřen odvzdušňovacím potrubím, vyvedeným             do venkovního prostoru.

5. Technické řešení

5.1.  Technické údaje technické místnosti (nový stav)

Specifikace zařízení  	        : technická místnost - zdroj tepla

Výkon kotle jednotkový	        : 34,5 kW

Počet kotlů		        : 2

Celkový tepelný výkon zdrojů: 69 kW max.

Umístění místnosti    	        : 1.NP, nad úrovní terénu

Palivo			        : zemní plyn

Tlak plynu		        : NTL- 2 kPa cca (1,8 kPa min.)

Výhřevnost                             : 34,2 GJ/m3 = 9,5 kWh/m3

Spalné teplo                           : 37,8 GJ/m3 = 10,5 kWh/m3

Větrání místnosti	        : není (uzavřené spotřebiče typu C)

Kategorizace zdrojů tepla      : nejedná se o kotelnu dle ČSN 070703 a Vyhl. č.91/1993 Sb.

Kategorizace plynovodu        : domovní, dle ČSN EN 1775, TPG G 704

5.2. Přípojka plynu, hlavní uzávěr plynu, obchodní měření

Přípojka STL plynu do objektu, hlavní uzávěr plynu a obchodní měření zůstanou stávající.

5.3. Vnitřní plynovod

Jedná se o napojení nových kondenzačních plynových kotlů na stávající venkovní přívod plynu.  Stávající nevyhovující uzávěr plynu pro objekt bude demontován a nahrazen novým uzávěrem. Ze skříně bude nový plynovod veden přes stěnu v technické místnosti ve výšce cca 2,2 m nad podlahou, u kotlů klesne a dále bude veden pod kotli s odbočkami k jednotlivým kotlům, které se opatří uzávěry před spotřebiči. Konec plynovodu se vybaví uzávěrem a vzorkovacím kohoutem pro odběr vzorků, odvzdušnění a odplynění plynovodu.                Na plynovodu se instaluje tlakoměr a filtr. Stávající plynovod pro kotel vč. odvzdušnění se demontují.

5.4. Potrubí a armatury

Potrubí plynovodu je navrženo  z ocelových trubek  bezešvých závitových (DN 15 – DN 50), třída materiálu 11 353.0. Potrubí bude spojováno svařováním, kromě nezbytných závitových připojení armatur. Pro závitové spoje se používá závitových tvarovek. Pro změny směru vedení potrubí bude použito ohýbání za tepla           (do DN 15), u větších DN použity kolena. Armatury se použijí v závitovém provedení.

Rozvod bude veden volně a uchycen ke stěně či stropu pomocí příslušných konzol a objímek.             Potrubí a jejich příslušenství musí být uzemněna.

5.5. Nátěry a značení

Nový úsek plynovodu bude opatřen základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým vrchním nátěrem - odstín žluť chromová střední č. 6200. Šipkami se označí směr proudění plynu.

5.6. Větrání a přívod vzduchu

Kotle budou uzavřené spotřebiče typ C bez nároku na větrání a přívod vzduchu z místnosti. Přisávají vzduch z venkovního prostoru a spaliny odvádějí tamtéž pomocí vestavěného ventilátoru.

5.7. Montáž a čištění plynovodu

Před započetím svářečských prací je nezbytné provést proplach plynovodního potrubí. Plynovodní potrubí v průběhu svářečských prací musí dodavatel vyčistit od hrubých nečistot. Odstranění nečistot kontroluje dozor investora. Dále je nutno vyčistit potrubí plynovodu před uvedením do provozu. Veškeré svářečské práce smějí vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku dle ČSN 050710 a  ČSN EN 287-01. Před vpuštěním plynu musí být provedeny tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti.

5.8. Provoz plynovodu

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku do provozu musí být stanovena osoba odpovědná za jeho provoz.

Dodavatel plynu je odpovědný za přípojku a plynoměr, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

6. Použité normy a předpisy

Při řešení PD byly použity a při montáži je nutno respektovat zejména tyto normy a předpisy:

ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách

ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu

TPG G 704 01 - Odběrní zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG G 800 03 - Připojování odběrních plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Vyhl. 85/1978 Sb. - Vyhláška ČÚBP  o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhl. 21/1979 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení některé…….,

ve znění vyhl. ČÚBP  a ČBÚ č. 554/1990 Sb.

7. Zkoušky plynovodu

Účelem zkoušek je prokázat mechanickou pevnost a těsnost OPZ před jeho uvedením do provozu. Nesmí být při nich ohrožena bezpečnost osob, zvířat a majetku.

Zkoušky:

-zkouška pevnosti

-zkouška těsnosti

-zkouška provozuschopnosti

Je zakázáno zkracovat předepsanou dobu zkoušek, odstraňovat případné netěsnosti zaklepáváním nebo zalepováním nebo před zkouškou napouštět plynovod různými utěsňovacími prostředky (tento zákaz se netýká zkoušky po dodatečném utěsňování plynovodu). V případě potřeby osoba pověřená k provádění zkoušek upozorní vhodným způsobem na prováděnou zkoušku, resp. zajistí uzavření a označení prostor s možným ohrožením života, zdraví osob, zvířat a majetku v průběhu provádění zkoušky.

Před zkouškou se musí těsně uzavřít všechny konce potrubí. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče. Na zkoušeném plynovodu nesmějí být prováděny žádné práce, které by mohly ovlivnit průběh nebo výsledek zkoušky. Povoleno je pouze dotahování spojů, uzavíracích zátek apod.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech).

Osoba pověřená prováděním zkoušek musí být odborně způsobilá (revizní technik). Tato osoba zodpovídá za průběh zkoušky a ověření, vystavuje protokol o zkouškách a ověření dle TPG 704 01.

7.1. Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti se provádí na dokončeném plynovodu. Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce). Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Zkouška musí být prováděna vždy před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí současně.

Současně se zkouškou pevnosti lze provést zkoušku těsnosti, přičemž dobu pro vyrovnání teplot               je možné využít pro zkoušku pevnosti. Zkušební médium pro obě zkoušky je shodné a je jím vzduch nebo inertní plyn.

Všechny součásti plynovodu, jako jsou plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou pevnosti odpojí nebo oddělí a plynovod je       ve stavu, v kterém se může provádět zkouška pevnosti. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou  a zajistí a zkoušejí samostatně.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku plynu.

7.2. Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí předepsaným zkušebním tlakem. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Pokud není účelné použití těchto zkušebních médií, smí se použít rozváděný plyn (zemní plyn) za provozního tlaku. Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech,  které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce)

Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. V určitých případech lze zkoušený plynovod uzavřít pomocí uzávěrů. Použitý uzávěr musí být plynotěsný. V případě potřeby je nutno učinit opatření k zabránění vniknutí vzduchu nebo inertního plynu do plynovodu uzávěrem.

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky.       Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. V případě rozdílných teplot okolí na začátku a na konci zkoušky se tlak přepočítává.

V případech, kdy vstupní hrdlo (připojení) spotřebiče není podrobeno zkoušce těsnosti, musí být při montáži spotřebiče provedena zkouška těsnosti tohoto spoje podle pravidel zkoušky provozuschopnosti. Kontrola se provádí vhodným detektorem nebo pěnotvorným prostředkem.

7.3. Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení u nových plynovodů, rekonstruovaných nebo prodlužovaných plynovodů pokud jejich délka není větší než 3 m. U těchto zařízení zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce).

Zkouška provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče.

Před zkouškou provozuschopnosti se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Při zkoušce provozuschopnosti se ověřuje těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

7.4. Protokol o zkouškách

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který zkoušku provedl, protokol dleTPG 704 01 a o zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do OPZ.

Název organizace, jméno a příjmení revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční čísla oprávnění a osvědčení.

Ověření provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu. Ověřuje se přitom těsnost kompletně dokončeného plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče.

Před ověřením provozuschopnosti se musí pověřené osoba (montážní pracovník nebo revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Při ověření provozuschopnosti se ověřuje těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem, detektorem apod.

Po úspěšném ověření provozuschopnosti vyhotoví osoba pověřená – montážní pracovník, který prováděl ověření, zápis o vpuštění plynu do OPZ.

Je zakázáno připojovat spotřebiče, na nichž byly provedeny jakékoliv neoprávněné a neodborné zásahy nebo úpravy, nebo jejichž technický stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti a provozuschopnosti. Spotřebiče smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a provozovány a udržovány v souladu s návodem výrobce. Připojení spotřebiče musí odolávat tepelnému a mechanickému namáhaní, kterému je při běžném provozu vystaveno. Spotřebič se připojuje pomocí spoje rozebíratelného pomocí nástroje nebo ručně, u něhož je vyloučeno jeho samovolné uvolnění nebo odpojení. Připojení spotřebiče má být co nejkratší. Nesmí být delší než 1,5 m a nesmí být namáháno hmotností plynovodu nebo spotřebiče.

Montážní firma oprávněna k montáži se současným potvrzením záručních listů uvede zařízení do provozu dle TPG 800 03.

8. Zásady organizace výstavby

8.1. Bezpečnost práce

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (např. práce ve výškách, obsluha zařízení, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el.proudu

- vnitrostaveništními komunikacemi

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu

Pracovníci musí být vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky.

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních,      o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

Bezpečnost práce se má řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

-Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů

-Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy

-Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích

na staveništích

-Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

8.2. Požární bezpečnost

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky        a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště (např. sklady) včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. S těmito požadavky, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

8.3. Závěr

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, normami a bezpečnostními předpisy.

8.4.Požadavky na stavbu

-zapravení veškerých otvorů, děr apod. způsobených demontážemi a montážemi

9. Seznam plynových spotřebičů

Spotřebič                                                                         Počet                               Max. spotřeba plynu (m3/hod)

Plynový kondenzační teplovodní kotel 34,5 kW 	              2                                     	      3,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                               2                                                       6,98