OBSAH	STRANA

1	Identifikační údaje stavby a investora	1

2	Úvod	2

2.1	Technologická část	2

3	Zdravotně vzduchotechnická část	2

4	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ	2

4.1	Přehled jednotlivých zařízení	2

4.2	Popis jednotlivých zařízení	3

4.3	ZAŘÍZENÍ č. 1 – Chlazení kuchyně	3

4.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál	3

4.5	Lešení	3

5	VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	3

6	STAVEBNÍ PRÁCE a zti	3

7	ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE	3

8	POŽÁRNÍ OCHRANA	3

8.1	Příloha – fotodokumentace místa instalace	4

# Identifikační údaje stavby a investora

NÁZEV STAVBY:     	PD KLIMATIZACE  PRO KUCHYNI DS JEVIŠOVICE

INVESTOR:              	Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

STUPEŇ PD:          	DPS

čÁST:			SO02 CHLAZENÍ

Vypracoval:	Ing. Marek Czudek, registrační číslo autorizace ČKAIT 1103603

# Úvod

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je řešeno chlazení prostoru kuchyně. Projekt vzduchotechniky je zpracován v rozsahu požadovaným investorem a v souladu s  vyhláškami a normami.

Jedná se především o následující nařízení a normy:

- Nařízení vlády č. 93 ze dne 26. března 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010

- Vyhláškou č.272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláškou č.20/2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláškou č. 62/2013 ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 08 72 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- VDI 2052 – větrání kuchyní,

- Vyhláška 410/2005 Sb. – ve znění vyhl. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých,

| Projektová dokumentace zahrnuje: | - chlazení |  |
| --- | --- | --- |

## Technologická část

| Podklady: | - stavební podklady |
| --- | --- |
|  | - normy ČSN |
|  | - technické podklady a podmínky vzduchotechnických výrobců |

# Zdravotně vzduchotechnická část

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v okrese Znojmo, byly při návrhu VZT zařízení uvažovány následující údaje převzaté z klimatických podkladů platných pro tuto oblast:

| - výpočtová teplota zimní | - 12 | °C |
| --- | --- | --- |
| - výpočtová teplota letní | 32 | °C |
| - výpočtová entalpie letní | 56,0 | kJ / kg |
| - nadmořská výška | 289,0 | m nad m. |
| - barometrický tlak vzduchu | 97,9 | kPa |

# CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

## Přehled jednotlivých zařízení

  - – Chlazení kuchyně

## Popis jednotlivých zařízení

## ZAŘÍZENÍ č. 1 – Chlazení kuchyně

Chlazení kuchyně bude řešeno pomocí kanálové chladící jednotky nacházející se ve vedlejší místnosti pod stropem. Výtlak kanálové jednotky bude připojen na vzduchotechnické potrubí s následným rozvětvením do části varny a mycí části. Distribuce bude provedena textilními vyústkami vedenými po obvodu místností. Pro vyregulování bude před každou z větví umístěná v potrubí klapka. Zdroj chladu pro kanálovou jednotku – kondenzační jednotka – bude umístěný v dvorní části u zázemí kuchyně. Kanálová a kondenzační jednotka budou propojeny mezi sebou chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. Součástí sestavy je i kabelový ovládač, jenž bude umístěný dle určení provozovatele.

Parametry SPLIT sestavy:

Qch/Qt=20/23 kW,

El. příkon  Ni (max)=9,8 kW; U=400 V/50 Hz; jištění 25 A.

Qv=4320 m3/h; pext=196 Pa.

## Montážní, spojovací a těsnící materiál

Je to materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol pro potrubí na montáži, spojovací a těsnící materiál. Uchycení potrubí a VZT příslušenství bude pomocí závitových tyčí, háčků a lanek upevněných do stávajícího stropu.

## Lešení

Pro montáž vzduchotechnického zařízení, potrubí a příslušenství je potřebné lehké pracovní lešení o výšce pracovní podlahy do 3,5 m.

# VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Výkonnostní parametry vzduchotechnického zařízení jsou uvedeny v popisu zařízení.

# STAVEBNÍ PRÁCE a zti

Ve stavební části budou nárokovány tyto pomocné stavební práce – řešeno ve stavební části projektové dokumentace:

- zhotovení otvorů pro prostupy potrubí v příčkách a stěnách,

- následné začištění a zaizolování,

- odvod kondenzátu od vnitřní jednotky

# ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE

- připojení kondenzační jednotky na elektrickou energii.

# POŽÁRNÍ OCHRANA

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s platnou normou ČSN 73 0872  - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství jsou zhotovena z nehořlavých hmot.

Znojmo 11/2023							         Vypracoval: Ing. M. Czudek

## Příloha – fotodokumentace místa instalace

Prostor mycí části – instalace textilní vyústky:

Prostor varny – instalace textilní vyústky:

Prostor pro umístění kanálové jednotky:

Zde bude umístěná kondenzační jednotka: