## Indikátory NPŽP
Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu NPO
Identifikace projektu - NÁZEV PROJEKTU
Snížení energetické náročnosti budovy „A“ SPŠ Jedovnice
Indikátor (Parametr) | Jednotka | Hodnota
EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU
Emise skleníkových plynů před realizací projektu | tun / rok | 139.2969
Emise skleníkových plynů po realizaci projektu | tun / rok | 58.0232
Snížení emisí skleníkových plynů | tun / rok | 81.2737
Snížení emisí skleníkových plynů | % | 58.3457
TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU
Spotřeba energie před realizací projektu | GJ / rok | 2096.811
Spotřeba energie po realizaci projektu | GJ / rok | 774.8193
Snížení konečné spotřeby energie | GJ / rok | 1321.9916
Snížení konečné spotřeby energie | % | 63.0477
Primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizací projektu | GJ / rok | 2295.8574
Primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizací projektu | GJ / rok | 973.3248
Snížení energie z neobnovitelných zdrojů | GJ / rok | 1322.5326
Snížení energie z neobnovitelných zdrojů | % | 57.6052
Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici budovy (vyplývající z PENB) | m2 | 2066.5
Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplývající z PENB) | m2 | 516.2
Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí na systémové hranici budovy (vyplývající z PENB) | m2 | 645.2
Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na systémové hranici budovy (vyplývající z PENB) | m2 | 0
Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici budovy (vyplývající z PENB) | m2 | 0
Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq (vyplývající z PENB) | W / (m2. K) | 0.48
Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem,R (vyplývající z PENB) | W / (m2. K) | 0.33
Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci projektu (vyplývající z PENB) | m2 | 3829.16
Typ objektu / budovy | - | Budova pro vzdělání
Typ zdroje č. 1 - Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) | kWt
Typ zdroje č. 1 - Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo plynových TČ) | kWt
Typ zdroje č. 2 - Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) | kWt
Typ zdroj č. 2 - Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo plynových TČ) | kWt
Nově instalovaný výkon elektrický (pouze KVET) | kWe
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů | GJ / rok
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů | GJ / rok | 187.99
Typ zdroje č. 1 - Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fototermického systému a KVET) | hod / rok
Typ zdroje č. 2 - Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fototermického systému a KVET) | hod / rok
Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního fototermického systému | hod / rok
Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační jednotky | hod / rok
Účinnost (Sezónní energetická účinnost) | %
Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu | - | Plynový kotel
Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu | - | Plynový kotel
Typ zdroje pro výrobu elektrické energie | -
Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) | m3h-1 | 4850
Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost ZZT bez vlivu kondenzace) | % | 0.65
Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému | kWp | 49.875
Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí spotřeby el. energie | kWh | 52220
Účinnost fotovoltaických modulů | % | 19
Plocha stíněných výplní stínicí technikou s ručním mechanickým ovládáním | m2
Plocha stíněných výplní stínicí technikou s ručním elektronickým ovládáním | m2 | 73.22
Plocha stíněných výplní stínicí technikou s inteligentním motorickým řízením | m2
Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - učebny, předn. sály, posluchárny - LED, dynamický způsob ovládání | m2 | 524.76
Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - učebny, předn. sály, posluchárny - LED, biodynam. systém osvětlení | m2
Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - ostatní prostory - pokročilý systém aut. ovl. | m2 | 532.34
Užitná plocha místností s úpravou akustických parametrů | m2
Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření navržených v energetickém posudku | GJ / rok
EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU
NPV – čistá současná hodnota | tis. Kč | -11176.5626
Tsd - reálná doba návratnosti | roky |  | >20
IRR - vnitřní výnosové procento | % | -3.3752
ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH
Ztráty ve vlastních zdrojích a rozvodech | MWh / rok | 24.6181
Vytápění | MWh / rok | 283.1077
Chlazení | MWh / rok | 0
Větrání | MWh / rok | 0
Úprava vlhkosti | MWh / rok | 0
Příprava TV | MWh / rok | 0
Osvětlení | MWh / rok | 7.2742
Technologie | MWh / rok | 0
ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ
Elektřina | MWh / rok | 7.2742
SZTE | MWh / rok | 0
ZP | MWh / rok | 307.7257
LTO/TTO | MWh / rok | 0
Uhlí | MWh / rok | 0
OZE | MWh / rok | 52.22
Ostatní | MWh / rok | 0
Note on A2: Vyplňujte pouze pruhované buňky. Pokud je hodnota irelevantní, ponechte buňku prázdnou. Neměňte strukturu tabulky, nevkládejte nové buňky ani listy, neměňte název listu.
Note on A28: Uvést převažující účel využití, např. Základní škola, Mateřská škola, Obecní úřad, Kulturní dům apod.
Note on A29: Instalovaný výkon tepelného čerpadla při následujících teplotních charakteristikách: - technologie země – voda při teplotní charakteristice S0/W35, - technologie vzduch – voda při teplotní charakteristice A2//W35, - technologie voda – voda při teplotní charakteristice W10/W35. V případě více zdrojů uveďte součet výkonů.
Note on A31: Instalovaný výkon tepelného čerpadla při následujících teplotních charakteristikách: - technologie země – voda při teplotní charakteristice S0/W35, - technologie vzduch – voda při teplotní charakteristice A2//W35, - technologie voda – voda při teplotní charakteristice W10/W35. V případě více zdrojů uveďte součet výkonů.
Note on A41: Uvede se hlavní zdroj pro vytápění, např. SZTE, Tepelné čerpadlo, Kotel na biomasu, Plynový kondenzační kotel apod.
Note on A42: V případě více zdrojů uveďte všechny typy. Pokud nedochází ke změně zdroje vytápění, ponechte buňku nevyplněnou.
Note on A43: Fotovoltaický systém (FVE) Kogenerační jednotka (KVET)
Note on A44: Uvádí se celkový výkon všech instalovaných vzduchotechnických jednotek
Note on A57: Hodnoty z Energetického posouzení.
Note on A61: Hodnoty z Energetického posouzení.
Note on A70: Hodnoty z Energetického posouzení.