## Pokyny k vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## List1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | 2024/11 | Havarijní stav chlazení – chir. JIP a RHB, Pavilon C3
Zadavatel |  | Nemocnice Kyjov, Příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00226912
|  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  | 697 01 | Kyjov
Projektant: |  | WPS system s.r.o. |  |  |  | IČO: | 07665831
|  | Šlechtitelská 570 |  |  |  | DIČ: | CZ07665831
|  | 66443 | Želešice
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
Dodávka materiálu | [6 empty] | 0
Demontáž | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Cena vedlejší náklady, doprava zprovoznění, tlaková zkouška | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on C12: Název
Note on H12: IČO
Note on C13: Ulice
Note on H13: DIČ
Note on C14: PSČ
Note on D14: Místo

## Rozpočet
A: | Havarijní stav chlazení – chir. JIP a RHB, Pavilon C3
O: | Nemocnice Kyjov - pavilon C3
P: | Výkaz výměr_rev1
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Mat. celkem | Montáž | Mont. Celk. | Mont. celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hm. celkem
|  |  |  | Kč | Kč | h | h | Kč | Kč | kg | kg
PŘÍPRAVA NA DEMONTÁŽE
A.01 | Vypuštění vodní náplně do kanalizace | ks | 1 |  |  | 12 | 12 |  | 0
A.05 | Příprava na demontáže, zabezpečení transportních cest | sa | 1 |  |  | 18 | 18 |  | 0
| PŘÍPRAVA NA DEMONTÁŽE - CELKEM | [5 empty] | 30 | 0
DEMONTÁŽE
D.01 | Demontáž tepelných izolací kaučukových s=do25mm, lepené spoje | m2 | 20 |  |  | 0.25 | 5 |  | 0 | 0.5 | 10
D.03 | Demontáž potrubí ocelového do DN 65 včetně dělení na kusy po cca 1,5m, černý materiál. Viz TZ | bm | 20 |  |  | 1 | 20 |  | 0 | 5 | 100
D.04 | Demontáž měděného potrubí, otvory ve zdi na střechu | sa | 1 |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 1 | 1
D.05 | Demontáž přírubových armatur do DN 65 | ks | 10 |  |  | 1.5 | 15 |  | 0 | 8 | 80
D.06 | Demontáž akumulační nádrže o objemu 800l, d=800 - 2000 včetně dělení na transportovatelné kusy ve strojovně | ks | 1 |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 400 | 400
D.14 | Demontáž oběhového čerpadla Calpeda NH 32/12AE | ks | 2 |  |  | 2.5 | 5 |  | 0 | 27 | 54
D.21 | Demontáž chilleru Carrier 30 SPZ 017 | ks | 1 |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 321 | 321
D.22 | Demontáž kondenzátoru na střeše | ks | 1 |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 456 | 456
| DEMONTÁŽE - CELKEM | [5 empty] | 93 | 0 |  |  | 1422
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE CHLADIVA
L.01 | Ekologická likvidace chladiva R407C | kg | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 8
L.03 | Ekologická likvidace oleje | kg | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 2
| EKOLOGICKÁ LIKVIDACE CHLADIVA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
TRANSPORTNÍ PRÁCE
T.01 | Přeprava autojeřábu | km | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
T.02 | Zajištění vjezdu a omezení provozu na parkovišti | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
T.03 | Zabezpečení prostoru před zvedáním, rozložení zatížení na dlážděné vozovce deskami | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
T.09 | Využití jeřábu pro transport demontového chilleru, nádrže a kondenzátoru ze střechy na úroveň vozovky. | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
T.10 | Využití jeřábu pro transport demontovaných potrubních dílů, čerpadel, klapek ze střechy na úroveň vozovky | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
T.12 | Využití jeřábu pro transport nového chilleru a kondenzátoru z úrovně vozovky na střechu | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
T.15 | Vykládka nových zařízení z kamionu na vozovku | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
T.16 | Nakládka demontovaného materiálu na vozidlo před odvozem | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
T.20 | Odvoz demontovaného materiálu k recyklaci | km | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
T.21 | Vykládka na místě likvidace | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| TRANSPORTNÍ PRÁCE - CELKEM | Kč |  |  | 0 |  |  | 0
STĚHOVACÍ PRÁCE
S.07 | Vodorovný transport čerpadel, výměníku volného chlazení, nádrže celkem o hmotnosti cca 1500 kg z místa složení z jeřábu na místo instalace. Délka transportu cca 5m. | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| STĚHOVACÍ PRÁCE - CELKEM | Kč |  |  | 0 |  |  | 0
ZDROJ CHLADU - CHILLER
C.05 | Zdroj chladu, viz TZ | ks | 1 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 320 | 320
C.06 | Oddělený kondenzátor, viz TZ | ks | 1 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 456 | 456
C.07 | Uvedení chilleru do provozu. | sa | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZDROJ CHLADU CHILLER - CELKEM | Kč |  |  | 0 |  | 27 | 0 |  |  | 776
OBĚHOVÉ ČERPADLO
P.07 | Oběhové čerpadlo 1,1 kW max 250 l/min; 23 m | ks | 2 |  | 0 | 8 | 16 |  | 0 | 27 | 54
| OBĚHOVÁ ČERPADLA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 16 | 0 |  |  | 54
HLAVNÍ POLOŽKY
M.10 | Akumulační nádrž objem 800l d=800 mm, max. výška 2000 mm. Provedení nerez 1.4301 | ks | 1 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 400 | 400
M.14 | Tlumič Phonolyt Knopf nebo ekvivalent pod chiller | ks | 4 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 6 | 24
M.15 | Roznášecí profil U 80 pod kondenzátor - 2000 mm | ks | 2 |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 0 | 8 | 16
M.16 | Antivibrační podložka tl. 20 mm nebo ekvivalent pod kondenzátor | ks | 4 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 6 | 24
M.17 | Antivibrační podložka tl. 20 mm nebo ekvivalent pod čerpadla | ks | 4 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 6 | 24
M.20 | Tlaková expanzní nádoba 50 l | ks | 1 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 9.6 | 9.6
0
M.23 | Vyvžovací ventil STAF, DN 65 | ks | 1 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 25 | 25
M.24 | Přírubový filtr PN 16, DN 65 | ks | 1 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 25 | 25
0
M.25 | Gumový kompenzátor přírubový DN50 | ks | 2 |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 0 | 6 | 12
M.26 | Gumový kompenzátor přírubový DN32 | ks | 2 |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 0 | 6 | 12
M.27 | Gumový kompenzátor závitový 2" | ks | 2 |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 0 | 6 | 12
0
M.55 | Mezipřírubová zpětná klapka, DN 65 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 5 | 10
M.57 | Mezipřírubová uzavírací klapka, DN65 | ks | 7 |  | 0 | 1.8 | 12.6 |  | 0 | 6 | 42
0
M.63 | Manometr 0/6bar, spodní připojení G1/2" | ks | 5 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0.25 | 1.25
M.63a | Smyčka k manometru nerez DIN 1.4301, AISI 304 | ks | 5 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0.25 | 1.25
M.65 | Kohout k manometru G1/2" | ks | 5 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0.25 | 1.25
0
M.66 | Teploměr D 100 -20/+60 stC + jímka G1/2", délka stonku 60 mm | ks | 3 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0.25 | 0.75
M.67 | Jímka je součástí M.66 | ks |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0
M.64 | Návarek vnitřní G 1/2", délka 35, nerez DIN 1.4301, AISI 304 | ks | 3 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0.25 | 0.75
M.68 | Návarek vnitřní G 1/2", délka 35, nerez DIN 1.4301, AISI 304 Pro snímače MaR | ks | 4 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0.25 | 1
M.69 | Návarek vnitřní G 1/2", délka 35, nerez DIN 1.4301, AISI 304 Pro vypouštění | ks | 4 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0.25 | 1
0
M.74 | Odvzdušnovací ventil automatický G 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.25 | 1
M.78 | Pojištovací ventil 1" / 5/4" 3,0 bar | ks | 1 |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 2 | 2
M.79 | Návarek G1" nerez (mufna) | ks | 2 |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.5 | 1
M.82 | Uzamykatelný kohout k poj. Ventilu G1" | ks | 1 |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.25 | 0.25
| HLAVNÍ POLOŽKY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 102.1 | 0 |  |  | 647.1
POTRUBÍ - OKRUH CHLADIVA
Trubka měděná, tvrdá
CU.01 | d=28x1,5; pájení natvrdo | bm | 8 |  | 0 | -0.3 | -2.4
CU.02 | Koleno 90° d28x1,5; pájení | ks | 9 |  | 0 | 0.7 | 6.3
CU.03 | d=22x1; pájení natvrdo | bm | 8 |  | 0 | 1.7 | 13.6 |  | 0 |  | 0.78
CU.04 | Koleno 90° d22x1; pájení | ks | 9 |  | 0 | 1.2 | 10.8 |  | 0 |  | 0.2
| POTRUBÍ CHLADIVA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 163.4 | 0 |  |  | 0.98
POTRUBÍ - VODNÍ OKRUH
Trubka svařovaná EN 10217-7 1.4301, AISI 304
R.05 | d=76,1 x 2 | bm | 18 |  | 0 | 2.2 | 20 |  | 0 | 5 | 90
Kolena svařované, 90, EN 10253, 1.4301, AISI 304
K.05 | Koleno 76,1 x 2 | ks | 14 |  | 0 | 2.2 | 30.8 |  | 0 | 2.5 | 35
T kusy jednoznačné EN 10253, 1.4301
TK.04 | T kus krátky 76,1 x 2 | ks | 2 |  | 0 | 2.5 | 5 |  | 0 | 2 | 4
Redukce centrická EN 10253, 1.4301
RE.06 | 76,1/42,4/2 | ks | 2 |  | 0 | 3 | 6 |  | 0 | 3 | 6
RE.07 | 76,1/60,3/2 | ks | 3 |  | 0 | 3 | 9 |  | 0 | 3 | 9
RE.10 | Nedef redukce dle rozměru napojení na stávající rozvod chladicí vody k VZT | ks | 2 |  | 0 | 2.5 | 5 |  | 0 | 3 | 6
Příruba krková, 1.4301/07 EN1092 11B1 PN10/16
F.03 | DN32/42,4 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 4 | 8
F.04 | DN50/60,3 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 4 | 8
F.05 | DN65/76,1 | ks | 20 |  | 0 | 1.5 | 30 |  | 0 | 3 | 60
F.99 | Nedef příruby pro napojení na stroje dle skutečnosti | ks | 2 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 4 | 8
R.88 | Drobné nedefinované položky pro napojení nového potrubí na stávající ve strojovně chlazení. Rozměry redukcí budou stanovení ved. Montérem po demontáži TI | kg | 10 |  | 0 | 0.5 | 5 |  | 0 | 1 | 10
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 118.8 | 0 |  |  | 244
TEPELNÉ IZOLACE
TI.01 | Kaučukový pás 19mm samolep Pozn. pro TI potrubí ve strojovně chlazení a ve vnitřním prostoru | m2 | 8 |  | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0.5 | 4
TI.03 | Kaučukový pás 19mm samolep Pro TI akumulační nádrže ve strojovně. | m2 | 8 |  | 0 | 1.4 | 11.2 |  | 0 | 0.5 | 4
TI.04 | Kaučukový pás 19mm samolep Pozn. pro TI čerpadel a armatur ve strojovně | m2 | 2 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0.5 | 1
TI.05 | Izolovaná objímka 19x76,1 | ks | 10 |  | 0 | 0.25 | 2.5 |  | 0 | 2 | 20
TI.06 | Izolovaná objímka 19x60,3 | ks | 10 |  | 0 | 0.25 | 2.5 |  | 0 | 2 | 20
TI.10 | Lepidlo | ks | 2 |  | 0 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 1 | 2
TI.12 | Pomocný materiál | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1
| TEPELNÉ IZOLACE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 26.7 | 0 |  |  | 51
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
N.03 | Přírubové těsnění DN32, voda | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.6
N.04 | Přírubové těsnění DN50, voda | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 2.4
N.05 | Přírubové těsnění DN65, voda | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.6
N.10 | Spojovací materiál nerez + mazadlo | kg | 28 |  | 0 | 0.5 | 14 |  | 0 | 1 | 28
N.20 | Montážní materiál pozink pro zavěšení potrubí ve strojovně | kg | 20 |  | 0 | 0.5 | 10 |  | 0 | 1 | 20
N.21 | Montážní materiál pozink pro zavěšení potrubí ve venk. prostoru | kg | 5 |  | 0 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 1 | 5
N.25 | Roznášecí profil U80 pozink, na stávající základ | ks | 2 |  | 0 | 6 | 12 |  | 0 | 1 | 2
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 38.5 | 0 |  |  | 60.6
PROPLÁCHNUTÍ, PLNĚNÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA
Pl.01 | Tlaková zkouška dusíkem chladivového okruhu v délce min. 48 hod | ks | 1 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
Pl.02 | Vákuování okruh chladiva | ks | 1 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
PL.03 | Plnění chladiva R-410A | kg | 10 |  | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 8 | 8
| PLNĚNÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 22 | 0
PROPLÁCHNUTÍ, PLNĚNÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA
PL.04 | Propláchnutí vodního okruhu | ks | 1 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0
PL.05 | Tlaková zkouška vodního okruhu | ks | 1 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
PL.06 | Plnění systému upravenou vodou vč. odvzdušnění | ks | 1 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0
| PROPLÁCHNUTÍ, PLNĚNÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 33 | 0
ZPROVOZNĚNÍ A OŽIVENÍ
U.20 | Uvedení celého systému do provozu za spolupráce s dodavatelem provozovatelem MaR | ks | 1 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
| ZPROVOZNĚNÍ A OŽIVENÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 10 | 0
DOPRAVA, PŘESUNY
Do.01 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Do.02 | Přesuny na stavbě | ks | 1 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0
Do.04 | Zednické přípomoci | ks | 1 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
| DOPRAVA, PŘESUNY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 16 | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
VN.03 | Komplexní zkoušky | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN.05 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN.06 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY - CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
REKAPITULACE
| Cena dodávky materiálu v Kč - celkem | Kč |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Cena demontáže - celkem | Kč | [5 empty] | 0 | 0
| Cena montáže - celkem | Kč | [5 empty] | 0 | 0
| Cena vedlejší náklady, doprava zprovoznění, tlaková zkouška | Kč |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | Kč |  |  | 0 |  |  | 0 | 0