## VZT
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C3
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
C2.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 1.0 | 2 | 1 |  | 1
C2.01 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 1.0 | 2 | 1 |  | 1 |  | 402x592x360 | EU4 | 1
[8 empty] | 287x592x360 | EU4 | 1
[8 empty] | 402x592x360 | F5 | 1
[8 empty] | 287x592x360 | F5 | 1
[8 empty] | 402x592x600 | F9 | 1
[8 empty] | 287x592x600 | F9 | 1
C2.02,C3.03 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 1.0 | 2 | 1 |  | 1
C2.02,C3.03 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 1.0 | 2 | 1 |  | 1 |  | 592x592x360 | EU4 | 1
[8 empty] | 592x592x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x600 | F9 | 2
C3.04,C3.05 | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. elektrického ohřívače | Modlair 2.0 | 2 | 1 |  | 1
C3.04,C3.05 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 2.0 | 2 | 1 |  | 1 |  | 592x592x360 | EU4 | 4
[8 empty] | 592x592x500 | F6 | 4
[8 empty] | 592x592x600 | F9 | 4
C2.02 | Kontrola nastavení regulátoru konstantního průtoku vzduchu | Trox | 1 |  |  | 1
C3.06 | Kontrola provozuschopnosti odvětrání CHÚC | Janka | 1 |  | 1 |  | 1
C2.07.12.13.14.16, C3.9.10 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů | TD, Janka | 7 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů |  | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
Cytostatika | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H13 | 11 |  |  | 1
Radiofarmaka | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H13 | 2 |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt S
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
S01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 7.0 | 1 | 1 |  | 1
S01 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 7.0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x500 | F6 | 6
[8 empty] | 287x592x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 6
[8 empty] | 287x592x360 | F5 | 6
S02 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 3.0 | 1 | 1 |  | 1
S02 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 3.0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x287x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x287x360 | F5 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 2
S03 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 2.0 | 1 | 1 |  | 1
S03 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 2.0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x400 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 2
S04 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Modlair 1.0 | 1 | 1 |  | 1
S04 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Modlair 1.0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x360 | F6 | 1
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 1
S05,S06 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR COM 01.00 | 2 | 1 |  | 1
S05,S06 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | AIR COM 01.00 | 2 | 1 |  | 1 |  | 592x592x400 | EU4 | 2
S07,S08 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Remak RP 40-20 | 2 | 1 |  | 1
S07,S08 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Remak RP 40-20 | 2 | 1 |  | 1 |  | 592x592x400 | EU4 | 2
S02,03 | Kontrola nastavení regulátorů konstantního průtoku vzduchu | Trox | 2 | 1
S10,11,12,17,18,19,20,21,22,24,25,26 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů | TD | 12 |  | 1
S09,15,16,28 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů - radiálních | RM, TXB | 4 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt MR
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima |  | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
001.001 | VZT jednotka AIR INO(H) 10.00 | AZ KLIMA | 1 | 1 |  | 1
001.001 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | AZ KLIMA | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x287x600 | F9 | 2
001.006 | Ohřívač vzduchu elektrický EO-A1 600 x 350/14 -čtyřhr.p. | MultiVAC | 1 | 1 |  | 1
001.044 | Elektrický ohřívač EO 30-15/3 Pi=3 kW | Remak | 1 | 1 |  | 1
0 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů | TD, Janka | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A4
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.5.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Heizbosch MS 111 | 4 | 1 |  | 1
A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.5.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Heizbosch MS 111 | 4 | 1 |  | 1 |  | 592x287x580 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x450 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F6 | 4
[8 empty] | 592x592x450 | F6 | 4
[8 empty] | 592x592x450 | F6 | 4
[8 empty] | 592x592x360 | G4 | 8
[8 empty] | 592x287x360 | G4 | 4
[8 empty] | 340x645x350 | G4 | 4
[8 empty] | 592x287x450 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x580 | F9 | 6
A4.1.7 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | CGF-P0/623/K | 3 |  |  | 1 |  | 610x610x78 | H13 | 3
A4.1.8, A4.5.10 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | CGF-H0/623/K | 8 |  |  | 1 |  | 610x610x78 | H13 | 8
A4.1.9, A4.5.11 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | CGF-H./470/K | 5 |  |  | 1 |  | 457x457x78 | H13 | 5
A4.6.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky Remak | Aeromaster XP 06 | 1 | 1 |  | 1 |  | KF3 50-25 |  | 2
A4.8.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky Remak | Aeromaster XP 06 | 1 | 1 |  | 1 |  | KF3 60-30 |  | 2
A4.13.7 | Kontrola a údržba VZT jednotky Remak | Aeromaster XP 06 | 1 | 1 |  | 1 |  | KF3 40-20 |  | 1
A4.13.1, A4.22.1, A4.23.1, A4.24.1, A4.30.1 | Kontrola a údržba radiálních ventilátorů s přímím pohonem | Alteko | 5 |  | 1
A4.15.1 | Kontrola a údržba radiálních ventilátorů s řemenovým pohonem | Alteko | 1 |  | 1
A4.31.1 | Kontrola a údržba ventilátoru pro odsávání výbušnývh látek | Systemair RVK | 1 |  | 1
A4.4.1 | Kontrola a údržba střešního ventilátoru | TKC 400A | 1 |  | 1
A4.1.48 | Kontrola a údržba větrací věže pro přívod čerstvého vzduchu | Diteh | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B1
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
B1.1.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Heizbosch MS 111 | 1 | 1 |  | 1
B1.1.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Heizbosch MS 111 | 1 | 1 |  | 1 |  | 287x592x580 | F9 | 1
[8 empty] | 592x287x450 | F6 | 1
[8 empty] | 287x592x360 | G4 | 1
[8 empty] | 340x645x350 | G4 | 2
[8 empty] | 595x295x420 | G3 | 3
[8 empty] | 395x195x420 | G3 | 1
[8 empty] | 495x245x420 | G3 | 1
B1.1.15, B1.1.16 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | CGF-H./470/K | 11 |  |  | 1 |  | 457x457x78 | H13 | 11
B1.1.17, B1.1.18 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | CGF-H./623/K | 20 |  |  | 1 |  | 610x610x78 | H13 | 20
B1.2.1, B1.3.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky Remak | Aeromaster XP 06 | 2 |  |  | 1
B1.4.1, B1.11.1 | Kontrola a údržba axiálního ventilátoru Multivac | COM 404T | 2 |  | 1
B1.9.1 | Kontrola a údržba potrubního ventilátoru Multivac | TT 125S-Elektrodesign | 1 |  | 1
B1.16.1 | Kontrola a údržba potrubního ventilátoru Multivac | TT 160-Elektrodesign | 1 |  | 1
B1.17.1 | Kontrola a údržba radiálního ventilátoru s přímým pohonem | Alteko | 1 |  | 1
B1.7.1, B1.15.1 | Kontrola a údržba potrubního ventilátoru | Remak RP | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B2
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
Zákrokový sál
B6.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | CIC H3.15 | 1 | 1 |  | 1
B6.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | CIC H3.15 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x500 | F6 | 6
[8 empty] | 287x592x500 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 6
[8 empty] | 287x592x360 | F5 | 6
B6.5 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H13 | 1 |  |  | 1 |  | 305x610x78 | H13 | 4
B6.6 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H13 | 2 |  |  | 1 |  | 575x575x78 | H13 | 2
B6.7 | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H13 | 1 |  |  | 1 |  | 457x457x78 | H13 | 1
Ambulance
B7.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | CIC HL2.5 | 1 | 1 |  | 1
B7.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | CIC HL2.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x400 | F6 | 2
[8 empty] | 592x592x360 | F5 | 2
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A1
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
A1.7,1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x500 | M6 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | M6 | 2
A1.7,1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x500 | F9 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x500 | G4 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | G4 | 2
A1.8.1,9.1,11.1,12.1,17.1 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů |  | 5 |  | 1
C1.41.1,24.1 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů |  | 2 |  | 1
A1.16.1 | Kontrola a údržba větrací jednotky |  | 1 | 1 |  | 1
A1.16.1 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada |  | 1 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | CHV | 1 | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
objekt A | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H 13 | 33 |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt G
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
G1.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | CADB-DI 30 | 1 | 1 |  | 1
G1.01 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | CADB-DI 30 | 1 | 1 |  | 1 |  | 255x478x25 | EU4 | 4
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Stanice medicinálních plynů
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
7.1.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | CIC HL 12,5 | 1 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - objekt B - COT
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
B.10.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x600 | M6 | 2
[8 empty] | 592x287x600 | M6 | 2
B.10.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x287x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x500 | G4 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | G4 | 2
B.11.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x600 | M6 | 2
[8 empty] | 592x287x600 | M6 | 2
B.11.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x287x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x500 | G4 | 2
[8 empty] | 592x287x500 | G4 | 2
B.12.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x600 | M6 | 1
[8 empty] | 592x287x600 | M6 | 2
B.12.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x600 | F9 | 1
[8 empty] | 592x287x600 | F9 | 2
[8 empty] | 592x592x500 | G4 | 1
[8 empty] | 592x287x500 | G4 | 2
B.13.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x600 | M6 | 4
B.13.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x600 | F9 | 4
[8 empty] | 592x592x500 | G4 | 4
B.16.1,22.1,23.1,24.1,30.1,30.1a,33.1 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů |  | 7 | 1 |  | 1
B.34.3, | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů |  | 1 | 1 |  | 1
B.35.1 | Kontrola a údržba -větrání CHÚC |  | 1 | 1 |  | 1
E.1,1.1,C.1.1 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů |  | 3 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | CHV | 1 | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
operační sály a zázemí sálů | Kontrola propustnosti Hepafiltrů | H 13 | 68 |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B - LBM
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
B 14.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm | 1 | 1 |  | 1
B 14.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | Robatherm | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x360 | M6 | 1
[8 empty] | 287x592x360 | M6 | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1
Celek | Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | CHV | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt H
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
H | Kontrola a údržba VZT jednotky | CIC TP12105 | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592 | M5-500 | 1
[8 empty] | 490x592 | M5-500 | 1
H | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592 | F9-630 | 1
[8 empty] | 490x592 | F9-630 | 1
[8 empty] | 592x592 | G4-360 | 1
[8 empty] | 490x592 | G4-360 | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C2 - 130
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
C2 - 130 | Kontrola a údržba VZT jednotky |  | 1 | 1 |  | 1
C2 - 130 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 347x692x96 | F7 | 2
[8 empty] | 347x642x96 | M5 | 2
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - JIP 410
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozněr | kvalita | počet ks.
C1 - 410 | Kontrola a údržba VZT jednotky |  | 1 | 1 |  | 1
C1 - 410 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 897x287x360 | F7 | 6
[8 empty] | 897x287x236 | F7 | 3
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - 110
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima | Filtry
[8 empty] | Rozměr | kvalita | počet ks.
C1.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm RM | 1 | 1 |  | 1
C1.1 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | air | 1 | 1 |  | 1 |  | 592x592x48 | M5 | 1
[8 empty] | 287x592x48 | M5 | 1
[8 empty] | 592x592x520 | F9 | 1
[8 empty] | 287x592x520 | F9 | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  |  |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
C1.2 | Kontrola a údržba VZT jednotky | Robatherm RM | 1 | 1 |  | 1
C1.2 | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů | air | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 592x592x520 | M5 | 2
[8 empty] | 287x592x520 | M5 | 1
[8 empty] | 592x287x520 | M5 | 2
[8 empty] | 592x592x520 | F7 | 2
[8 empty] | 287x592x520 | F7 | 1
[8 empty] | 592x287x520 | F7 | 2
[8 empty] | 592x592x48 | M5 | 2
[8 empty] | 287x592x48 | M5 | 1
[8 empty] | 287x592x48 | M5 | 2
C1 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Condair RS-60 | 2 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů |  |  |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | TV | 1 |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A2 - datové centrum
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
A2 - datové centrum | Kontrola a údržba VZT jednotky | TD 350/160 | 2 | 1 |  | 1
A2 - datové centrum | Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů |  | 2 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - CHÚC
Objekt B - COT / CS
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
B1.17 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Alteco s.r.o. | 1 | 1 |  | 1
B1.12 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Janka | 1 | 1 |  | 1
Objekt C - ONM
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
C2/C3 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Janka | 1 | 1 |  | 1
Objekt C1 - Infekční
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
C1 - 110 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Soler + Palau | 1 | 1 |  | 1
Objekt A1
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
A1 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Systemair | 1 | 1 |  | 1
Objekt A4
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
A4 | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Alteco s.r.o. | 1 | 1 |  | 1
Objekt H
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
H | Kontrola a údržba větrání CHÚC | Remak RO 60-35 | 1 | 1 |  | 1
H | Kontrola a údržba větrání CHÚC | SOLER Y PALAU | 1 | 1 |  | 1

## Chlazení
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C3
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
C2.02,C3.03,C3.04,C3.05 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Flair | 4 | 1 |  | 1
C2.02,C3.03,C3.04,C3.05 | Čištění parního zvlhčovače | Flair | 4 | 1 |  | 1
C3.04 | Kontrola a údržba odvlhčovače | Flair | 1 |  | 1 |  | 1
C2.01,C3.03,C3.04,C3.05,C3.09 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | Mandík PPK | 17 |  | 1 |  | 1
T001 | Kontrola a údržba chlad.agregátu,nastavení na letní provoz | Trane 380kW | 1 | 1
T001 | Kontrola a údržba chlad.agregátu | Trane 380kW | 1 |  | 1
T001 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | Trane 380kW | 1 |  |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt S
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
S01,2,3,4,5,7,9,10,12,22,24,26 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | Mandík PPK, PSUM | 37 |  | 1 |  | 1
S13 | Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu | GEA - kazeta | 9 | 1 |  | 1
S13 | Čištění filtrů jednotek FCU | GEA - kazeta | 9 | 1 | 1 | 1 | 1
S14 | Kontrola a údržba dveřních clon | Viento | 2 | 1 |  | 1
S14 | Čištění filtrů dveřních clon | Viento | 2 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Celek | Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění | CHV | 1 | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt MR
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
001.002 | Defensor Mk5 Visual 30 Elektr.vyvíječ páry, 30kg/hod | Flair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A4
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
A4.1.2, A4.2.2, A4.3.2, A4.5.2 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Flair SPIRAX SARCO | 4 | 1 |  | 1
A4.35.1-2, A4.35.4-7, A4.36.2-6, | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek Fan-coil Carrier | CARRIER | 36 | 1 |  | 1
A4.36.2.7a, A4.36.2.7b, A4.36.8-14 | Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů
A4.37.1-16
T002 | Kontrola a údržba chlad.agregátu a kondenzátorů chlazení | Trane CCUN 208 | 2 | 1 |  | 1
T002 | Kontrola stavu tepelných izolací | Trane CCUN 208 | 2 | 1 |  | 1
T002 | Kontrola a údržba čerpadel, poj. ventilů, armatur, filtrů | Trane CCUN 208 | 2 | 1 |  | 1
T002 | Kontrola expanzomatu 300l včetně revize | PN 6 | 1 |  |  | 1
T002 | Kontrola a údržba úpravny vody | Kowa VAS 30 WMF | 1 |  |  | 1
E1.1 | Kontrola tlakové nádoby včetně revize | Statico | 2 |  |  | 1
pozice 13,23,24,4,5,6 | Kontrola čerpadel Wilo | Wilo | 6 |  |  | 1
A4.1.29-31, A4.2.15-16, A4.3.8-9, | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | PKTM - 90 | 16 |  | 1 |  | 1
A4.5.8-9, A4.6.7-8, A4.8.7, A4.13.10, | požární klapka MANDIK
A4.13.11, A4.23.3, A4.24.3
A4.16.4 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | PSUM - 90 |  |  | 1 |  | 1
| požární stěnový uzávěr MANDIK |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B1
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
B1.1.7-11, B1.2.6-7, B1.3.4-9, B1.6.4 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | PKTM - 90 | 15 |  | 1 |  | 1
B1.12.9 | požární klapka MANDIK
B1.4.3, B1.5.3, B1.6.5-6, B1.13.1 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | PSUM - 90 | 6 |  | 1 |  | 1
požární stěnový uzávěr MANDIK
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B2
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
Zákrokový sál
B6.2 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Dri Steem HT-6 | 1 | 1 |  | 1
B6.23, B6.24 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | Mandík PKTM 90/CZ | 3 |  | 1 |  | 1
Ambulance
B42.1 | Kontrola a údržba Fancoil jednotky | AERMEC FCW 21 | 1 | 1 |  | 1
Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů
B42.2 | Kontrola a údržba Fancoil jednotky | AERMEC FCW 31 | 1 | 1 |  | 1
Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A1
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
A1.7,2 | Elektr.vyvíječ páry, 50kg/hod |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A1.7.9,7.10 | Ohřívač vzduchu elektrický EO-A1 600 x 350/14 -čtyřhr.p. |  | 2 | 1 |  | 1
A1.13.1,13.2 | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek fancoil |  | 2 | 1 |  | 1
C1.36.1,-36.8 | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek fancoil |  | 8 | 1 |  | 1
C1.43.1a,b | Kontrola těsnosti zařízení na únik regulovaných látek |  | 2 | 1
A1.7.40-48 | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík | 9 |  | 1 |  | 1
A1.8.5,9.5,11.5 | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík | 3 |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt G
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
G | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík | 2 |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - objekt B - COT
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
B.10.2,11.2,12.2,13.2 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače |  | 4 | 1 |  | 1
B.10.2,11.2,12.2,13.2 | Čištění parního zvlhčovače |  | 4 |  | 1 |  | 1
B.10.3,13.7,13.8 | Kontrola a údržba el. Ohřívače |  | 3 | 1 |  | 1
| Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | Mandík | 17 |  | 1 |  | 1
B.31.+,31.2,31.3,31.4,31.5,31.6 | Kontrola a údržba chladících jednotek fancoil,čištění filtrů |  | 6 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B - LBM
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
B14,.2 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače |  | 1 | 1 |  | 1
B14,.2 | Čištění parního zvlhčovače |  | 1 | 1 |  | 1
B12.60 - 64 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení | Mandík | 4 |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt H
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
H | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík PKTM III/CZ | 3 |  | 1 |  | 1
H | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík PSUM-90 | 2 |  | 1 |  | 1
H | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Condair RS | 1 | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C2 - ORKO
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
C2 | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Mandík PKTM III/CZ | 2 |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1
Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - Infekční
číslo zařízení | Popis činnosti | typ jednotky | počet kusů | jaro | léto | podzim | zima
C2 | Kontrola provozuschopnosti PBZ | Systemair | 9 |  | 1 |  | 1
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 1 |  |  |  | 1