## ŘEDITELSTVÍ, JÍDELNA
Č. Zakázky : | 2418062 |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
Akce: | Klimatizace lůžkového traktu – Oddělení ošetřovatelské péče
Místo stavby : | PURKYŇOVA 11, 695 26 HODONÍN
Investor : | NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PURKYŇOVA 11, 695 26 HODONÍN
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Montáž | Montáž celkem
Zařízení 1 - Chlazení lůžkového traktu
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 21+1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 50,40 kW
- Příkon (max): Pel = 25,4 kW
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -5/ +52°C
- Jmenovitý proud (chlazení): 23,06 A
- Topný výkon: Qt = 56,50 kW
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +24°C
- Jmenovitý proud (topení): 24,67 A
- Externí statický tlak: 82 Pa
- Vzduchový výkon: 16 000 m3/h
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Hladina akustického tlaku: 63 dB(A)
- Připojení - sání: 28,6 mm
- Připojení - kapalina: 15,9 mm
- Chladivo R410A
- Náplň chladiva: 11,30 kg
- Výška x šířka x hloubka = 1740 x 1340 x 765 mm
- Hmotnost: cca 360 kg
- Odvod kondenzátu - zajistí profese chlazení
- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ
- Doporučené jištění 50 A
PODKLADOVÉ BLOKY
1.01.01 | Podkladové gumové bloky, délka 1000 mm | pár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1.02 | Nástěnná klimatizační jednotka | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=2,20kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 31/35/38 dB(A)
- topný výkon Qt=2,50kW
- vzduchový výkon 300/440/500 m3/h
- Připojení - sání: 9,52 mm
- Připojení - kapalina: 6,35 mm
- Příkon (chlazení): Pel = 0,1 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=289x845x209 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
1.03 | Nástěnná klimatizační jednotka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=3,60kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 30/33/35 dB(A)
- topný výkon Qt=4,00kW
- vzduchový výkon 320/460/630 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,35 mm
- Příkon (chlazení): Pel = 0,1 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=289x845x209 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
CU POTRUBÍ
1.04.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.05 | Cu potrubí 19, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.06 | Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.07 | Cu potrubí 25, vč. Tepelné izolace tl. 19 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.08 | Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 19 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA - REFNET
1.05.01 | Y -odbočka od 30 do 70 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.02 | Y -odbočka od 20 do 30 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.03 | Y -odbočka do 20 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
1.06 | Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou, s drátovým ovladačem a propojení venkovní jednotky s centrálním ovladačem) BEZHALOGENOVÁ KABELÁŽ - pro použití do zdravotnických zařízení | bm | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
1.07 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO
1.08 | Doplnění chladiva R410A | kg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ
1.09.01 | Drátový ovladač single design, řízení všech funkcí vnitřních jednotek, pro řízení jedné až šestnácti vnitřníc jednotek | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09.02 | Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek z jednoho místa (umístění v pracovně sester) - ovládání pomocí 7palcového barevného dotykového displeje - řízení až 32 vnitřních jednotek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
1.10 | Topný kabel - délka max 2 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČERPADLO KONDENZÁTU
1.11 | Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ
1.12 | AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování | hod | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
1.90 | ELEKTROINSTALACE BEZHALOGENOVÁ KABELÁŽ - pro použití do zdravotnickcých zařízení zahrnuje - napájení včetně jištění pro všechny vnitřní jednotky, napájení vč. Jištění venkovní jednotky, napájení vč. Jištění pro topný kabel, napájení centrálního ovladače | bm | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.91 | Pomocný elektrorozvaděč vč. Výbavy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92 | potrubí pro odvod kondenzátu HT 32 | bm | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.93 | Hydrouzávěr (sifon) HL32 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.95 | Zednické výpomoci (vysekání drážek, zhotovení prostupů, zapravení prostupů) | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - Chlazení lůžkového traktu- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
O.05 | Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.06 | Evidenční kniha a zkoušky CHL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.07 | Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.08 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.10 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0