ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		město Brno

Název projektu:	Rekonstrukce Kudelova 6

Zpracoval:		ing.Komárek Jan

j.k.projekt

732571084

ing.komárek@seznam.cz

Datum zpracování:	18. 3. 2015

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla zadána přímo:

A D =   430 m2	(pro údery do stavby)

A M =   620 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla zadána přímo:

A DJ =  1 350 m2	(pro údery do stavby)

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Budova 2

Sběrná plocha byla zadána přímo:

A DJ =   450 m2	(pro údery do stavby)

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =   60 m2   (údery zasahující síť)

A I =   110 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Není použita koordinovaná ochrana.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Nebyla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování nebyla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-4-MZ

Zásuvky (1x)

SVD-335-1N-AS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Je provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- fyzické zábrany

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.0001

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.001	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.001

R2 |	  ---  	0.000	0.482	1.389	---  	   0	0.007	0.012	|   1.89

R3 |	  ---  	0.000	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.000

R4 |	   0	0.001	0.048	0.139	   0	   0	0.001	0.001	|   0.189

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	  0  	0.001	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	0.001	   |   1

R2 |	   ---	0.000	0.482	1.389	 ---	  0  	0.007	0.012	   |	1.89	   |   100

R3 |	   ---	0.000	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	0.000	   |   100

R4 |	  0  	0.001	0.048	0.139	  0  	  0  	0.001	0.001	   |	0.189	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	  0  	0.001	  0  	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.001

RI |	   ---	   ---	 ---	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	  0

RS |	  0  	   ---	 ---	 ---	  0  	   ---	 ---	 ---	   |	  0

RF |	   ---	0.001	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	0.001

RO |	   ---	   ---	  0  	  0  	 ---	   ---	  0  	  0  	   |	  0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-4-MZ

1x	SVD-335-1N-AS

POZNÁMKY: