## PROTOKOL č. 1/2024

o určení vnějších vlivů a klasifikaci prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle

ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1+Z2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1

vypracovaný odbornou komisí Architektonické kanceláře Ing. arch. Filipa Rubáše,

Staňkova 383/41, 612 00 Brno

#### V Brně dne 22.1. 2024

Název stavby: 		ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE

V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO

Stavební objekt:	OBJEKT „A “ – JÍDELNA

OBJEKT „B“ – UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Investor:		Masarykův domov mládeže a Školní jídelna

Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

Stupeň PD:		Dokumentace pro realizaci stavby

Složení komise:

předseda:		Ing. arch. Rubáš 			HIP

členové			Ing. arch. Rubáš			stavební část

Ing. Živna				projektant požární bezpečnosti staveb

Ing. Florian				projektant elektro

#### ROZHODNUTÍ KOMISE

- Po posouzení PD stavební a technologické části se dle platných výše uvedených norem a předpisů stanovují následující vnější vlivy a prostory:

1. Technická místnost hlavního rozvaděče

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1+Z2 - Využití

- BA4, BC3 - celý vnitřní prostor

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: PROSTORY NEBEZPEČNÉ

2. Technická místnost SLP

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1+Z2 - Využití

- BA4, BC3  - celý vnitřní prostor

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: PROSTORY NEBEZPEČNÉ

- 3. Místnosti sociálního zařízení

- Ve všech výše jmenovaných prostorách jsou všechny vnější vlivy považovány ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1 za NORMÁLNÍ.

- Elektroinstalace v místnostech se sprchou bude provedena dle ustanovení

- ČSN 33 2000-7-701 –„Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory“.

- 4. Ostatní vnitřní prostory multikulturního centra

- V ostatních vnitřních prostorách jsou všechny vnější vlivy považovány ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1 za NORMÁLNÍ.

- 5. Venkovní prostor (pro umístění el. zařízení)

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1+Z2 – Vnější činitel prostředí

- AB8 - teplotní rozsah -25 C až +40 C

- Ostatní vnější vlivy, definované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1+Z2 a neurčené v tomto protokolu, jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 považovány za normální vnější vlivy.

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Podpisy členů komise:

předseda:		Ing. arch. Rubáš 			HIP

členové			Ing. arch. Rubáš			stavební část

Ing. Živna				projektant požární bezpečnosti staveb

Ing. Florian				projektant elektro