Rekonstrukce výměníku SPŠ Purkyňova -

zpracování projektové dokumentace

SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

D.1.4.a. – STROJNÍ ČÁST

D.1.4.a.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Vypracoval:

CERGO ENERGY s.r.o.

Horní Lhota 127,

678 01 Blansko

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA	4

2.	Úvod	5

2.1	Popis projektu	5

2.2	Stávající stav	5

2.3	Oblastní klimatické podmínky a návrhové parametry	5

2.4	Parametry horkovodní sítě – Teplárny Brno a.s.	5

2.5	Vstupní údaje	6

3.	Popis technického řešení	6

3.1	Demontáže	6

3.2	Systém ÚT	6

3.3	Technické parametry PS	7

3.3.1	Technické parametry kompaktní předávací stanice	7

3.4	Pojistné a zabezpečovací zařízení	7

3.5	Rozvody potrubí	7

3.6	Doplňování topného média a kvalita topné vody	7

3.7	Izolace	8

3.8	Nátěry	8

4.	Stavební úpravy	8

5.	Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310	8

5.1	Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti	8

5.2	Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní	9

6.	Bezpečnost práce	10

7.	Závěr	10

8.	VÝPOČET TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE	11

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA

Projekt:	Rekonstrukce výměníku SPŠ Purkyňova -

zpracování projektové dokumentace

Místo stavby:	Střední průmyslová škola Brno			Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zadavatel:	Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova

příspěvková organizace, Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zodp. projektant:				CERGO ENERGY s.r.o.

Horní Lhota 127,

678 01 Blansko

Stupeň:						Dokumentace pro provedení stavby

Datum zpracování:				2024-01

Revize:						R00

# Úvod

## Popis projektu

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce technologického zařízení výměníkové stanice v objektu Střední průmyslové školy, Purkyňova 97 v Brně. VS je napojena na horkovodní přípojku – dodavatel tepla Teplárny Brno, a.s.

Stávající technologie bude kompletně demontována, mimo systém ohřevu teplé vody, který byl nedávno rekonstruován. Je navržena nová technologie pro vytápění. Pro vytápění budou sloužit dva deskové výměníky o výkonu 400 kW (100% záloha), pro ohřev teplé vody bude sloužit stávající výměník o výkonu 100 kW spolu s akumulační nádrží o objemu 420 litrů.

Bude provedeno vybourání stávajících betonových základů.

Projektová dokumentace je zpracovávána ve stupni pro provedení stavby v souladu se stanoviskem společnosti Teplárny Brno a.s.

## Stávající stav

Stávající VS je umístěna 1.NP v samostatné místnosti. Do VS vstupuje horkovodní přípojka DN80, osazená uzavíracími armaturami. Na přívodu je osazen havarijní ventil a následně potrubí napojuje horkovodní rozdělovač osazený 3 větvemi. Dvě větve pro vytápění a jedna pro ohřev TV. Větve jsou vedeny do výměníků.

Vratné potrubí vstupuje do kalníku. Z kalníku voda vede přes ultrazvukový měrič tepla a napojuje se na venkovní horkovodní přípojku.

Za výměníky potrubí vede do rozdělovače a sběrače osazené 5 větvemi – škola, krček, dílny, tělocvična a VZT. Ve VS je osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 2500 litrů.

Pro ohřev TV slouží deskový výměník se zásobníkem.

## Oblastní klimatické podmínky a návrhové parametry

Zimní parametry:

Zimní parametry:

•	oblastní teplota dle ČSN EN 12831 ‐12°C

•	průměrná teplota v otopném období +4,1°C

•	počet dnů v otopném období 236

## Parametry horkovodní sítě – Teplárny Brno a.s.

- Teplotní spád		zimní provoz			100/70 °C (max. 130 °C)					letní provoz			70/50 °C

- Max. provozní tlak					2,5 Mpa

- Min. diferenční tlak					100 kPa

## Vstupní údaje

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

- Místní šetření – zaměření stávajícího stavu

- Požadavky a připomínky investora a dodavatele tepla

- Stávající projektová dokumentace

- Meziroční záznamy o spotřebě energií za období

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy:

- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

- zákon č. 250/2021 Sb. v platném znění - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů s příslušnými prováděcími předpisy

- vyhláška č. 48/82 Sb. v platném znění - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších změn

- ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž

- ČSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 07 0711. Provoz zařízení pro úpravu vody

- ČSN EN 12098-1. Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

- ČSN 33 1500. Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

- EN 13480-4 - Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž ČSN 06 0310 ‐ Tepelné soustavy v budovách ‐ Projektování a montáž

# Popis technického řešení

## Demontáže

Bude provedena demontáž veškeré technologie předávací stanice a rozdělovač a sběrač topných větví včetně čerpadlových skupin. Z původní technologie bude použit stávající ohřev teplé vody (akumulační nádrž + deskový výměník).

## Systém ÚT

Do prostoru předávací stanice je přivedeno horkovodní potrubí, které bude napojeno na výstupy z VS (výměníková stanice). Před napojením VS je v přívodním potrubí osazen havarijní uzávěr DN40 a ve zpětném potrubí fakturační měřič tepla DN40 (vlastnictví dodavatele tepla Teplárny Brno, a.s.) spolu s vyvažovacím ventilem DN65.

Předávací stanice je vybavena deskovými výměníky, oběhovými čerpadly a dalšími komponenty dle soupisu (viz legenda). Na sekundární straně ÚT je v potrubí osazen magnetický filtr, poté je potrubí vedeno do rozdělovače a sběrače, který je osazen 5 topnými okruhy.

## Technické parametry PS

Pro vytápění a ohřev teplé vody je navržena tlakově nezávislá předávací stanice s paralelně zapojenými výměníky tepla vybavená komponenty dle výkresové dokumentace. Pro vytápění budou sloužit 2 deskové výměníky o výkonu 400 kW (každý pokrývá 100% požadovaného výkonu), pro ohřev teplé vody bude sloužit stávající deskový výměník o výkonu 100 kW. Navržená PS bude napojena na stávající horkovodní přípojku DN80, kterou provozuje dodavatel tepla Teplárny Brno, a.s..

VS bude pro možnost dopravy do strojovny rozdělena na dva rámy

### Technické parametry kompaktní předávací stanice

- Výkon			primár			500 kW							sekundár ÚT		400 kW							sekundár TV		100 kW

- Teplotní spád		primár			100/53,4 (70/30) °C 						sekundár ÚT		70/55 °C							sekundár TV		55/10 °C

- Výpočtový tlak		primár			2350 kPa							sekundár ÚT		500 kPa							sekundár TV		900 kPa

- Dynamický tlak	primár			100 kPa

## Pojistné a zabezpečovací zařízení

PS bude vybavena pojistnými ventily dle soupisu komponentů (samostatná příloha).  Doplňování a odpouštění otopné soustavy bude součástí dodávky VS a bude doplněno o beztlaké uzavřené nádrže o objemu 2x500 litrů.

## Rozvody potrubí

Nově navržené rozvody potrubí pro vytápění jsou navrženy z ocelových trubek černých bezešvých spojovaných svařováním. Montáž rozvodů musí odpovídat technologickým postupům příslušného výrobce pro instalaci potrubí. Současně musí být dodrženy podmínky pro zachycení délkové dilatace potrubí.

## Doplňování topného média a kvalita topné vody

Voda pro naplnění topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 (Listopad 1992), článek 3.2.

Doplňovací voda do systému bude napojena na zpětné potrubí horkovodní přípojky a bude opatřena měřičem DN15 – dodávka Teplárny Brno a.s.

## Izolace

Izolováno bude veškeré nové potrubí vč. Armatur. Izolace pro vytápěcí potrubí, potrubí teplé vody a cirkulace je navržena izolačními pouzdry z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií nebo rohoží (hliníková folie) se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,038 W/m.K. Tloušťka izolace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. Izolace vodovodního potrubí pro studenou vodu je navržena z polyethylenového potrubí.

dimenze	tloušťka izolace

DN 25	40 mm		DN 80		50 mm

DN 32	50 mm		DN 125	80 mm

DN 40	30 mm		DN 150	80 mm

DN 50	40 mm		DN 200	100 mm

R+S 200	100 mm

## Nátěry

Veškeré izolované potrubí ocelové bezešvé potrubí v kotelně bude opatřeno základním nátěrem. Nezaizolované potrubí pak základním nátěrem a dvěma vrstvami emailového nátěru.

# Stavební úpravy

- Vybourání základu a úprava podlahy po vybourání

# Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno.

## Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovoleny přetlak určený v projektu pro danou část zařízení (max. přetlak celé soustavy 3 bary).

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsností. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjevili se při této prohlídce netěsnosti, a nebo neprojevil se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku.

Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Svarové spoje na potrubí horké vody nutno ověřit prozářením v rozsahu 2 ks - náhodně vybrané svary. U horkovodní části bude provedena tlaková zkouška vodou o tlaku 3,8 MPa, u sekundárních rozvodů tepla bude provedena tlaková zkouška vodou o tlaku 1,0 MPa, u rozvodů vody a TV vodou o tlaku 1,6 MPa. Doba zkoušky 8 hodin. Veškeré prvky, jejichž konstrukční tlak je menší, než tlak použitý pro tlakovou zkoušku, musí být demontovány a nahrazeny mezikusy!!

## Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.

Topná zkouška

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

a) správná funkce armatur

b) rovnoměrné ohřívání otopných těles

c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)

d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení

e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla

g) nejvyšší výkon zdrojů tepla

h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

a) zařízení splňuje požadavky této normy;

b) zařízení, splňuje požadavky ČSN 06 0830

c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu

d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace

e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách.

O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se 12 během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

# Bezpečnost práce

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.

Základní předpisy:

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,

zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

např. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům.

# Závěr

Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. Instalaci zařízení může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. Uvedení do provozu pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu).

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce 
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

V Blansku, dne 01/2024						CERGO ENERGY s.r.o

# VÝPOČET TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE

Potrubí DN25 – tloušťka izolace 40mm

Potrubí DN32 – tloušťka izolace 50mm

Potrubí DN40 – tloušťka izolace 30mm

Potrubí DN50 – tloušťka izolace 40mm

Potrubí DN65 – tloušťka izolace 50mm

Potrubí DN80 – tloušťka izolace 50mm

Potrubí DN125 – tloušťka izolace 80mm

Potrubí DN200 – tloušťka izolace 100mm