## 19-151-01 - Rozpočet
SLEPÝ ROZPOČET
Stavba: Stavební úpravy zdroje tepla Dětská léčebna Křetín
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 2.08.2024
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713001001 | Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm pro potrubí DN 28 | m | 32
2 | 713001002 | Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 35 | m | 12
3 | 713001002 | Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 54 | m | 86
4 | 713001004 | Izolace plošná z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm pro potřeby armatur a zařízení | m2 | 36
5 | 713001005 | Izolace plošná z minerální vlny s Al. fólií tl. 60 mm pro potřeby HVDT + RS | m2 | 2
6 | 713002001 | Izolace z PE tl. 13 mm pro vodovodní potrubí d 32 | m | 84
7 | 713909001 | Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií | m | 130
8 | 713909002 | Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií | m2 | 16
9 | 713909003 | Montáž izolace z PE | m | 84
10 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 895
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
11 | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 36
12 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 50 | m | 36
13 | 721909000 | Neutrlalizační box pro 200kW včetně dopojení | kpl | 1
14 | 721909001 | Napojení na stávající rozvody - kanalizace | kpl | 1
15 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 60.304
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
16 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 24
17 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 | m | 60
18 | 722174023 | EXPANZNÍ NÁDOBA ZÁSOBNÍKU TV OBJEM 80 LITRŮ, PRAC. PŘETLAK 10 bar + přůtočný ventil + mnontáž | kus | 2
19 | 722174023 | Uzel cirkulace - 2x KK25; ZK25; F25; Manometr a CIRKULAČNÍ ČERPADLO, NEREZ DN25/60,2x VYVAŽOVACÍ VENTIL DN20-SV , teploměr + montáž | kus | 1
20 | 722174023 | Dopojení zásobníku TV - 3x KK32; ZK32; 3xVK15, manometr, 2xpojišťovací ventil DN25-6bar + montáž | kus | 2
21 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 84
22 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 84
23 | 722909001 | Napojení na stávající rozvody vody | kpl | 4
24 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 59.024
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
25 | 731001001 | Plynový kondenzační kotel jm. výkon 45,0 kW, max. pracovní přetlak 4 bar, jm. účinnost 105%, hmotnost 40 kg, rozměry (VxŠxH) 766x450x377 mm (např. BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.50) | kus | 4
26 | 731001002 | MaR včetně rozvaděče a komponentů pro řízení kaskáda 2 kotlů a 3x směšovaná větev + TV + kabeláž + MONTÁŽ; Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks čidlo pro TV 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks kotelník 1 + 1ks GSM Modul 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda QAC34 1 ks | kus | 2
27 | 731002002 | KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ 125/180 VČETNĚ REVIZNÍHO OTVORU A ZÁKRYTOVÉ DESKY NA STÁV. KOMÍNOVÉ TĚLESO+ DOPOJENÍ 2X KOTEL 80/125 cca 20+2m | kus | 2
28 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW | soubor | 4
29 | 731909002 | Montáž odkouření vč. revize | kpl | 2
30 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2219.05
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
31 | 732001001 | Hydraulický oddělovač dynamických tlaků DN 100, Qmax=4,0 m3/h, L=1050 mm | kus | 1
32 | 732001001 | SRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY, 4 VĚTVE, L=2000 mm + nožky + izolace | kus | 1
33 | 732001001 | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK PŘÍPRAVY TV s přírubou, OBJEM 750 l, + montáž | kus | 1
34 | 732001001 | Expanzní nádoba topného okruhu o objemu 80 l, pracovní přetlak 6 bar (např. Reflex N 200/6) | kus | 1
35 | 732001002 | Expanzní nádoba topného okruhu o objemu 140 l, pracovní přetlak 6 bar (např. Reflex N 200/6) | kus | 1
36 | 732001003 | Automatický kabinetový změkčovací filtr prac. tlak 2,5-6 bar, průtok cca 0,2 m3/h (např. Aquaproduct AZ K1) | kus | 1
37 | 732001003 | ČERPADLO TOPNÉ VĚTVE TV, MAGNA1 DN32-60 | kus | 1
38 | 732001004 | ČERPADLO TOPNÉ VĚTVE OT, MAGNA1 DN32-100 | kus | 1
39 | 732001006 | ČERPADLO PŘÍPRAVY TV, GRUNDFOS ALPA2 DN25/6 | kus | 3
40 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného | soubor | 5
41 | 732909001 | Montáž HVDT | kus | 1
42 | 732909002 | Montáž expanzní nádoby vč. revize | kus | 4
43 | 732909003 | Montáž úpravny vody vč. uvedení do provozu | kus | 1
44 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 869
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
67 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách Cu28x1,5 | m | 32
68 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách Cu35x1,5 | m | 12
69 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách Cu 54x1,5 | m | 86
70 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 130
71 | 733909001 | Napojení na stávající rozvody vytápění vč. úpravy nápojného místa | kpl | 14
72 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 291.04
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
74 | 734001001 | Kulový kohout DN 15 | kus | 16
75 | 734001002 | Kulový kohout DN 20 | kus | 4
76 | 734001003 | Kulový kohout DN 25 | kus | 20
77 | 734001004 | Kulový kohout DN 32 | kus | 14
78 | 734001004 | Kulový kohout DN 40 | kus | 18
79 | 734001005 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | kus | 36
80 | 734001006 | Vypouštěcí kulový kohout DN 20 | kus | 2
81 | 734001007 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 16
82 | 734001007 | Zpětná klapka DN 25 | kus | 4
83 | 734001008 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 3
84 | 734001008 | Zpětná klapka DN 40 | kus | 2
85 | 734001008 | Filtr DN 25 | kus | 4
86 | 734001009 | Filtr DN 32 | kus | 3
87 | 734001009 | Filtr DN 40 | kus | 2
88 | 734001009 | Filtr DN 40 s magnetem a odkalením | kus | 2
89 | 734001010 | Pojistný ventil DN 25, otevírací přetlak 2,5 bar | kus | 2
90 | 7340010112 | Teploměr | kus | 12
91 | 734001011 | Kulový kohout se zajištěním s integrovaným vypouštěním DN 25 | kus | 2
92 | 734001012 | Regulační ventil DN 20 | kus | 2
93 | 734001013 | Regulační ventil DN 25 | kus | 3
94 | 734001013 | Regulační ventil DN 32 | kus | 4
95 | 734001014 | Filtr na studenou vodu, vybavený ventilem na uvolnění tlaku s vyměnitelnou vložkou (např. Aquaproduct FHPRN 34) | kus | 1
96 | 734001014 | TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN25, KVS=63, + 3-BODOVÝ POHON 230V, DOBA DOBĚHU 60 s | kus | 3
97 | 734001015 | TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN32, KVS=16, + 3-BODOVÝ POHON 230V, DOBA DOBĚHU 60 s | kus | 1
98 | 734001015 | Vodoměr vícevtokový mokroběžný DN 15, Q=1,6 m3/h (např. Enbra ER-AM) | kus | 1
99 | 734421101 | Tlakoměr | kus | 12
100 | 734909001 | Montáž vodoměru | kus | 1
101 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 306.257
| Ostatní | Ostatní
| OST | Ostatní
102 | OST001001 | Demontážní práce (kotle, 1x expanzní nádoba 100l, ohřívače TV armatury, odkouření, potrubí, izolace) | hod | 120
103 | OST001002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu z kotelny | kpl | 1
104 | OST002001 | Vypuštění systému a odkalování | hod | 36
105 | OST002002 | Napuštění a odzvdušnění systému | hod | 72
106 | OST002003 | Topná, tlaková a provozní zkouška | hod | 72
107 | OST002004 | Drobné ostatní výpomocné práce + stavební úpravy | kpl | 1
108 | OST002005 | Doprava | kpl | 12
| OST1 | Ostatní
143 | OST001003 | Požární ucpávky na potrubí do DN50 včetně | kus | 5
144 | OST001008 | Prostup do komínového tělesa | kpl | 1
Celkem
Poznáka MaR ani elektro není součástí projektu a bude muset být řešen samostatně včetně projektu a rozpočtu (odhad ceny …..........,-Kč)

## 19-151-02 - Rozpočet
SLEPÝ ROZPOČET
Stavba: Stavební úpravy zdroje tepla Dětská léčebna Křetín
Objekt: D1.4.1 Plynová odběrná zařízení
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 2.08.2024
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod
0 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné Cu2x1 | m | 8
1 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné Cu28x1,5 | m | 16
2 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné Cu42x2,0 | m | 8
5 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 80 | m | 2
6 | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 4
7 | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 34
8 | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | m | 34
10 | 723001002 | Kulový kohout plynový DN 25 | kus | 4
11 | 723001003 | MEZ. PŘÍRUB. KLAPKA DN80 | kus | 1
12 | 723001004 | FILTR DN80 PŘÍRUB | kus | 1
13 | 723001005 | HAVARIJNÍ VENTIL DN80 PŘÍRUB. | kus | 1
14 | 723001006 | KU20(ODVZDUŠNĚNÍ) | kus | 4
15 | 723001007 | MANOMETR + MAN. KOHOUT | kus | 2
13 | 723239102 | Montáž armatur plynovodních | kus | 13
14 | 723239103 | Napojení na stáv. plynový rozvod + ODVZDUŠNĚNÍ | kus | 8
15 | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 895
| OST | Ostatní
21 | OST001001 | Vypuštění a odstávka plynu | hod | 12
22 | OST001002 | Provozní a tlaková zkouška | hod | 36
23 | OST001003 | Revize plynu | kpl | 1
24 | OST001006 | OSADIT NOVOU PLECHOVOU VĚTRATELNOU SKŘÍŇ PRO KOTELNU + MONTÁŽ | kpl | 1
24 | OST001004 | Demontáž stávajícího potrubí, zaslepení, odvoz a likvidace materiálu | hod | 18
Celkem