Druh dokumentace:		DPS

Investor:	STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ HUSTOPEČE, příspěvková organizace

Akce:                           Rekonstrukce vytápění stará budova

Místo:                           	Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče

Vypracoval:		Bc. Jaromír Stýblo

Svazek:			Vytápění a MaR

1) Technická zpráva

Prosinec 2023

Účel a funkce

Předmětem tohoto svazku je řešení návrhu vytápění budovy školy. Budova se stává ze tří nadzemních podlaží. Jako hlavní zdroj tepla je stávající plynová kotelna.

Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- PD stavební části

- podklady výrobců zařízení

- požadavky investora

- ČSN EN 12 831, ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a ostatní související předpisy

Technické řešení

Na základě výpočtu tepelných ztrát pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu te =-12°C byly navrženy otopná tělesa v jednotlivých místnostech na teplotní spád 60/50°C.

Potřeba tepla:

Vytápění:	QVYT = 124 kW

Teploty prostoru: 	učebny/kabinety/jídelna 20°C

WC/chodby/tělocvična 18°C

sprchy 24°C

Zdroj tepla:

Zdroj tepla není předmětem řešení této PD a bude ponechán stávající. Stávajícím zdrojem jsou tři kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 300kW napojené na společný rozdělovač/sběrač.

Na R+S budou napojeny nové otopné větve V1 a V2 místo stávajících okruhů 1 a 2. Bude nutné provést drobné úpravy a vyměnit oběhová čerpadla pro správnou hydrauliku systému.

Oběhová čerpadla:

Na nově instalované větve V1 a V2 je nutné instalovat nová oběhová čerpadla. Návrh oběhových čerpadel byl zpracován nástrojem Grundfos product-selection. Armatury lze využít stávající.

Větev V1 bude osazena přírubovým oběhovým čerpadlem Grundfos Magna3 40-100f s výstupem do řídícího systému MaR (chod a porucha)

Větev V2 bude osazena přírubovým oběhovým čerpadlem Grundfos Magna3 40-120f s výstupem do řídícího systému MaR (chod a porucha)

Rozvody potrubí:

Stávající rozvody ocelového potrubí budou demontovány a ekologicky zlikvidovány včetně tepelných izolací.

Rozvody nového potrubí budou provedeny z měděných trubek spojovaných lisováním. Vedení rozvodů potrubí bude po povrchu konstrukcí nebo v podhledech. Kotvení potrubí bude pomocí standartních potrubních závěsů.

Potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi bude vedeno v ochranných PP trubkách.

Potrubí bude na nejvyšších místech opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými uzávěry a na nejnižších místech opatřeno vypouštěcími kohouty.

Potrubí bude před spuštěním OS důkladně propláchnuto. Potrubí musí být vodivě pospojováno a uzemněno (zajistí profese elektro).

Prostupy vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny (typ ucpávky navrhne zpracovatel PBŘ). Požární ucpávky nejsou součástí dodávky zhotovitele otopné soustavy a musí být řešeny samostatně.

Teplené izolace:

Veškeré potrubí otopného systému nebude izolováno s výjimkou potrubí v kotelně, kde bude zachován typ a tloušťka izolace.

Armatury:

Armatury na otopné soustavě budou použity závitové a v kotelně budou zachovány armatury přírubové v kombinaci se závitovými. (lze využít stávajících armatur).

Otopná tělesa:

Veškerá otopná tělesa budou desková Radik Klasik velikosti 33 s bočním připojením. Každé otopné těleso je nutné osadit odvzdušňovacím ventilem, který je v balení otopného tělesa. Jako připojovací šroubení pro desková tělesa jsou navržena šroubení s vypouštěním DN 15. Šroubení musí umožnit uzavírání, regulaci a vypouštění otopných těles. Zaregulování jednotlivých těles viz výkresová část. Otopná tělesa je dále nutné osadit termostatickými ventily DN15. Na ventily budou osazeny termopohony ovládané nadřazeným systémem. Jednotlivá tělesa budou napojena pomocí lisovaného měděného potrubí na rozvod vytápění. Otopná tělesa budou z větší části umístěné v nikách obvodových stěn pod okny. Přesný typ a umístění otopných těles viz výkresová část.

Zabezpečovací zařízení:

Zabezpečovací zařízení je součástí stávající kotelny. Kotle jsou vybavené vlastními pojistnými ventily. Objem vody v systému před rekonstrukcí je 6200l. Po rekonstrukci bude objem vody snížen na 5600l. Z důvodu snížení objemu vody v OS je možné ponechat stávající expanzní nádoby (2x REFLEX N 500/6). Nejnižší tlak v místě napojení EN by neměl klesnout pod 250kPa. Tlak na membránách bude nastaven na 0,15MPa!

MaR:

Pro řízení MaR jednotlivých místností (dále jen IRC) bude navržen volně programovatelný regulátor typu DDC systému i4Comfort. Jedná se o volně programovatelný regulátor s vlastní inteligencí, která umožňuje samostatné fungování bez nadřazeného systému, s vlastním displejem min 4*20 znaků. Tento systém bude napojen na místní síť LAN s možností vzdálené obsluhy. Nadřazený systém umožní komfortní ovládání celého systému MaR v místě obsluhy. Komunikace jednotlivých stanic systému MaR je po sběrnici RS485.

Na regulátory DDC jsou připojeny všechny provozní, alarmové a havarijní stavy systému topení. Pomocí společné zobrazovací jednotky bude možno prohlížet všechny datové body (vstupy a výstupy) včetně alarmových stavů. Alarmy budou archivovány v paměti regulátoru.

Ovládání termopohonů osazených na termostatických ventilech otopných těles probíhá na základě skutečně měřených teplot v prostorech. Teploty v prostorech budou snímány pomocí teplotních čidel umístěných cca 1500 mm nad podlahou. Nutno zabezpečit volné proudění vzduchu v okolí čidla. Čidla neumisťovat na ochlazované konstrukce.

Seznam snímačů teplo a termopohonů systému IRC:

Vytápění 1NP , 2NP , 3 NP

| Analogové vstupy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI1 | -teplota prostor m.č. | 1.01 |  |  |
| AI2 | -teplota prostor m.č. | 1.03 |  |  |
| AI3 | -teplota prostor m.č. | 1.04 |  |  |
| AI4 | -teplota prostor m.č. | 1.05 |  |  |
| AI5 | -teplota prostor m.č. | 1.09 |  |  |
| AI6 | -teplota prostor m.č. | 1.10 |  |  |
| AI7 | -teplota prostor m.č. | 1.16 |  |  |
| AI8 | -teplota prostor m.č. | 1.17 |  |  |
| AI9 | -teplota prostor m.č. | 1.18 |  |  |
| AI10 | -teplota prostor m.č. | 1.20 |  |  |
| AI11 | -teplota prostor m.č. | 2.01 |  |  |
| AI12 | -teplota prostor m.č. | 2.02 |  |  |
| AI13 | -teplota prostor m.č. | 2.03 |  |  |
| AI14 | -teplota prostor m.č. | 2.05 |  |  |
| AI15 | -teplota prostor m.č. | 2.09 |  |  |
| AI16 | -teplota prostor m.č. | 2.10 |  |  |
| AI17 | -teplota prostor m.č. | 2.11 |  |  |
| AI18 | -teplota prostor m.č. | 2.13 |  |  |
| AI19 | -teplota prostor m.č. | 2.14 |  |  |
| AI20 | -teplota prostor m.č. | 2.15 |  |  |
| AI21 | -teplota prostor m.č. | 2.17 |  |  |
| AI22 | -teplota prostor m.č. | 2.18 |  |  |
| AI23 | -teplota prostor m.č. | 2.23 |  |  |
| AI24 | -teplota prostor m.č. | 2.24 |  |  |
| AI25 | -teplota prostor m.č. | 3.01 |  |  |
| AI26 | -teplota prostor m.č. | 3.02 |  |  |
| AI27 | -teplota prostor m.č. | 3.03 |  |  |
| AI28 | -teplota prostor m.č. | 3.05 |  |  |
| AI29 | -teplota prostor m.č. | 3.06 |  |  |
| AI30 | -teplota prostor m.č. | 3.10 |  |  |
| AI31 | -teplota prostor m.č. | 3.12 |  |  |
| AI32 | -teplota prostor m.č. | 3.13 |  |  |
| AI33 | -teplota prostor m.č. | 3.14 |  |  |
| AI34 | -teplota prostor m.č. | 3.16 |  |  |
| AI35 | -teplota prostor m.č. | 3.18 |  |  |
| AI36 | -teplota prostor m.č. | 3.23 |  |  |
| AI37 | -teplota prostor m.č. | 3.24 |  |  |
| Digitální výstupy: |  |  |  |  |
| DO1 | -termopohon m.č. | 1.01 | 4 | ks |
| DO2 | -termopohon m.č. | 1.03 | 1 | ks |
| DO3 | -termopohon m.č. | 1.04 | 2 | ks |
| DO4 | -termopohon m.č. | 1.05 | 1 | ks |
| DO5 | -termopohon m.č. | 1.09 | 1 | ks |
| DO6 | -termopohon m.č. | 1.10 | 4 | ks |
| DO7 | -termopohon m.č. | 1.16 | 3 | ks |
| DO8 | -termopohon m.č. | 1.17 | 4 | ks |
| DO9 | -termopohon m.č. | 1.18 | 2 | ks |
| DO10 | -termopohon m.č. | 1.20 | 1 | ks |
| DO11 | -termopohon m.č. | 2.01 | 2 | ks |
| DO12 | -termopohon m.č. | 2.02 | 3 | ks |
| DO13 | -termopohon m.č. | 2.03 | 3 | ks |
| DO14 | -termopohon m.č. | 2.05 | 4 | ks |
| DO15 | -termopohon m.č. | 2.09 | 4 | ks |
| DO16 | -termopohon m.č. | 2.10 | 1 | ks |
| DO17 | -termopohon m.č. | 2.11 | 1 | ks |
| DO18 | -termopohon m.č. | 2.13 | 3 | ks |
| DO19 | -termopohon m.č. | 2.14 | 1 | ks |
| DO20 | -termopohon m.č. | 2.15 | 2 | ks |
| DO21 | -termopohon m.č. | 2.17 | 1 | ks |
| DO22 | -termopohon m.č. | 2.18 | 1 | ks |
| DO23 | -termopohon m.č. | 2.23 | 1 | ks |
| DO24 | -termopohon m.č. | 2.24 | 3 | ks |
| DO25 | -termopohon m.č. | 3.01 | 2 | ks |
| DO26 | -termopohon m.č. | 3.02 | 3 | ks |
| DO27 | -termopohon m.č. | 3.03 | 1 | ks |
| DO28 | -termopohon m.č. | 3.05 | 5 | ks |
| DO29 | -termopohon m.č. | 3.06 | 1 | ks |
| DO30 | -termopohon m.č. | 3.10 | 4 | ks |
| DO31 | -termopohon m.č. | 3.12 | 2 | ks |
| DO32 | -termopohon m.č. | 3.13 | 3 | ks |
| DO33 | -termopohon m.č. | 3.14 | 2 | ks |
| DO34 | -termopohon m.č. | 3.16 | 1 | ks |
| DO35 | -termopohon m.č. | 3.18 | 2 | ks |
| DO36 | -termopohon m.č. | 3.23 | 1 | ks |
| DO37 | -termopohon m.č. | 3.24 | 3 | ks |

POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

Elektro a MaR–bude součástí dílčího rozpočtu MaR tohoto projektu

Vodivé pospojování a uzemnění kovových částí systému vytápění

MaR systému vytápění (dodávka a montáž termopohonů na otopná tělesa, dodávka a montáž teplotních prostorových čidel, napájení a ovládání oběhových čerpadel)

Stavba-bude součástí rozpočtu vytápění tohoto projektu

Zapravení prostupů stavebními konstrukcemi

ZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

Zkoušky zařízení pro vytápění musí být v souladu s požadavky ČSN 06 0310 A ČSN 06 0830. Před zahájením provozních zkoušek musí být systém propláchnutý a napuštěný upravenou vodou.

Zkouška těsnosti:

Zkouška těsnosti musí být provedena za přítomnosti objednatele a o jejím provedení musí být vyhotovený zápis. Postup zkoušky těsnosti musí být provedený dle ČSN 06 0310.

Topná zkouška:

Topná zkouška musí být provedena za přítomnosti objednatele a o jejím provedení musí být vyhotovený zápis. Postup topné zkoušky musí být provedený dle ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 hodin a musí být provedena v topném období. Zkouška probíhá za normálních provozních podmínek.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Z hlediska BOZP nejsou na ÚT kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně proškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností investora je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

ZÁVĚR

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

V Břeclavi: prosinec 2023	 				Vypracoval: Bc. Stýblo Jaromír

SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Půdorys 1.NP

- Půdorys 2.NP

- Půdorys 3.NP

- Podélné schéma V1 a V2

- Výkaz výměr