## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## KL
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  |  | FVE SŠP Vyškov
| Objekt: |  |  | SO01
| Rozpočet: |  |  | FVE - FOTOVOLTRAICKÁ ELEKTRÁRNA
| Objednatel: |  |  | Střední škola polytechnická Vyškov |  |  | IČ: | 136 92 933
|  |  |  | Sochorova 552/15 682 01 Vyškov |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3189398.14 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
2 | 01 | Objekt G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
3 | R12406762m | MaR_G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 19-55 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděče, elektromontážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
|  | Přemístění měření, nová USM |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 107_2022_FVE
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: | SO01 | FVE SŠP Vyškov | [16 empty] | STA
O: | 01 | SO01 | [16 empty] | OBJ
R: |  | FVE_01 | [16 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 01-50 | Komponenty elektrárny |  |  | doplní dodavatel | 0 |  | 556178.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | FVE01 | Fotovoltaický panel min. 420Wp, IP 68, konektor staubli MC4EVO2, váha 21,5kg, rozměr 1722x1134x30mm, napětí 37,75VDC | ks | 96 |  | 0 | 5793.53 | 556178.88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
2 | FVE02 | Síťový střídače vč. integrovaného monitoringu, AC výkon 50kW, DC výkon 75kW, max vstupní napětí 1000VDC, proud 72.5A, monitoring sítě, DC ochrana typ II, AC ochrana typ II regulace učinníku, detekce zemního spojení, účinnost 98,3%, 2xRS485, wifi, rozměr synergická jednotka 558x328x273mm hmotnost 32kg, synerggy manager 360x560x295mm hmotnost 18kg | ks | 1 |  | 0
3 | FVE03 | MPPT Optimalizace na úrovni 2 panelů, výstupní proud 14,1A, maximalní napětí 125V, konektor MC4, 850W, účinnost 99,5%, rozměr 129x162x59mm, hmotnost 1,06kg | ks | 48 |  | 0
Díl: | 01-51 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
4 | RDC | Rozvaděč RDC String box, skříň pro DC napětí do 1000V, 30A. 3xDC odpínač vč. Pojistky pro FVE panely; min. IP65; přepěťová ochrana typ I + II; perforované žlaby, DIN lišta a svorkovnice pro připojení kabeláže. | ks | 1 |  | 0 | 716 | 716 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
5 | RFVE | Rozvaděč RFVE Rozvaděč RFVE, oceplechový rozvaděč nástěnný (venkovní provedení - pozink/nerez),krytí IP66, rozm. 1000x800x300, přívody vývody zdola, hl. jistič 3fáz. 250A, Ir=125A vč. podpěťové spouště 230VAC, Kombinovaný svodič přepětí 400VAC typ I + II vč. předřadné pojistky; relé KHDO kont. NO/NC 230VAC, Jističe: 1x B100A,1x B16A,1x B10A,1x B2A, zásuvka na DIN lištu, topení do rozvaděče vč. termostatu; osvětlení rozvaděče; Tlačítko s kont. NO/NC do dveří rozvaděče; perforované žlaby, DIN lišta a svorkovnice pro připojení kabeláže. | ks | 1 |  | 0
6 | RH | Rozvaděč RH oceplechový rozvaděč nástěnný ,krytí IP40 zavřený IP20 otevřený, rozm. 2x(2100x800x800) vč. podstavce 100mm, přívody vývody zdola, hl. jistič 3fáz. 250A, Ir=250A; Kombinovaný svodič přepětí 400VAC typ I + II vč. předřadné pojistky; 3x MTP 250/5A, 10VA, 0,5S; 3x pojistkový opínač 250A vč. pojistek 3x160A, Jističe: 4x32A, 4x20A, 6xB16A, 4xB10A, 2xB6A; vypínač 250A; 4x otočné přepínače polohy 0 a1 do panelu, 4x stykač 3fáz. 40A; 2x tlačítko do dveří kont. NO/NC, 1x talčítko STOP do dveří kont. NO/NC; perforované žlaby, DIN lišta a svorkovnice pro připojení kabeláže. | ks | 1 |  | 0
7 | R | Regulace výkonu FVE dle PPDS, řízení HDO v rozsahu 0/100% | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-52 | Konstrukce FVE |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | DIL
8 | FVE4 | Hliníková konstrukce + šroubové úchyty pro FV panely, včetně příslušenství | ks | 96 |  | 0
9 | FVE5 | cetris deska 1250x1000 16mm | ks | 4 |  | 0
9 | FVE6 | Pomocné konstrukce | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-53 | Elektromontážní materiál |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
9 | 1220HFPP | Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 82 |  | 0 | 161197.58 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_1
10 |  | Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 10 |  | 0
11 | 4020LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 52 |  | 0
12 | 4032LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 32 |  | 0
13 |  | Kabel silový s Cu laněný jádrem 750 V 1-AYKY 3 x 150+70 mm2 | m | 101 |  | 0
14 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 35mm2 | m | 25 |  | 0 | 120749.48 | 9901457.36 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_1
15 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 | m | 151 |  | 0
16 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | m | 22 |  | 0
17 | 34121570.C | Kabel UTP cat.5e | m | 200 |  | 0
18 | KECK5003 | ŽLAB 62/ 50 Plný | m | 245 |  | 0
19 | KECK5004 | ŽLAB 125/ 50 Plný | m | 135 |  | 0
20 | KECK5023 | VÍKO 62 plný | m | 245 |  | 0
21 | KECK5024 | VÍKO 125 plný | m | 135 |  | 0
22 | KECK5112 | NOSNÍK 62 plný | m | 245 |  | 0
23 | KECK5113 | NOSNÍK 125 plný | m | 135 |  | 0
24 | KECK5134 | PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný | m | 100 |  | 0
25 | KECV0269 | CY 6 ZEL/ŽL | m | 153 |  | 0
26 |  | CY 16 ZEL/ŽL | m | 320 |  | 0
27 |  | Svorkovnice zemnicí | ks | 1 |  | 0
28 |  | Protipožární přepážky | ks | 1 |  | 0
29 |  | KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 ČERNÁ | m | 1200 |  | 0
30 |  | KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 RUDÁ | m | 1200 |  | 0
31 |  | uzemnění k HOP, propojení fotovoltaického pole | ks | 2 |  | 0
32 |  | Přemísění měření, nová USM |  |  |  | 0
33 |  | Kabel AYKY-J 3x95+70 | m | 25 |  | 0
34 |  | Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 16 |  | 0
35 |  | NR 212 NKF7F (Pro nepřímé měření, vč. Nohy, FVE, pro EG.D) NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-620+620 x V-1830 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM, HL. JISTIČ 400F NASTAVEN NA 250A + VYBAVEN NAPĚŤ. VYR. SPOUŠTÍ 230V VYVEDENOU DO SVOREK + KONTAKTEM STAVU JISTIČE, ZAPLOMB., CEJCH. TRAFA 250/5 10VA 0,5s, PŘÍVOD NA JISTIČ DVOJITÁ SADAPRO 2x95mm, VÝVOD NA TRAFA DVOJITÝ TŘMEN 2x70-240mm, PŘÍPRAVA KŘÍŽ NA HDO PRO REGULACÍ VÝROBNY OZE NAPŘ. FVE. | ks | 1 |  | 0
36 |  | Oko kabelové Al DIN 46329, M10 95 mm2 | ks | 9 |  | 0
37 |  | Oko kabelové Al DIN 46329, M10 70 mm2 | ks | 3 |  | 0
38 |  | Izolační páska PVC bílá | ks | 1 |  | 0
39 |  | WAGO Svorka 2273-202 | ks | 20 |  | 0
40 |  | Teplem smrštitelné bužírky průměr 30mm smršťovací poměr 3:1 | m | 2 |  | 0
41 |  | Teplem smrštitelné bužírky průměr 12mm smršťovací poměr 3:1 | m | 1 |  | 0
42 |  | Štítek kabelový vkládací 60x24 | ks | 3 |  | 0
43 |  | Páska vázací WAPRO Standart 203x3,6mm | bal | 1 |  | 0
44 |  | Označovací tabulky na skříně dle SJZ | ks | 1 |  | 0
45 |  | Beton C16/20 25kg/pytel | bal | 3 |  | 0
46 |  | Expandovaný perlit 50l/pytel | bal | 2 |  | 0
47 | S9993 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | 753.83 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL3_
48 | 1220HFPP | MTZ Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 82 |  | 0
49 |  | MTZ Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 10 |  | 0
50 | 4020LA | MTZ Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 52 |  | 0
51 | 4032LA | MTZ Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 32 |  | 0
52 |  | MTZ Kabel silový s Cu laněný jádrem 750 V CYKY 3 x 150+70 mm2 | m | 101 |  | 0
53 |  | MTZ Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 35mm2 | m | 25 |  | 0
54 |  | MTZ Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 | m | 151 |  | 0
55 |  | MTZ Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | m | 22 |  | 0
56 | 34121570.C | MTZ Kabel UTP cat.5e | m | 200 |  | 0
57 | KECK5003 | MTZ ŽLAB 62/ 50 Plný | m | 245 |  | 0
58 | KECK5004 | MTZ ŽLAB 125/ 50 Plný | m | 135 |  | 0
59 | KECK5023 | MTZ VÍKO 62 plný | m | 245 |  | 0
60 | KECK5024 | MTZ VÍKO 125 plný | m | 135 |  | 0
61 | KECK5112 | MTZ NOSNÍK 62 plný | m | 245 |  | 0
62 | KECK5113 | MTZ NOSNÍK 125 plný | m | 135 |  | 0
63 | KECK5134 | MTZ PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný | m | 100 |  | 0
64 | KECV0269 | MTZ CY 6 ZEL/ŽL | m | 153 |  | 0
65 |  | MTZ CY 16 ZEL/ŽL | m | 320 |  | 0
66 |  | MTZ Svorkovnice zemnicí | ks | 1 |  | 0
67 |  | MTZ Protipožární přepážky | ks | 1 |  | 0
68 |  | MTZ KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 ČERNÁ | m | 1200 |  | 0
69 |  | MTZ KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 RUDÁ | m | 1200 |  | 0
70 |  | MTZ uzemnění k HOP, propojení fotovoltaického pole | ks | 2 |  | 0
71 |  | MTZ Kabel AYKY-J 3x95+70 | m | 25 |  | 0
72 |  | MTZ Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 16 |  | 0
73 |  | MTZ NR 212 NKF7F (Pro nepřímé měření, vč. Nohy, FVE, pro EG.D) NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-620+620 x V-1830 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM, HL. JISTIČ 400F NASTAVEN NA 250A + VYBAVEN NAPĚŤ. VYR. SPOUŠTÍ 230V VYVEDENOU DO SVOREK + KONTAKTEM STAVU JISTIČE, ZAPLOMB., CEJCH. TRAFA 250/5 10VA 0,5s, PŘÍVOD NA JISTIČ DVOJITÁ SADAPRO 2x95mm, VÝVOD NA TRAFA DVOJITÝ TŘMEN 2x70-240mm, PŘÍPRAVA KŘÍŽ NA HDO PRO REGULACÍ VÝROBNY OZE NAPŘ. FVE. | ks | 1 |  | 0
74 |  | MTZ Oko kabelové Al DIN 46329, M10 95 mm2 | ks | 9 |  | 0
75 |  | MTZ Oko kabelové Al DIN 46329, M10 70 mm2 | ks | 3 |  | 0
76 |  | MTZ Izolační páska PVC bílá | ks | 1 |  | 0
77 |  | MTZ WAGO Svorka 2273-202 | ks | 20 |  | 0
78 |  | MTZ Teplem smrštitelné bužírky průměr 30mm smršťovací poměr 3:1 | m | 2 |  | 0
79 |  | MTZ Teplem smrštitelné bužírky průměr 12mm smršťovací poměr 3:1 | m | 1 |  | 0
80 |  | MTZ Štítek kabelový vkládací 60x24 | ks | 3 |  | 0
81 |  | MTZ Páska vázací WAPRO Standart 203x3,6mm | bal | 1 |  | 0
82 |  | MTZ Označovací tabulky na skříně dle SJZ | ks | 1 |  | 0
83 |  | MTZ Beton C16/20 25kg/pytel | bal | 3 |  | 0
84 |  | MTZ Expandovaný perlit 50l/pytel | bal | 2 |  | 0
85 | S9993 | MTZ Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
86 |  | MTZ Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 kg | kus | 4 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
87 |  | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 360 |  | 0
88 |  | Hzs - montážní práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | h | 20 |  | 0
89 |  | Demontáž stávající kabeláže | h | 4 |  | 0
90 |  | Demontáž prvků | h | 1 |  | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | 260 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 4e-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SPCM | RTS | POL3_9
91 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a,Práce v tarifní třídě 4 | h | 1 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_3
92 | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení | kpl | 1 |  | 0
93 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | POL10_0
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 4800 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_0
94 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 2 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 560 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL10_0
95 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
96 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
97 |  | Hzs - zjištění stávajícího stavu | hod | 2 |  | 0
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2080 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
98 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | km | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 18500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
99 |  | Hzs-manipulacní technika | kpl | 1 |  | 0
99 | 931 T00 | Hzs-doprava materiálu | km | 1220 |  | 0
100 | 931 T00 | Likvidace odpadů | ks | 1 |  | 0
Dobrý den, | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 18500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
101 | 901 R00 | Hzs-spolupráce s dodavatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 5680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
102 | 911 R00 | Hzs- autorský dozor projektové dokumentace | hod | 16 |  | 0
103 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2080 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 3600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
104 |  | Panel 27´´ vizualizace dat výroby | ks | 1 |  | 0
105 |  | Vizualizace fotovoltaické elektrárny | hod | 8 |  | 0
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 2000 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_9
106 | 921 T00 | Hzs-výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | DIL
107 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0