## CELKOVÁ TABULKA
[5 empty] | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ CELKOVÁ | [29 empty] | CELKOVÁ
ing.Simona Piskláková
|  |  | Akce: | Modernizace 2.NP a 3.NP jižního křídla Kuthanova pavilonu nemocnice Tišnov - dsp, dps | [29 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU | [31 empty] | 09/2023
[5 empty] | Ventilátor | [6 empty] | Ohřívač |  |  |  | Chladič | [8 empty] | Vlhčení |  |  |  | Ovládání
Číslo | Název | Umístění | Schema | Typ | Qv | pext | P1 | P2 | U | I1 | I2 | t1 | t2 | Qt |  | t1 | t2 | j1 | j2 | Qch |  | Mwch | pw | DN | Mp | Dp | P | U |  | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2 | Poznámka
|  | jednotky |  | jednotky | m3/h | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | % | % | kW |  | m3/h | kPa |  | kg/h | Mpa | kW | V |  | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
Zař.č.1,1A - pokoje s hyg.zázemím ve 2.NP a 3.NP
ECO design 2018
1.1 | VZT jednotka větrací | podstřešní prostor | 1 | LwA okolí =64dB(A) | 1000 | 350 | 0.5 |  | 230 |  |  | 17 | 21 | 4 | 230V 50Hz | [13 empty] | vzt-MaR | [7 empty] | SI zajistí silový přívod
| tepl.účinnost 89% |  |  |  | 1000 | 350 | 0.5 |  | 230 |  |  |  |  | elektro | [22 empty] | k rozvaděři MaR u jednotky
| EC motory | [27 empty] | vzt-MaR
1.25,1A.25 | protipožární klapka-teplotní | podstřešní prostor | 2 | [25 empty] | vzt-MaR | [7 empty] | monitoring
Zař.č.2A - úklidová místnost
2A.1 | malý stropní ventilátor radiální | 211,313 | 2 | LPA1,5m=39dB(A) | 50 | 60 | 0.03 |  | 230 | [19 empty] | SI | [7 empty] | časové hod.
Zař.č.3 - klimatizace pokojů ve 2.NP a 3.NP
3.1 | jednotka TČ - inverter | podstřešní prostor | 1 | LPAokolí = 50dB(A) |  |  | 4.03 |  | 230 | C32A | [9 empty] | 12 | R410A | [15 empty] | silový přípoj SI, propoj vzt
| 2tr. | [21 empty] | SI odjistí samostatně vnitřní jednotky C10A |  | SI-samostatně odjistit vnitřní jednotky
samostatně odjistit vnitřní cirkulační jednotky
3.2 | vnitřní cirkulační jednotka nástěná | 202.210 | 2 | LPAm=28-30dB(A) |  |  | 0.013 |  | 230 | [10 empty] | 1.6 | [8 empty] | silový přípoj SI | [7 empty] | ovl.dá vzt
3.3 | vnitřní cirkulační jednotka nástěná | 204.205.207.208. | 4 | LPAm=28-30dB(A) |  |  | 0.013 |  | 230 | [10 empty] | 1.7 | [8 empty] | silový přípoj SI | [7 empty] | ovl.dá vzt
3.1a | jednotka TČ - inverter | podstřešní prostor | 1 | LPAokolí = 50dB(A) |  |  | 4.03 |  | 230 | C32A | [9 empty] | 12 | R410A | [15 empty] | silový přípoj SI, propoj vzt
| 2tr. | [21 empty] | SI odjistí samostatně vnitřní jednotky C10A |  | SI-samostatně odjistit vnitřní jednotky
3.4 | vnitřní cirkulační jednotka nástěná | 310. | 1 | LPAm=28-30dB(A) |  |  | 0.011 |  | 230 | [10 empty] | 1.6 | [8 empty] | silový přípoj SI | [7 empty] | ovl.dá vzt
3.5 | vnitřní cirkulační jednotka nástěná | 302,304.305.307.308. | 5 | LPAm=28-32dB(A) |  |  | 0.013 |  | 230 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | silový přípoj SI | [7 empty] | ovl.dá vzt
3.6 | vnitřní cirkulační jednotka nástěná | 311. | 1 | LPAm=28-30dB(A) |  |  | 0.011 |  | 230 | [10 empty] | 1.2 | [8 empty] | silový přípoj SI | [7 empty] | ovl.dá vzt
3.20 | uzavírací klapka těsná servo | podstřešní prostor | 2 | [5 empty] | 230 | [19 empty] | SI,VZT | [7 empty] | propojí a ovl.vzt spolu s SI