## specifikace
Rekonstrukce chladírenských boxů SŠ Brno, Charbulova - odloučené pracoviště Nová Svratka
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - chlazení boxů
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 3 | 18375 | 7350 | 77175
kondenzační chladící jednotka s hermetickým kompresorem, minimální chladící výkon 1,77 kW při odpařovací teplotě -10 °C a kondenzační teplotě +32°C pro chladivo R449A, připojení pájecí: sání 5/8´´, výtlak 3/8´´, ventilátor EC: 1200 ot/min, výkon ventilátoru 30 W, průměr vrtule 300 mm, sběrač chladiva 1,5 l/32 bar, hlučnost do 65 dBA, použití s ventilem, napájení 230 V/50 Hz, hmotnost do 34 kg, rozměry do 435x490x340 mm, vč. podstavných plastových nohou
1.02 | dodávka a montáž | ks | 3 | 11375 | 4550 | 47775
ventilátorvý výparník v podstropní provedení, výkon 2,06 kW při Δ T = 8K, R404A, rozteč lamel 3,5/7 mm, průtok vzduchu 780 m3/h, připojení 9,52x15,82 mm, odvod kondezátu 1/2´´, rozměry do 1115x435x120 mm, hmotnost do 12,1 kg
1.03 | dodávka a montáž | ks | 3 | 3816.25 | 1526.5 | 16028.25
rozvaděč 230 V AC/50Hz, pro jednofázové instalace do 2 HP, spotřeba 7 VA, pracovní podmínky -5…+50°C, <90% Rh, teplotní čidla: NTC 10kὨ, rozlišení 0,1 °C, přesnost ±0,5°C, rozsah -45…+45°C, výstupy: kompresor 1500 W, ventilátor 500W, světlo 800 W, konfigurovatelný výstup Alarm/Aux, monitorovvací systém: telenet, Modbus-RTU, el. ochrana el.mag. jistič 16A, krytí IP65, typ izolace třída II, rozměry 262x168x97 mm, hmotnost 0,6 kg
| dodávka a montáž | ks | 3 | 1500 | 600 | 6300
presostat kombinovaný, vstup 1/4´´ SEA, rozsah LP -0,2…7,5 bar, diference 0,7…4 bar, rozsah HP 8…32 bar Pe, diference 4 bar, LP HP automatický reset, fce kontaktu SPDT, IP44
| dodávka a montáž | ks | 3 | 110 | 44 | 462
držák presostatu
| dodávka a montáž | ks | 3 | 1910 | 764 | 8022
ventil termostatický expanzní, rozsah teplot -40/+10°C, bez MOP, délka kapiláry 1,5 m, připojení 10 mm šroubovací x 12 pájecí, vyrovnání 6 mm
| dodávka a montáž | ks | 3 | 425 | 170 | 1785
adaptér pro termostatický ventil, pájecí, připojení 10 mm ODF, s filtrem
| dodávka a montáž | ks | 3 | 387.5 | 155 | 1627.5
tryska termostatického expanzního ventilu , verze pro pájecí adaptéry, výkon R404A - 1,6 kW (vypařovací teplota te=+5°C, kondenzační teplota tc=+32°C, teplota chladiva tl=+28°C)
| dodávka a montáž | ks | 3 | 350 | 140 | 1470
filtrdehydrátor, jednolité jádro - 10% molekulární sítko, pájecí 10 mmOD nebo 12 mm ODM, filt. Plocha 103 cm2, objem 130 cm3, rozsah použití -40 - +80°C, max. provozní tlak 42 bar
| dodávka a montáž | ks | 3 | 362.5 | 145 | 1522.5
průhledítko, připojení 10x10 mm ODS, pájecí, pro trubku 10 mm, max. prac. tlak 45bar, rozsah -30 - +110°C
| dodávka a montáž | bm | 47 | 437.5 | 175 | 28787.5
Předizolované Cu potrubí 6,35x 15,88 mm
| dodávka a montáž | ks | 3 | 168.75 | 67.5 | 708.75
kapilára s maticemi 1/4´´ SAE, L=1,0 m x 2,5 mm, s odmáčknutím
| dodávka a montáž | kg | 12 | 2200 | 880 | 36960
chladivo R449A
| dodávka a montáž | ks | 1 | 23912.5 | 9565 | 33477.5
dveře chladírenské, otočné, bezprahové, PUR 60, 900x2000 mm, levé
| dodávka a montáž | ks | 2 | 23912.5 | 9565 | 66955
dveře chladírenské, otočné, bezprahové, PUR 60, 900x2000 mm, pravé
| dodávka a montáž | m2 | 89 | 562.5 | 225 | 70087.5
PUR panel 60 mm vč. řezaného dle zakázky
| dodávka a montáž | ks | 13 | 237.5 | 95 | 4322.5
lišta plechová bílá - zakládací U 40/60/40 mm, l=2 m
| dodávka a montáž | ks | 9 | 225 | 90 | 2835
lišta plechová bílá - vnější L100x40 mm, l=2 m
| dodávka a montáž | ks | 14 | 487.5 | 195 | 9555
lišta krycí hygienická, bílá, RAL 9010, l=4m
| dodávka a montáž | ks | 4 | 45 | 18 | 252
roh hygienické lišty vnitřní 3 stupňový, bílá, RAL 9010
| dodávka a montáž | ks | 4 | 25 | 10 | 140
koncovka lišty pravá, bílá, RAL 9010
| dodávka a montáž | ks | 4 | 25 | 10 | 140
koncovka lišty levá, bílá, RAL 9010
| dodávka a montáž | ks | 17 | 406.25 | 162.5 | 9668.75
lišty kotvící hliníková, l=4 m
| dodávka a montáž | ks | 17 | 162.5 | 65 | 3867.5
lišta rohová krycí PVC, H=65 mm, l=4 m, bílá, RAL 9010
| dodávka a montáž | ks | 14 | 40 | 16 | 784
kryt rohu PVC H=65 mm, bílá, RAL 9011
| dodávka a montáž | ks | 3 | 700 | 280 | 2940
led stropní svítidlo se senzorem pohybu 12 W/230 V, doba svitu 10sec-3min, citlivost senzotu max. 6m, blokování světlem v okolí 3-2000 LX, barva bílá
| dodávka a montáž | bm | 15 | 70 | 28 | 1470
systém odpadního potrubí s hrdlovými spoji s vysokou tepelnou a mechanickou odolností, rozměr DN 32, 12% tvarovek
| dodávka a montáž | bm | 3 | 85 | 34 | 357
systém odpadního potrubí s hrdlovými spoji s vysokou tepelnou a mechanickou odolností, rozměr DN 50, 37% tvarovek
| dodávka a montáž | ks | 1 | 390 | 156 | 546
podlahová vpusť boční se sifonem, napojení DN50, výška 120 mm, nerez mřížka 105x105
| dodávka a montáž | ks | 3 | 850 | 340 | 3570
kondenzační sifon se zápachovou uzávěrou DN32
| dodávka a montáž | bm | 75 | 37 | 14.8 | 3885
kabel CYKY-J 3x2,5 mm2
| dodávka a montáž | bm | 22 | 29 | 11.6 | 893.2
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2
| dodávka a montáž | bm | 7 | 1162.5 | 465 | 11392.5
kabelový žlab děrovaný NKZ 50x125x1,25_F s integrovanou spojkou
| dodávka a montáž | kpl | 3 | 600 | 240 | 2520
návod na použití, revizní kniha, prohlášení o shodě
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 3200 | 1280 | 4480
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 6 |  | 700 | 4200
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 466961.95