## Podlahy
Označení | Typ, popis:
P1 | Podlaha 1NP - podlaha na terénu, lité teraco | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - lité teraco, probarvené s převažující černou barvou s bílým kamínkováním. Koeficient smykového tření 0,6. Sokl z litého teraca výšky 60 mm | 25
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 61
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E. | 160
| Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | 4
| Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační | -
| Podlahová deska - třída, pevnost a výztuž viz PD statika | 180
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Teplená izolace - desky z extrudovaného polystyrenu. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku při 10% deformaci min 300 kPa | 250
| Vyrovnávací vrstva - křemičitý písek frakce 0-4 mm | 50
| Hutněný násyp - štěrkodrť frakce 0/63. Hutněno po vrstvách cca 300mm. Edef,2 > 45 MPa při Edef,2 /Edef,1 < 2,2. Lokální rovinatost podloží s ohledem na požadovanou únosnost podlahy by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±15 mm | 1100 | průměr
Separační vrstva - Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. Položit na upravený a vyrovnaný terén po HTÚ. Požadavky na přípravu podkladu viz PD statika
| Tloušťka skladby celkem | 1830 | mm
| Součinitel prostupu tepla | viz energetický audit a PENB | W/m2.K
Pozn. | Zhutnění zemní pláně pod násypem bude provedeno na hodnotu Edef,2 > 30 Mpa
Označení | Typ, popis:
P2 | Podlaha 1NP - podlaha na terénu, keramická dlažba | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - keramická dlažba velkoformátová, rektifikovaná, včetně spárování. Detailní specifikace viz technická zpráva. Součástí dodávky je i keramický sokl výšky 80 mm ukončen hliníkovou lištou | 10
| Lepidlo - lepící tmel na dlažbu a obklady | 5
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 71
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E. | 160
| Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | 4
| Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační | -
| Podlahová deska - třída, pevnost a výztuž viz PD statika | 180
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Teplená izolace - desky z extrudovaného polystyrenu. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku při 10% deformaci min 300 kPa | 250
| Vyrovnávací vrstva - křemičitý písek frakce 0-4 mm | 50
| Hutněný násyp - štěrkodrť frakce 0/63. Hutněno po vrstvách cca 300mm. Edef,2 > 45 MPa při Edef,2 /Edef,1 < 2,2. Lokální rovinatost podloží s ohledem na požadovanou únosnost podlahy by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±15 mm | 1100 | průměr
Separační vrstva - Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. Položit na upravený a vyrovnaný terén po HTÚ. Požadavky na přípravu podkladu viz PD statika
| Tloušťka skladby celkem | 1830 | mm
| Součinitel prostupu tepla | viz energetický audit a PENB | W/m2.K
Pozn.: | V mokrých provozech včetně samonivelační stěrky pod dlažbou. Zhutnění zemní pláně pod násypem bude provedeno na hodnotu Edef,2 > 30 Mpa
Označení | Typ, popis:
P3 | Podlaha 1NP - podlaha na terénu, epoxidová stěrka | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - vícevrstvá epoxidová stěrka s protikluznou úpravou (koeficient smykového tření min 0,6) | 6
| Penetrace - vodouředitelný penetrační nátěr | -
| Vyrovnácí vrstva - samonivelační stěrka | 10
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 70
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E. | 160
| Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | 4
| Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační | -
| Podlahová deska - třída, pevnost a výztuž viz PD statika | 180
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Teplená izolace - desky z extrudovaného polystyrenu. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku při 10% deformaci min 300 kPa | 250
| Vyrovnávací vrstva - křemičitý písek frakce 0-4 mm | 50
| Hutněný násyp - štěrkodrť frakce 0/63. Hutněno po vrstvách cca 300mm. Edef,2 > 45 MPa při Edef,2 /Edef,1 < 2,2. Lokální rovinatost podloží s ohledem na požadovanou únosnost podlahy by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±15 mm | 1100 | průměr
Separační vrstva - Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. Položit na upravený a vyrovnaný terén po HTÚ. Požadavky na přípravu podkladu viz PD statika
| Tloušťka skladby celkem | 1830 | mm
| Součinitel prostupu tepla | viz energetický audit a PENB | W/m2.K
Pozn.: | Zhutnění zemní pláně pod násypem bude provedeno na hodnotu Edef,2 > 30 Mpa
Označení | Typ, popis:
P4 | Podlaha 1NP - podlaha na terénu, stání sanitních vozidel, dezinfekční box | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - čirý akrylátový nástřik pro utěsnění a dodatečné vytvrzení povrchu s protiskluzovou úpravou (koeficient smykového tření min 0,6) s protiskluzností R10 | 6
| Roznášecí vrstva - drátkobetonová deska se vsypem. Třída betonu a množství drátků dle části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Vsyp je cementová směs obsahující tříděná, tvrdá nekovová plniva na bázi slinu- tých oxidů, speciální cementy a kompatibilní přísady. Strojní aplikace, 5 kg/m2 | 140
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 200 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E. | 100
| Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným minerálním posypem | 4
| Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační | -
| Podlahová deska - třída, pevnost a výztuž viz PD statika | 180
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Teplená izolace - desky z extrudovaného polystyrenu. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku při 10% deformaci min 300 kPa | 250
| Vyrovnávací vrstva - křemičitý písek frakce 0-4 mm | 50
| Hutněný násyp - štěrkodrť frakce 0/63. Hutněno po vrstvách cca 300mm. Edef,2 > 45 MPa při Edef,2 /Edef,1 < 2,2. Lokální rovinatost podloží s ohledem na požadovanou únosnost podlahy by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±15 mm | 1100 | průměr
Separační vrstva - Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. Položit na upravený a vyrovnaný terén po HTÚ. Požadavky na přípravu podkladu viz PD statika
| Tloušťka skladby celkem | 1830 | mm
| Součinitel prostupu tepla | viz energetický audit a PENB | W/m2.K
Pozn.: | pozn.: v prostorách dezinfekčního boxu použít povrchovou úpravu nášlapné vrstvy s prostiskluzností R11 V4. Zhutnění zemní pláně pod násypem bude provedeno na hodnotu Edef,2 > 30 Mpa
Označení | Typ, popis:
P5 | Podlaha 1NP - podlaha na terénu, zátěžový koberec | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - čistící zátěžový nehořlavý koberec s celoplošným podlepením fixačním lepidlem | 10
| Pojistná - hydroizolační stěrka | 2
| Vyrovnávací vrstva - samonivelační stěrka | 5
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 71
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E. | 160
| Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | 4
| Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační | -
| Podlahová deska - třída, pevnost a výztuž viz PD statika | 180
| Separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji | -
| Teplená izolace - desky z extrudovaného polystyrenu. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku při 10% deformaci min 300 kPa | 250
| Vyrovnávací vrstva - křemičitý písek frakce 0-4 mm | 50
| Hutněný násyp - štěrkodrť frakce 0/63. Hutněno po vrstvách cca 300mm. Edef,2 > 45 MPa při Edef,2 /Edef,1 < 2,2. Lokální rovinatost podloží s ohledem na požadovanou únosnost podlahy by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±15 mm | 1100 | průměr
Separační vrstva - Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. Položit na upravený a vyrovnaný terén po HTÚ. Požadavky na přípravu podkladu viz PD statika
| Tloušťka skladby celkem | 1832 | mm
| Součinitel prostupu tepla | viz energetický audit a PENB | W/m2.K
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P6 | neobsazeno | TL. [mm]
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P7 | Podlaha 2. NP - kaučuková podlaha | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, rozměrová stálost dle EN 434 do 0,3%, odolností proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, protiskluznost R9. Včetně systémového soklu | 2
| Vyrovnávací - samonivelační stěrka pod podlahové krytiny. Zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 25 Mpa | 10
| Penetrace - penetrace pro zpevnění a snížení savosti povrchu | -
| Roznášecí vrstva - litý potěr na bázi síranu vápenatého CA C20 F7 | 58
| Tepelně izolační, instalační vrstva - systémová deska s nopy pro uložení trubek podlahového vytápění, EPS 200, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1 | 50
| Akustická, kročejová - desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem | 30
| nosná vrstva - prefabrikované ŽB stropní panely viz PD statika | 265
| Tloušťka skladby celkem | 415 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W |  | dB
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P8 | Podlaha 2. NP - keramická dlažba | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - keramická dlažba velkoformátová, rektifikovaná. Detailní specifikace viz technická zpráva | 10
| Lepidlo - lepící tmel na dlažbu a obklady, včetně spárování | 5
| Pojistná - hydroizolační stěrka | 2
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 53
| Tepelně izolační, instalační vrstva - systémová deska s nopy pro uložení trubek podlahového vytápění, EPS 200, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1 | 50
| Akustická, kročejová - desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem | 30
| nosná vrstva - prefabrikované ŽB stropní panely viz PD statika | 265
| Tloušťka skladby celkem | 415 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W |  | dB
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P9 | Podlaha 2. NP - lité teraco | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - systémová skladba lité terazzo probarvené s převažující černou barvou s bílým kamínkováním, koef. smyk. tření 0,6, včetně soklu z nerezového úhelníku v. 60 mm | 45
| Roznášecí vrstva - cementový potěr CT C20 F7 | 75
| Separační vrstva - PE fólie | -
| Akustická, kročejová - desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem | 30
| nosná vrstva - prefabrikované ŽB stropní panely viz PD statika | 265
| Tloušťka skladby celkem | 415 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W |  | dB
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P10 | Podlaha 2. NP - dvojitá - serverovna | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - homogenní antistatická PVC podlahovina lepená k podkladu koeficient smykového tření min 0,6, EL odpor (R=5.104 -106 Ω) | 2
| Nosná vrstva - systémová zdvojená podlaha z DTD na nožičkách v rastru 600x600 mm o únosnosti 800 kg/m2, podlahová deska tl. 40 mm | 40
| Vzduchová mezera -instalační prostor, plstové podlaožky + stojky zdvojené podlahy fixované k nosné kci | 100
| Povrchová úprava - vícevrstvá epoxidová stěrka | 5
| Vyrovnávací - samonivelační stěrka pod podlahové krytiny. Zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 25 Mpa | 5
| nosná vrstva - prefabrikované ŽB stropní panely viz PD statika | 265
| Tloušťka skladby celkem | 417 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W |  | dB
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
P11 | Schodiště - teraso | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Nášlapná vrstva - systémové terasové schodovky, délka přes celé rameno, bez vertikálních spár, probarvené s převažující černou barvou s bílým kamínkováním, koef. smyk. tření 0,6, včetně nerezové soklové lišty v. 60 mm | 40
| Lepidlo - flexibilní lepící tmel | 10
| nosná vrstva - prefabrikované ŽB schodiště viz PD statika | dle statiky
| Tloušťka skladby celkem | 50 | mm
Pozn.:

## Stěny
Poznámky
1. | Veškeré kontaktní zateplení fasády bude provedeno jako systémové řešení v rámci cerfifikovaného kontaktního zateplovacího systému (evropský certifikát ETA).
2. | Napojení konstrukcí, dilatací, ukončení rohů, … bude realizováno dle typových detailů výrobců použitých materiálů a s použitím všech systémových výrobků, které jsou součástí dodávaného certifikovaného zateplení.
3. | Všechny pohledové prvky je nutné prvně vyvzorkovat a odsouhlasit investorem.
Označení | Typ, popis:
O1 | Obvodové zdivo - keramické tvárnice, fenol a keramický obklad | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| keramický obklad - pro suchou montáž na systémový hliníkový rošt, rozměr obkladových desek 300x600 mm, grafický dekor na téma meandry. Obklad kladen obousměrně, nutná rektifikace ve výrobě | 26
| Vzduchová mezera - vzduchová mezera s nosným hliníkovým rámem keramického obkladu | 48
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| tepelně izolační - tepelná izolace z fenolické pěny opatřená na obou stranách lisovanou skleněnou textílií kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami, λ= 0,022 W/m.K | 240
| lepící - cementová hmota pro lepení | 10
| vzduchotěsnící - omítková směs pro jádrové omítky | 10
| Nosná - tepelně izolační keramické tvárnice na tenkovrstvou systémovou TI maltu plněné hydrofobizovanou minerální vatou | 300
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 649 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn: | Obklad kladen obousměrně, kombinace horizontální a vertikální. Nutná rektifikace ve výrobě
Označení | Typ, popis:
O2 | Obvodové zdivo - keramické tvárnice, fenol, bez obkladu | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 2 mm | 2
| Penetrační - probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro sjednocení savosti a odstínu podkladu | -
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| tepelně izolační - tepelná izolace z fenolické pěny opatřená na obou stranách lisovanou skleněnou textílií kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami, λ= 0,022 W/m.K | 240
| lepící - cementová hmota pro lepení | 10
| vzduchotěsnící - omítková směs pro jádrové omítky | 10
| Nosná - tepelně izolační keramické tvárnice na tenkovrstvou systémovou TI maltu plněné hydrofobizovanou minerální vatou | 300
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 577 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn:
Označení | Typ, popis:
O3 | Obvodové zdivo - ŽB prefa kce, fenol, ker. obklad | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| keramický obklad - pro suchou montáž na systémový hliníkový rošt, rozměr obkladových desek 300x600 mm (jak horizontálně, tak vertikálně kladených), grafický dekor na téma meandry | 26
| Vzduchová mezera - vzduchová mezera s nosným hliníkovým rámem keramického obkladu | 48
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| tepelně izolační - tepelná izolace z fenolické pěny opatřená na obou stranách lisovanou skleněnou textílií kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami, λ= 0,022 W/m.K | 240
| lepící - cementová hmota pro lepení | 20
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| Nosná - ŽB prefa kce viz PD statika | 300 | různé
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 649 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn:
Označení | Typ, popis:
O4 | Obvodové zdivo - ŽB prefa kce, fenol, bez obkladu | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 2 mm | 2
| Penetrační - probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro sjednocení savosti a odstínu podkladu | -
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| tepelně izolační - tepelná izolace z fenolické pěny opatřená na obou stranách lisovanou skleněnou textílií kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami, λ= 0,022 W/m.K | 240
| lepící - cementová hmota pro lepení | 20
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| Nosná - ŽB prefa kce viz PD statika | 300 | různé
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 577 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn:
Označení | Typ, popis:
O5 | Sokl - extrudovaný polystyren, keramický obklad | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| keramický obklad - pro suchou montáž na systémový hliníkový rošt, rozměr obkladových desek 300x600 mm, grafický dekor na téma meandry | 26
| Vzduchová mezera - vzduchová mezera s nosným hliníkovým rámem keramického obkladu | 48
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 6
| tepelně izolační - desky z extrudovaného polystyrenu s wafle povrchem a rovnou hranou , mechanicky kotvené systémovými hmoždinkami | 240
| lepící - jednosložková asfaltová lepící hmota | 15
| Hydroizolační -pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrným posypem | 4
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| Nosná - ŽB /keramické tepelněizolační tvárnice v soklové verzi plněné plněné hydrofobizovanou min. vatou | 300 | různé
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 649 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn: | pod úrovní terénu bude aplikována nopová fólie včetně ukončovací lišty
Označení | Typ, popis:
O6 | Sokl - extrudovaný polystyren, bez keramického obkladu | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Povrchová úprava - transparentní ochranný hydrofobizační soklový nátěr omítky do výše min 400 mm nad upravený terén, odstín mat | -
| Povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 2 mm | 2
| Penetrační - kontaktní můstek, podkladní nátěr na bázi kopolymerové disperze pro sjednocení savosti podkladu | -
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| tepelně izolační - desky z extrudovaného polystyrenu s wafle povrchem a rovnou hranou , mechanicky kotvené systémovými hmoždinkami | 240
| lepící - jednosložková asfaltová lepící hmota | 16
| Hydroizolační -pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrným posypem | 4
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| Nosná - ŽB /keramické tepelněizolační tvárnice v soklové verzi plněné plněné hydrofobizovanou min. vatou | 300 | různé
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 577 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn: | pod úrovní terénu bude aplikována nopová fólie včetně ukončovací lišty
Označení | Typ, popis:
O7 | stěny budniků na střeše | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Hydroizolační - fólie z PVC‑P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená, certifikace BROOF(t3) | 2
| Tepelně izolační - tepelná izolace z fenolické pěny opatřená na obou stranách lisovanou skleněnou textílií kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami | 100
| parotěsnící, vzduchotěsnící vrstva - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu | 2.2
| Nosná - březová překližka tl. 21 mm na nosných vodorovných a svislých KVH profilech 100x60 mm | 121
| Tloušťka skladby celkem | 225.2 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
Pozn:
Označení | Typ, popis:
O8 | Ochranná ŽB prefa | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| vnější líc fasády -pohledové ŽB prefa prvky, povrchová úprava z výroby. Detailněji viz PD statika | 80
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 7
| tepelně izolační - desky z extrudovaného polystyrenu s wafle povrchem a rovnou hranou , mechanicky kotvené systémovými hmoždinkami | 160
| lepící - jednosložková asfaltová lepící hmota | 16
| Hydroizolační -pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrným posypem (pouze do výše 500 mm nad upravený terén) | 4
| Penetrační - přípravný nátěr podkladu | -
| Nosná - ŽB /keramické tepelněizolační tvárnice v soklové verzi plněné plněné hydrofobizovanou min. vatou | 300 | různé
| povrchová úprava -vnitřní systémová tepelněizolační omítka | 10
| Tloušťka skladby celkem | 577 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn:
Označení | Typ, popis:
I1 | Nosná stěna z keramického zdiva | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Nosná kce - Keramické broušené zdivo na maltu pro tenké spáry, pevnost P10 | 300
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Tloušťka skladby celkem | 320 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 48 | dB
Pozn:
Označení | Typ, popis:
I2 | Příčka z keramického zdiva | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Nenosné zdivo - keramické broušené nenosné zdivo na maltu pro tenké spáry | 140
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Tloušťka skladby celkem | 160 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 43 | dB
Pozn:
Označení | Typ, popis:
I3 | Příčka z vápenopískového zdiva, akustická, mechanicky odolná | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro vápenopískové zdivo | 10
| Nenosná kce - Vápenopískové zdivo na systémovou maltu. Pevnostní třída P20 | 150
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro vápenopískové zdivon | 10
| Tloušťka skladby celkem | 170 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 51 | dB
Pozn:
Označení | Typ, popis:
I4 | Nosná, akustická stěna z keramického zdiva | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Nosná kce - Keramické nosné akustické zdivo na pero drážku, zdění na systémovou maltu, pevnost P15 | 190
| Povrchová úprava - systémová skladba interiérové omítky pro keramické zdivo | 10
| Tloušťka skladby celkem | 210 | mm
| Požární odolnost | dle PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 53 | dB
Pozn:
Označení | Typ, popis:
I5 | Akustická SDK příčka | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Opláštění - 2x akustická, protipožární SDK deska včetně sklovláknité samolepící pásky pro vyztužení spojů a tmelu pro přetmelení spojů (např. 2x MA (DF) 12,5) | 25
| Nosná kce - ze systémových tenkostěných ocelových pozinkovaných profilů tl. 0,6 mm (vodorovných profilů R-UW, svislých profilů R-CW). Do dutiny vložená akustická minerální vata tl. 100 mm | 100
| Opláštění - 2x akustická, protipožární SDK deska včetně sklovláknité samolepící pásky pro vyztužení spojů a tmelu pro přetmelení spojů (např. 2x MA (DF) 12,5) | 25
| Tloušťka skladby celkem | 150 | mm
| Požární odolnost | EI30
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 61 | dB
Pozn. : opláštění provést až po no | Opláštění provést až po nosnou kci stropu. Včetně pomocných nosných konstrukcí v místě zavěšení zařizovacích předmětů, nábytku. V hygienickém zázemí použít desky impregnované se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Označení | Typ, popis:
I6 | Akustická SDK příčka | TL. [mm]
vzduch 20°C, vlhkost 50%
| Opláštění - 2x akustická, protipožární SDK deska včetně sklovláknité samolepící pásky pro vyztužení spojů a tmelu pro přetmelení spojů (např. 2x MA (DF) 12,5) | 25
| Nosná kce - ze systémových tenkostěných ocelových pozinkovaných profilů tl. 0,6 mm (vodorovných profilů R-UW, svislých profilů R-CW). Do dutiny vložená akustická minerální vata tl. 40 mm | 50
| Opláštění - 2x akustická, protipožární SDK deska včetně sklovláknité samolepící pásky pro vyztužení spojů a tmelu pro přetmelení spojů (např. 2x MA (DF) 12,5) | 25
| Tloušťka skladby celkem | 100 | mm
Požární odolnost
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
| Vážená stavební neprůzvučnost R´W | 58 | dB
Pozn. : opláštění provést až po no | Opláštění provést až po nosnou kci stropu. Včetně pomocných nosných konstrukcí v místě zavěšení zařizovacích předmětů, nábytku. V hygienickém zázemí použít desky impregnované se zvýšenou odolností proti vlhkosti

## Střechy
Označení | Typ, popis:
S1 | Plochá střecha, PVC-P, spád 1,7° (3%), Broof(t3)
vzduch 20°C, vlhkost 55-60%
| Hydroizolační - fólie z PVC‑P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená, certifikace BROOF(t3) | 2
| Teplená izolace - desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) λ= 0,022 W.m-1.K-1. | 250
| tepelněizolační, spádová vrstva - spádové klíny EPS 150, tl. 40-340 mm. Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. | 190 | průměr
| parotěsnící, vzduchotěsnící vrstva - parotěsnící, vzduchotěsnící vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny a jemnozrným minerálním posypem, ohebnost za nízkých teplot až do -25°C | 4
| přípravný nátěr podkladu - asfaltová vodou ředitelná emulse | -
| nosná kce - prefabrikované ŽB panely viz PD statika | 265
| přípravný nátěr podkladu - polymercementový spojovací můstek, spáru mezi panely ošetřit výplní na spáry a sklovláknitou tkaninou | -
| Tloušťka skladby celkem | 711 | mm
| Požární odolnost | viz PBŘ
| Součinitel prostupu tepla | viz PENB | W/m2.K
Pozn.: | V místě chodníku bude doplněna střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, s pochozí úpravou na horním povrchu, na příležitostně pochozí části plochých střech, nenahrazuje hydroizolační vrstvu, tloušťka 1,2 mm
Označení | Typ, popis:
S2 | Střecha markýza, spád 1,14° (2%)
vzduch 20°C, vlhkost 55-60%
| Hydroizolační - fólie z PVC‑P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená, certifikace BROOF(t3) | 2
Separační vrstva -separační geotextílie g=300g/m2
| Bednění - březová překližka pro exteriérové použití | 21
| Nosná konstrukce - ocelová nosná konstrukce z U80 á 1000 mm + pomocné dřevéné trámky z KVH 80x60 | 80
| Opláštění - cementovláknité desky | 12.5
| základní, výztužná vrstva - cementová hmota pro lepení se zatlačenou sklovláknitou tkaninou | 5
| Penetrační - probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro sjednocení savosti a odstínu podkladu | -
| povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 2 mm | 2
| Tloušťka skladby celkem | 122.5 | mm
Pozn.:
Označení | Typ, popis:
S3 | Střecha instalačního budniku, spád 3° (5%)
vzduch 20°C, vlhkost 55-60%
| Hydroizolační - fólie z PVC‑P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená, certifikace BROOF(t3) | 2
| Teplená izolace - desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) λ= 0,022 W.m-1.K-1. | 250
| parotěsnící, vzduchotěsnící vrstva - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu | 2.2
| Bednění - březová vodovzdorná překližka pro exteriérové použití, oboustranně hladká, foliovaná (řezné hrany budou ošetřeny ochranným bezbarvým voskem do exteriéru, chránícím před vznikem prasklin) | 21
| Nosná konstrukce - dřevěné hranoly z KVH profilů 60x120 mm | 100
| Tloušťka skladby celkem | 375.2 | mm
Pozn.: