## komplet
Název akce: | Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi
Část: | D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
Místo: | Břeclav, 690 02, U Nemocnice [613584]
Název: | Bilance energií_&EEC
Pozn.: | detailní bilance byla součástí předchozího stupně dokumentace.
pořadové č. | název spotřeby | Pi (kW) | β (-) | Ps (kW) | pozn.
Rozváděč +1R1 (rozváděč venkovních spotřeb)
1. | Nabíjecí stanice elektromobilů | 44 | 1 | 44 | 2x 22 kW*; nast. 2x11 kW
2. | Osvětlení | 2 | 0.8 | 1.6 | AO, přístřešek, AO-ČS
3. | Zásuvkové okruhy | 2 | 0.4 | 0.8 | přístřešek
4. | Ostatní vývody | 4 | 0.6 | 2.4 | brána, čerpadla atp
+1R1 (DA) | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 48.8 | 3x 100 A / B
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: 1-CXKH-R 5x25
* | bude případně provedeno softwarové řízení výkonu nabíjení; v případě nízké spotř. objektu bude možno nabíjet plným výkonem 22 kW na obou stanicích. Konkrétní nastavení bude případně provedeno v rámci pozdějšího nastavení; 3. nabíjecí bod je pouze v rezervě pro pozdější možnost osazení nabíječky.
Rozváděč +1R2 (rozváděč 1. NP)
1. | Osvětlení (za UPS) | 4 | 0.7 | 2.8 | bezvýpadková záloha
2. | Zásuvkové okruhy 230 V (bez UPS) | 36 | 0.4 | 14.4
3. | Zásuvkové okruhy (za UPS) | 7 | 0.5 | 3.5 | bezvýpadková záloha
4. | Zásuvkové okruhy 400 V (bez UPS) | 20 | 0.3 | 6
5. | Zásuvkové okruhy 400 V (za UPS) | 12 | 0.5 | 6 | bezvýpadková záloha
6. | Ostatní vývody (za UPS) | 1 | 0.7 | 0.7 | bezvýpadková záloha
7. | Ostatní vývody (bez UPS) | 0.1 | 0.5 | 0.05
+1R2 (DA) | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 20.45 | 3x 40 A / B
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: CXKH-R 5x6
+1R2 (UPS) | zálohováno bateriovým zdrojem (UPS) |  |  | 13 | 3x 32 A / B
|  | přívod DA / UPS |  |  | kabel: CXKH-R 5x6
Rozváděč +1R3 (rozváděč 2. NP)
1. | Osvětlení (za UPS) | 5 | 0.7 | 3.5 | bezvýpadková záloha
2. | Zásuvkové okruhy 230 V (bez UPS) | 28 | 0.5 | 14
3. | Zásuvkové okruhy (za UPS) | 23 | 0.5 | 11.5 | bezvýpadková záloha
4. | Ostatní vývody (za UPS) | 1.5 | 0.7 | 1.05 | bezvýpadková záloha
5. | Ostatní vývody (bez UPS) | 5 | 0.5 | 2.5
+1R3 (DA) | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 16.5 | 3x 40 A / B
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: CXKH-R 5x6
+1R3 (UPS) | zálohováno bateriovým zdrojem (UPS) |  |  | 16.05 | 3x 32 A / B
|  | přívod DA / UPS |  |  | kabel: CXKH-R 5x6
Rozváděč +1R4 (rozváděč venkovního přístřešku)
1. | Osvětlení | 0.8 | 1 | 0.8 | AO, přístřešek, AO-ČS
2. | Zásuvkové okruhy | 2 | 0.4 | 0.8 | přístřešek
3. | Rezerva pro ostatní vývody v budoucnu | 10 | 0.7 | 7 | předpoklad
+1R4 (DA) | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 8.6 | 3x 25 A / B
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: CYKY-J 5x6
Rozváděč +RH (hlavní rozváděč; topná spotřeba)
1. | Vývody 230 V | 13.5 | 0.75 | 10.125
2. | Vývody 400 V | 55.2 | 0.75 | 41.4
3. | Rozváděče MaR | 25 | 0.75 | 18.75
+ER2 | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 70.275 | 3x 125 A
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: dle výpočtu
Rozváděč +RH (hlavní rozváděč; klasická spotřeba)
1. | Vývody 230 V (za UPS) | 6 | 0.45 | 2.7
2. | Rozváděč +1R1 | x | x | 48.8 | Pi a β dle výše uvedených
3. | Rozváděč +1R2 (za UPS) | x | x | 13 | Pi a β dle výše uvedených
4. | Rozváděč +1R3 (za UPS) | x | x | 16.05 | Pi a β dle výše uvedených
5. | Rozváděč +1R2 (bez UPS) | x | x | 20.45 | Pi a β dle výše uvedených
6. | Rozváděč +1R3 (bez UPS) | x | x | 16.5 | Pi a β dle výše uvedených
7. | Rozváděč +1R4 | x | x | 8.6 | Pi a β dle výše uvedených
+ER1 | zálohováno diesel agregátem (DA) |  |  | 126.1
| meziskupinová soudobost |  | 0.8 | 100.88 | 3x 160 A
|  | přívod síť / DA |  |  | kabel: dle výpočtu
Ostatní zdroje a jejich parametry
+1TBB1 | Fotovoltaický střídač, klasická spotřeba | Pn | 30 | kW | inst. výkon 39 960 Wp
+2TBB1 | Fotovoltaický střídač, topná spotřeba | Pn | 8 | kW | inst. výkon 9 990 Wp
+2TBB2 | Fotovoltaický střídač, topná spotřeba | Pn | 15 | kW | inst. výkon 18 315 Wp
+G1 | Diesel agregát | Sn | 220 | kVA
|  | Pn | 209 | kW
+UPS** | Záložní bateriový zdroj | Sn | 40 | kVA
|  | Pn | 38 | kW
| Doba zálohy |  | 10 | min
+CPS | Central power supply for emergency lighting |  | 2 | kVA
|  | Pn | 1.9 | kW
| Doba zálohy |  | 60 | min
--- | --- | --- | --- | --- | ---
** | Aby byla zachována možnost vybavení jističů, bude UPS z technického hlediska minimálně těchto parametrů:
- vybavení vnitřním bypassem
- přetížení stálé: 125%
- přetížení v 10 min úseku: 125-130%
- přetížení v 1 min úseku: 130-150%
- přetížení v 300 ms úseku: 150-300%
- max. zkratový proud Isc: 10 kA
Pokud UPS nebude uvedených parametrů, není zajištěno vybavení jištění B32/3.
pozn. ATS: | Přepínače sítí budou mít v případě přepnutí I → II maximální přepínací z čas do 50 ms.

## celek
Celkové shrnutí bilance objektu
elektroměrový rozváděč | napájený rozváděč | název napájené spotřeby | hlavní jistič | instal. příkon | soudob. | soudobý příkon
ER1 | RH1 | Klasická spotřeba | 160 A / B | 154.49 | 54.96% | 84.912 |  | nastavení spouště Ir = 140 A
| napájené rozváděče: | [6 empty] | nastavení spouště Ii = 3x Ir
|  | 1R1 (areálové rozvody) | 63 A / B | 55.35 | 65.58% | 36.3
|  | 1R2 (rozáděč. 1. NP) | 40 A / B | 53.13 | 42.34% | 22.494
|  | 1R3 (rozváděč 2. NP) | 40 A / B | 45.01 | 56.92% | 25.618
ER2 | RH2 | Topná spotřeba | 125 A / B | 105.7 | 66.92% | 70.735
napájené rozváděče:
|  | RMaR1 (rozváděč MaR 1. NP) | 20 A / B | 8.5 | 60% | 5.1
|  | RMaR2 (rozváděč MaR 2. NP) | 20 A / B | 8.5 | 60% | 5.1
|  | jednotky VZT | dle spec. | 70.2 | 63.71% | 47.585
|  | tepelné čerpadlo atp. | 32 A/ C | 18.5 | 70% | 12.95
Pozn.:
RH1 a RH 2 budou napojeny do rozváděče R3, který bude vybaven přepínačem SÍŤ / NÁHRADNÍ ZDROJ. Než nastane start náhradního zdroje, bude provedeno překlenutí této doby pomocí UPS jednotky, a to na následujících obvodech:
a) veškeré vnitřní osvětlení
b) veškeré řídící systémy MaR
c) veškerá PC technika
Vývody, které se uvažuje napájet bezvýpadkově, jsou zvýrazněny šedě. Ústředny I&HAS a EPS mají vlastní baterie, nepředpokládá se tedy zálohování v době překlenutí náhradním zdrojem.
Do rozváděčů 1R2 a 1R3 budou přivedeny vždy dvě kabelová vedení (záloha UPS a záloha z náhradního zdroje). Bude upřesněno v rámci dalšího stupně dokumentace.
Po startu náhradního zdroje proběhne zálohování kompletní spotřeby objektu. Pro servis UPS a případné servisní úkony bude proveden přepínač pro bezvýpadkové přepínání.
Po znovu obnovení dodávky sítě bude opět automaticky přeputo na síťové napájení.
V objektu nejsou kromě nouzového osvětlení a kombinované centrály EPS požadovány žádné další PBZ.
Do rozváděče RH1 bude napojena fotovoltaická výrobna, která bude připojena tak, aby nebylo možné ji paralelně provozovat s náhradním zdrojem.
Do rozváděče RH2 bude napojena fotovoltaická výrobna, která bude připojena tak, aby nebylo možné ji paralelně provozovat s náhradním zdrojem.
Uvažovaná velikost UPS zdroje a požadovaná doba překlenutí: |  |  |  |  | 40 kVA | ~ | 57 A |  | 10 min
Uvažovaná velikost náhradního dieselového zdroje: |  |  |  |  | 220 kVA | ~ | 318 A |  | (předpoklad zatížení cca 74%)
[6 empty] | ~ | 209 kW

## 1R1
podlaží | místnost (prostor) | odkud | kam | popis | Un | Pi | beta | Pp | cos fi | In | jištění |  | délka | kabel | poznámka | modulů | tan fi | Q
[5 empty] | (V) | (kW) | (-) | (kW) | (-) | (A) | (A) | char. | m | (-) | (-) |  | (-) | kVAr
venkovní areál |  | RH1 | 1R1 | Rozváděč venk. rozvodů | 400 | 55.35 | 65.58% | 36.3 | 0.9425 | 55.5911 | 63 | B |  |  | min. velikost: 90 modulů | 60 | 0.3546 | 12.872
venky | SO 102 | 1R1 | NAB1 | Nabíječka EV 22 kW č. 1 | 400 | 22 | 50% | 11 | 0.95 | 33.4255 | 40 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | hlídač proud. maxima | 7.5 | 0.32868 | 3.6155
venky | IO 245 | 1R1 | NAB2 | Nabíječka EV 22 kW č. 2 | 400 | 22 | 100% | 22 | 0.95 | 33.4255 | 40 | B | 15 | CYKY-J 5x10 |  | 7.5 | 0.32868 | 7.2311
venky | IO 245 | 1R1 | RN | Retenční nádrž - čerpadlo | 400 | 2 | 70% | 1.4 | 0.9 | 3.2075 | 3 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | motorový jistič | 7.5 | 0.48432 | 0.67805
venky | IO 245 | 1R1 | DN | Dešťová nádrž | 400 | 2 | 70% | 1.4 | 0.9 | 3.2075 | 3 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | motorový jistič | 7.5 | 0.48432 | 0.67805
venky | IO 245 | 1R1 | ZA1 | Závora areálová č. 1 | 230.9401 | 1 | 25% | 0.25 | 0.95 | 4.558 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 | integrovaná baterie 24VDC | 3.5 | 0.32868 | 0.082171
venky | IO 245 | 1R1 | ZA2 | Závora areálová č. 2 | 230.9401 | 1 | 25% | 0.25 | 0.95 | 4.558 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 | integrovaná baterie 24VDC | 3.5 | 0.32868 | 0.082171
venky | IO 245 | 1R1 | BR | Pohon brány | 230.9401 | 1 | 25% | 0.25 | 0.85 | 5.0943 | 10 | B | 10 | CYKY-J 3x1,5 |  | 1.5 | 0.61974 | 0.15494
venky | IO 245 | 1R1 | BR | Pohon brány | 230.9401 | 1 | 25% | 0.25 | 0.85 | 5.0943 | 10 | B | 10 | CYKY-J 3x1,5 |  | 1.5
venky | SO 102 | 1R1 | Z1 | Zás. pod přístřeškem č. 1 | 230.9401 | 0.35 | 30% | 0.105 | 0.95 | 1.5953 | 16 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 | RCBO, typ A, 30 mA | 2.5 | 0.32868 | 0.034512
venky | SO 102 | 1R1 | Z2 | Zás. pod přístřeškem č. 2 | 230.9401 | 0.35 | 30% | 0.105 | 0.95 | 1.5953 | 16 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 | RCBO, typ A, 30 mA | 2.5 | 0.32868 | 0.034512
venky | SO 102 | 1R1 | S1 | Osv. pod přístřeškem | 230.9401 | 0.05 | 50% | 0.025 | 0.95 | 0.2279 | 6 | C |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 1.5 | 0.32868 | 0.0082171
venky | IO 247 | 1R1 | S2 | Osv. areálu | 400 | 0.4 | 80% | 0.32 | 0.95 | 0.60774 | 6 | C |  | CYKY-J 3x1,5 | ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 0.10518
venky | IO 247 | 1R1 | S2 | Osv. areálu (fasádní) | 400 | 1 | 80% | 0.8 | 0.95 | 1.5193 | 6 | C |  | CYKY-J 3x1,5 | ovládá MaR | 3.5
venky | PS 07 | 1R1 | S3 | Osv. Nad ČS | 230.9401 | 0.1 | 80% | 0.08 | 0.95 | 0.4558 | 6 | C |  | CYKY-J 3x1,5 | ovládá MaR | 1.5 | 0.32868 | 0.026295
venky | PS 07 | 1R1 | ČS | Čerpací stanice nafty | 230.9401 | 1 | 40% | 0.4 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 | RCBO, typ A, 30 mA | 2.5 | 0.32868 | 0.13147
venky | IO 245 | 1R1 | ČS | Branka | 230.9401 | 0.1 | 30% | 0.03 | 0.95 | 0.4558 | 16 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.0098605
10 min

## 1R2
podlaží | místnost (prostor) | odkud | kam | popis | Un | Pi | beta | Pp | cos fi | In | jištění |  | délka | kabel | poznámka | modulů | tan fi | Q
[5 empty] | (V) | (kW) | (-) | (kW) | (-) | (A) | (A) | char. | m | (-) | (-) |  | (-) | kVAr
1.NP | SO 101 | RH1 | 1R2 | Rozváděč 1.NP | 400 | 53.13 | 42.34% | 22.494 | 0.96713 | 33.5708 | 40 | B |  |  | min. velikost: 160 modulů | 100.5 | 0.26293 | 5.9143
1.NP | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 | 1R2 | Z1 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.26 | 1R2 | Z2 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 40% | 0.4 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.13147
1.NP | 1.08 | 1R2 | Z3 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 10% | 0.1 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 16 | CYKY-J 5x11 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.032868
1.NP | 1.09 | 1R2 | Z4 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 17 | CYKY-J 5x12 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
1.NP | 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 | 1R2 | Z5 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 18 | CYKY-J 5x13 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.14 | 1R2 | Z6 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 30% | 0.3 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 19 | CYKY-J 5x14 | RCBO (prac. Plocha) | 2.5 | 0.32868 | 0.098605
1.NP | 1.14 | 1R2 | Z7 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 20 | CYKY-J 5x15 | RCBO (lednice 1) | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.14 | 1R2 | Z8 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 21 | CYKY-J 5x16 | RCBO (lednice 2) | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.15 | 1R2 | Z9 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 22 | CYKY-J 5x17 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.16 | 1R2 | Z10 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.17, 1.18 | 1R2 | Z11 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.20 | 1R2 | Z12 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 30% | 0.3 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (prac. Plocha) | 2.5 | 0.32868 | 0.098605
1.NP | 1.20 | 1R2 | Z13 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | (garážová vrata) | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.21, 1.22, 1.23 | 1R2 | Z14 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.24, 1.25 | 1R2 | Z15 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z16 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z17 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z18 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z19 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z20 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z21 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1.2 | 70% | 0.84 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ohřev aut, RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.27609
1.NP | 1.19 | 1R2 | Z22 | Zás. 230 V | 230.9401 | 0.8 | 20% | 0.16 | 0.95 | 3.6464 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | (garážová vrata) | 2.5 | 0.32868 | 0.052589
1.NP | 1.06 | 1R2 | Z23 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZS1 | Zás. skříň 400 V | 400 | 6 | 60% | 3.6 | 0.95 | 9.1161 | 32 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | RCBO součástí ZS | 3.5 | 0.32868 | 1.1833
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZS2 | Zás. skříň 400 V | 400 | 6 | 60% | 3.6 | 0.95 | 9.1161 | 32 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | RCBO součástí ZS | 3.5 | 0.32868 | 1.1833
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 10 min | #VALUE! | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 0.95 | 3.7984 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 0.95 | 3.7984 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 0.95 | 3.7984 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 0.95 | 3.7984 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.06 | 1R2 | ZV1 | Zás. 400 V | 400 | 2.5 | 30% | 0.75 | 0.95 | 3.7984 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | (rychloběžná vrata) | 3.5
1.NP | 1.01, 1.02, 2.01, 1.04 | 1R2 | S1 | Osvětlení 1 | 230.9401 | 0.43 | 80% | 0.344 | 0.95 | 1.96 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.11307
1.NP | 1.06, 1.19 | 1R2 | S2 | Osvětlení 2 | 230.9401 | 0.42 | 80% | 0.336 | 0.95 | 1.9144 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.11044
1.NP | 1.03, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.26, 1.27 | 1R2 | S3 | Osvětlení 3 | 230.9401 | 0.41 | 80% | 0.328 | 0.95 | 1.8688 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.10781
1.NP | 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 | 1R2 | S4 | Osvětlení 4 | 230.9401 | 0.39 | 80% | 0.312 | 0.95 | 1.7776 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.10255
1.NP | 1.20 | 1R2 | S5 | Osvětlení 5 | 230.9401 | 0.38 | 80% | 0.304 | 0.95 | 1.7321 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.09992
1.NP | 1.09 | 1R2 | ZA1 | Žaluzie | 230.9401 | 0.1 | 70% | 0.07 | 0.95 | 0.4558 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.023008

## 1R3
podlaží | místnost (prostor) | odkud | kam | popis | Un | Pi | beta | Pp | cos fi | In | jištění |  | délka | kabel | poznámka | modulů | tan fi | Q
[5 empty] | (V) | (kW) | (-) | (kW) | (-) | (A) | (A) | char. | m | (-) | (-) |  | (-) | kVAr
2.NP | SO 101 | RH1 | 1R3 | Rozváděč 1.NP | 400 | 45.01 | 56.92% | 25.618 | #VALUE! | #VALUE! | 40 | B |  |  | min. velikost: 170 modulů | 111 | #VALUE! | #VALUE!
2.NP | 2.01, 2.02 | 1R2 | Z1 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 25% | 0.25 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.082171
2.NP | 2.02 | 1R2 | Z2 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | RCBO (PC) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.02 | 1R2 | Z3 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 16 | CYKY-J 5x11 | RCBO (projektor) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.02 | 1R2 | Z4 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 17 | CYKY-J 5x12 | RCBO (podl. krab.) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.04 | 1R2 | Z5 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 18 | CYKY-J 5x13 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.05 | 1R2 | Z6 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 19 | CYKY-J 5x14 | RCBO (lednice 1) | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
2.NP | 2.05 | 1R2 | Z7 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 20% | 0.2 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 20 | CYKY-J 5x15 | RCBO (lednice 2) | 2.5 | 0.32868 | 0.065737
2.NP | 2.05 | 1R2 | Z8 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 21 | CYKY-J 5x16 | RCBO (linka) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.05 | 1R2 | Z9 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 22 | CYKY-J 5x17 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.06 | 1R2 | Z10 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.07 | 1R2 | Z11 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.08 | 1R2 | Z12 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.09 | 1R2 | Z13 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.10 | 1R2 | Z14 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.11 | 1R2 | Z15 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.12 | 1R2 | Z16 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.13 | 1R2 | Z17 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.14 | 1R2 | Z18 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.15a | 1R2 | Z19 | Zás. 230 V | 230.9401 | 2 | 50% | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (osoušeč) | 2.5 | 0.32868 | 0.32868
2.NP | 2.17 | 1R2 | Z19 | Zás. 230 V | 230.9401 | 2 | 50% | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (osoušeč) | 2.5
2.NP | 2.18a,2.18 | 1R2 | Z20 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.19 | 1R2 | Z21 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.20a | 1R2 | Z22 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.20 | 1R2 | Z23 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.20 | 1R2 | Z24 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.20 | 1R2 | Z25 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.21, 2.22 | 1R2 | Z26 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.21 | 1R2 | Z26 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 10 min | #VALUE! | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | #VALUE! | #VALUE!
2.NP | 2.23, 2.24 | 1R2 | Z27 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.23 | 1R2 | Z27 | Zás. 230 V | 230.9401 | 1 | 60% | 0.6 | 0.95 | 4.558 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (T3) | 2.5 | 0.32868 | 0.19721
2.NP | 2.25 | 1R2 | Z28 | Zás. 230 V | 230.9401 | 2 | 50% | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (osoušeč) | 2.5 | 0.32868 | 0.32868
2.NP | 2.26 | 1R2 | Z29 | Zás. 230 V | 230.9401 | 2 | 50% | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | RCBO (osoušeč) | 2.5 | 0.32868 | 0.32868
2.NP | 2.25a | 1R2 | V10 | Zdroj 24VDC | 230.9401 | 0.05 | 40% | 0.02 | 0.95 | 0.2279 | 6 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | (splachovač pisoárů) | 2.5
2.NP | 2.05 | 1R2 | V1 | Varná deska 400 V | 400 | 5 | 60% | 3 | 0.95 | 7.5967 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 |  | 3.5 | 0.32868 | 0.98605
2.NP | 2.02, 2.03 | 1R2 | S1 | Osvětlení 1 | 230.9401 | 0.51 | 80% | 0.408 | 0.95 | 2.3246 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.1341
2.NP | 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 | 1R2 | S2 | Osvětlení 2 | 230.9401 | 0.53 | 80% | 0.424 | 0.95 | 2.4158 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.13936
2.NP | 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.15a, 2.15b | 1R2 | S3 | Osvětlení 3 | 230.9401 | 0.53 | 80% | 0.424 | 0.95 | 2.4158 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.13936
2.NP | 2.16, 2.16a, 2.17, 2.17a, 2.17b, 2.18, 2.18a, 2.18b, 2.19 | 1R2 | S4 | Osvětlení 4 | 230.9401 | 0.51 | 80% | 0.408 | 0.95 | 2.3246 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.1341
2.NP | 2.20, 2.20a, 2.21, 2.22 | 1R2 | S5 | Osvětlení 5 | 230.9401 | 0.4 | 80% | 0.32 | 0.95 | 1.8232 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.10518
2.NP | 2.23, 2.24, 2.25, 2.25a, 2.26, 2.26a | 1R2 | S6 | Osvětlení 6 | 230.9401 | 0.38 | 80% | 0.304 | 0.95 | 1.7321 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.09992
2.NP | 2.03, 2.04 | 1R2 | ZA1 | Žaluzie 1 | 230.9401 | 0.35 | 60% | 0.21 | 0.95 | 1.5953 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.069024
2.NP | 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 | 1R2 | ZA2 | Žaluzie 2 | 230.9401 | 0.3 | 60% | 0.18 | 0.95 | 1.3674 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.059163
2.NP | 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18a | 1R2 | ZA3 | Žaluzie 3 | 230.9401 | 0.35 | 60% | 0.21 | 0.95 | 1.5953 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.069024
2.NP | 2.18, 2.19, 2.20a, 2.21, 2.23 | 1R2 | ZA4 | Žaluzie 4 | 230.9401 | 0.1 | 60% | 0.06 | 0.95 | 0.4558 | 10 | B | 12 | CYKY-J 3x2,5 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.019721

## RH1
podlaží | místnost (prostor) | odkud | kam | popis | Un | Pi | beta | Pp | cos fi | In | jištění |  | délka | kabel | poznámka | modulů | tan fi | Q
[5 empty] | (V) | (kW) | (-) | (kW) | (-) | (A) | (A) | char. | m | (-) | (-) |  | (-) | kVAr
1.NP | SO 101 | ER1 | RH1 | Rozváděč klas. spotř. 1.NP | 400 | 154.49 | 54.96% | 84.912 | 0.94684 | 129.4409 | 160 | B |  |  | min. velikost: 110 modulů | 67.5 | 0.33976 | 28.85
1.NP | 1.24 | RH1 | 1R1 | Rozv. venkovních rozv. | 400 | 55.35 | 65.58% | 36.3 | 0.9425 | 55.5911 | 63 | B | 15 | CYKY-J 5x10 |  | 20 | 0.3546 | 12.872
1.NP | 1.06 | RH1 | 1R2 | Rozv. 1.NP | 400 | 53.13 | 42.34% | 22.494 | 0.95 | 34.1761 | 40 | B | 15 | CYKY-J 5x10 |  | 20 | 0.32868 | 7.3934
2.NP | 2.02 | RH1 | 1R3 | Rozv. 2.NP | 400 | 45.01 | 56.92% | 25.618 | 0.95 | 38.9225 | 40 | B | 16 | CYKY-J 5x11 |  | 20 | 0.32868 | 8.4202
1.NP | 1.25 | RH1 | V11 | ústředna EPS | 230.9401 | 0.25 | 50% | 0.125 | 0.95 | 1.1395 | 10 | B | 17 | CYKY-J 5x12 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.041086
1.NP | 1.25 | RH1 | V12 | ústředna I&HAS | 230.9401 | 0.25 | 50% | 0.125 | 0.95 | 1.1395 | 10 | B | 18 | CYKY-J 5x13 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.041086
1.NP | 1.24 | RH1 | V13 | ústředna CPS | 230.9401 | 0.5 | 50% | 0.25 | 0.95 | 2.279 | 10 | B | 18 | CYKY-J 5x13 |  | 2.5 | 0.32868 | 0.082171
10 min

## RH2
podlaží | místnost (prostor) | odkud | kam | popis | Un | Pi | beta | Pp | cos fi | In | jištění |  | délka | kabel | poznámka | modulů | tan fi | Q
[5 empty] | (V) | (kW) | (-) | (kW) | (-) | (A) | (A) | char. | m | (-) | (-) |  | (-) | kVAr
1.NP | SO 101 | ER2 | RH2 | Rozváděč topení 1.NP | 400 | 105.7 | 66.92% | 70.735 | #VALUE! | #VALUE! | 125 | B |  |  | min. velikost: 180 modulů | 116 | #VALUE! | #VALUE!
1.NP | 1.26 | RH2 | zař. 7 | Vent. VZT 230 V | 230.9401 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.95 | 0.4558 | 6 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.016434
1.NP | 1.08 | RH2 | VZT2 | Vent. VZT 230 V | 230.9401 | 0.8 | 50% | 0.4 | 0.95 | 3.6464 | 6 | B | 15 | CYKY-J 5x10 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.13147
1.NP | 1.25 | RH2 | zař. 6 | Vent. VZT 230 V | 230.9401 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.95 | 0.4558 | 6 | B | 16 | CYKY-J 5x11 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.016434
1.NP | 1.22 | RH2 | zař. 4 | Vent. VZT 230 V | 230.9401 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.95 | 0.4558 | 6 | B | 18 | CYKY-J 5x13 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.016434
1.NP | 1.22 | RH2 | VZT6 | Chl. box 230 V | 230.9401 | 1.2 | 60% | 0.8 | 0.95 | 5.4696 | 16 | B | 18 | CYKY-J 5x13 | ovládáno vlastním syst. | 2.5
1.NP | 1.08 | RH2 | zař. 1(1) | Větrání (přívod) | 230 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6613 | 10 | C | 20 | CYKY-J 5x15 | VZT, ovládá MaR | 2.5
1.NP | 1.08 | RH2 | zař. 1(2) | Větrání (odtah) | 230 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6613 | 10 | C | 21 | CYKY-J 5x16 | VZT, ovládá MaR | 2.5
1.NP | 1.08 | RH2 | zař. 1(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 2.1 | 70% | 1.47 | 0.95 | 3.1906 | 10 | C | 21 | CYKY-J 5x16 | VZT, ovládá MaR | 3.5
1.NP | 1.06 | RH2 | zař. 2(1) | Větrání (přívod) | 400 | 2.5 | 70% | 1.75 | 0.95 | 3.7984 | 10 | C | 20 | CYKY-J 5x15 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 0.5752
1.NP | 1.06 | RH2 | zař. 2(2) | Větrání (odtah) | 400 | 2.5 | 70% | 1.75 | 0.95 | 3.7984 | 10 | C | 21 | CYKY-J 5x16 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 0.5752
1.NP | 1.06 | RH2 | zař. 2(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 7.2 | 70% | 5.04 | 0.95 | 10.9393 | 16 | C | 21 | CYKY-J 5x16 | VZT, ovládá MaR | 3.5
1.NP | 1.20 | RH2 | zař. 3(1) | Větrání (přívod) | 230.9401 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6464 | 10 | C | 22 | CYKY-J 5x17 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.18406
1.NP | 1.20 | RH2 | zař. 3(2) | Větrání (odtah) | 230.9401 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6464 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.18406
1.NP | 1.20 | RH2 | zař. 3(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 2.1 | 70% | 1.47 | 0.95 | 3.1906 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.11(1) | Větrání (přívod) | 400 | 2.5 | 70% | 1.75 | 0.95 | 3.7984 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 0.5752
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.11(2) | Větrání (odtah) | 400 | 2.5 | 70% | 1.75 | 0.95 | 3.7984 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 0.5752
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.11(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 7.2 | 70% | 5.04 | 0.95 | 10.9393 | 16 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.12(1) | Větrání (přívod) | 230.9401 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6464 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.18406
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.12(2) | Větrání (odtah) | 230.9401 | 0.8 | 70% | 0.56 | 0.95 | 3.6464 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.18406
2.NP | 2.18 | RH2 | zař.12(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 2.1 | 70% | 1.47 | 0.95 | 3.1906 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5
2.NP | 2.20a | RH2 | zař. 13 | Větrání dat. míst. | 230.9401 | 0.5 | 50% | 0.25 | 0.95 | 2.279 | 6 | C | 18 | CYKY-J 5x13 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.082171
2.NP | 2.02 | RH2 | zař.14(1) | Větrání (přívod) | 230.9401 | 0.4 | 70% | 0.28 | 0.95 | 1.8232 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.092032
2.NP | 2.02 | RH2 | zař.14(2) | Větrání (odtah) | 230.9401 | 0.4 | 70% | 0.28 | 0.95 | 1.8232 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.092032
2.NP | 2.02 | RH2 | zař.14(3) | Větrání (dohřev) | 400 | 1.8 | 70% | 1.26 | 0.95 | 2.7348 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5
S | střecha | RH2 | zař. 1a | Vnější jednotka střecha | 230.9401 | 2.5 | 65% | 1.625 | 0.95 | 11.3951 | 16 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.53411
S | střecha | RH2 | zař. 14a | Vnější jednotka střecha | 230.9401 | 1 | 65% | 0.65 | 10 min | #VALUE! | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5 | #VALUE! | #VALUE!
S | střecha | RH2 | zař. 2a | Vnější jednotka střecha | 400 | 5 | 65% | 3.25 | 0.95 | 7.5967 | 16 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 1.0682
S | střecha | RH2 | zař. 11a | Vnější jednotka střecha | 400 | 5 | 65% | 3.25 | 0.95 | 7.5967 | 16 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 1.0682
S | střecha | RH2 | zař. 20 | Vnější jednotka střecha | 230.9401 | 1.8 | 65% | 1.17 | 0.95 | 8.2045 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5
S | střecha | RH2 | zař. 21 | Vnější jednotka střecha | 230.9401 | 1.8 | 65% | 1.17 | 0.95 | 8.2045 | 10 | C | 23 | CYKY-J 5x18 | VZT, ovládá MaR | 2.5
1.NP | 1.08 | RH2 | RMaR | Rozv. MaR 1 | 400 | 8.5 | 60% | 5.1 | 0.95 | 12.9144 | 20 | B | 23 | CYKY-J 5x18 |  | 3.5 | 0.32868 | 1.6763
1.NP | 1.08 | RH2 | RMaR | Rozv. MaR 1 | 230 | 0.5 | 40% | 0.2 | 0.95 | 2.2883 | 10 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | řídící systém | 2.5
1.NP | 2.20a | RH2 | RMaR | Rozv. MaR 2 | 400 | 8.5 | 60% | 5.1 | 0.95 | 12.9144 | 20 | B | 23 | CYKY-J 5x18 |  | 3.5
1.NP | 2.20a | RH2 | RMaR | Rozv. MaR 2 | 230 | 0.5 | 40% | 0.2 | 0.95 | 2.2883 | 10 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | řídící systém | 2.5
1.NP | 1.08 | RH2 | UT1 | Plyn. kotel | 230.9401 | 0.2 | 50% | 0.1 | 0.95 | 0.91161 | 6 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ovládá MaR | 2.5 | 0.32868 | 0.032868
1.NP | 1.06 | RH2 | UT2 | Bojler - el. patrona | 400 | 6 | 70% | 4.2 | 0.95 | 9.1161 | 16 | B | 23 | CYKY-J 5x18 | ovládá MaR | 3.5 | 0.32868 | 1.3805
1.NP | SO 101 | 1R2 | UT3 | Neutralizační box | 400 | 5 | 70% | 3.5 | 0.9 | 8.0188 | 16 | B | 10 | CYKY-J 5x2,5 | ovládá MaR | 3.5 | 0.48432 | 1.6951
1.NP | SO 101 | 1R2 | UT4 | Tepelné čerpadlo | 400 | 18.5 | 70% | 12.95 | 0.9 | 29.6694 | 32 | C | 10 | CYKY-J 5x2,5 | ovládá MaR | 7.5 | 0.48432 | 6.272
Vzhledem k požadavku zálohování ŘS bude provedeno překlenutí rozváděčů MaR pomocí UPS jednotky.