## VT
Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA
2318013 - NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK, P.O. V BŘECLAVI
D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ
Č. zař. | Název zařízení | Přívod vzduchu | [9 empty] | Odvod vzduchu
|  | Vzduchový výkon | Externí tlak | Topný výkon | Nap. | Chladicí výkon | Teplotní spád | Topný výkon | Teplotní spád | Elektrický příkon | Nap. | Vzduchový výkon | Externí tlak | Elektrický příkon | Nap. | Ovládá | Výrobce | Typ zařízení | Poznámka | Poznámka 2
|  | m3/h | Pa | kW | V | kW | °C/°C | kW | °C/°C | kW | V | m3/h | Pa | kW | V
1 | VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ 1.NP | 1560 | 300 | 2.1 | 3x230 | 6 | R410a |  |  | 0.8 | 230 | 1560 | 300 | 0.8 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 1500 MultiEco
1a | ZDROJ CHLADU PRO ZAŘ.1 | [12 empty] | 2.5 | 230 | MaR | FUJITSU | AOXG22KBTB+UTI-INV-DX | Cu 6/12, max. 30m
2 | VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ | 3100 | 300 | 7.2 | 3x230 | 12 | R410a |  |  | 2.5 | 400 | 3250 | 300 | 2.5 | 400 | MaR | ATREA | DUPLEX 3500 MultiEco
2a | ZDROJ CHLADU PRO ZAŘ.2 | [12 empty] | 5 | 400 | MaR | FUJITSU | AOYG54KRTA+UTI-INV-DX | Cu 10/16, max. 50m
3 | VĚTRÁNÍ DEZINFEKČNÍHO BOXU | 970 | 250 | 2.1 | 3x230 |  |  |  |  | 0.8 | 230 | 1000 | 200 | 0.8 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 1500 MultiEco
4 | VĚTRÁNÍ INFEKČNÍHO ODPADU | - | - | [8 empty] | 100 | 25 | 0.1 | 230 | ELEKTRO | MULTIVAC | E-STYLE PRO 120 | Spouštění automaticky od osvětlení + v pravidelných nastavených intervalech
5 | NEOSAZENO
6 | VĚTRÁNÍ SKLADU KYSLÍKU | [10 empty] | 300 | 50 | 0.1 | 230 | ELEKTRO | ELEKTRODESIGN | TD 500/150 | Spouštění automaticky od osvětlení
7 | VĚTRÁNÍ KOLÁRNY | [10 empty] | 50 | 80 | 0.1 | 230 | ELEKTRO | ELEKTRODESIGN | TD 250/100 | Spouštění automaticky od osvětlení
9 | NEOBSAZENO
10 | NEOBSAZENO
11 | VĚTRÁNÍ 2.NP | 2900 | 300 | 7.2 | 3x230 | 13 | R410a |  |  | 2.5 | 400 | 2900 | 300 | 2.5 | 400 | MaR | ATREA | DUPLEX 3500 MultiEco
11a | ZDROJ CHLADU PRO ZAŘ.11 | [12 empty] | 5 | 400 | MaR | FUJITSU | AOYG54KRTA+UTI-INV-DX | Cu 10/16, max. 50m
12 | VĚTRÁNÍ ŠATEN 2.NP | 920 | 250 | 2.1 | 3x230 |  |  |  |  | 0.8 | 230 | 920 | 250 | 0.8 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 1500 MultiEco
13 | VĚTRÁNÍ DATOVÉ MÍSTNOSTI | 1000 | 200 | - | - |  |  |  |  | 0.5 | 230 |  |  |  |  | MaR | MANDÍK | M2 | směšování, cirkulace
14 | VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2.NP/1 | 380 | 200 | 3.3 | 1x230 |  |  |  |  | 0.2 | 230 | 380 | 200 | 0.2 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 560 Pro-V | přívod do chodby
15 | VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2.NP/2 | 190 | 150 | 2.2 | 1x230 |  |  |  |  | 0.1 | 230 | 190 | 150 | 0.1 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 350 Pro | přívod do chodby
20 | CHLAZENÍ DATOVÉ MÍSTNOSTI | CIRKULACE | [11 empty] | 1.8 | 230 | MaR | TOSHIBA | RAV-RM561KRTP-E+GM561ATP-E | Cu 6/12
21 | CHLAZENÍ ROZVODNY | CIRKULACE | [11 empty] | 1.8 | 230 | MaR | TOSHIBA | RAV-RM561KRTP-E+GM561ATP-E | Cu 6/12
|  | 11020 |  | 26.2 |  | 31 |  | 0 |  | 8.2 |  | 10650 |  | 24.1
Note on E9: Instalovaný výkon 2,1kW Provozní výkon 1,0 kW
Note on E11: Instalovaný výkon 7,2kW Provozní výkon 2,5 kW
Note on E13: Instalovaný výkon 2,1kW Provozní výkon 0,5 kW
Note on E20: Instalovaný výkon 7,2kW Provozní výkon 2,5 kW
Note on E22: Instalovaný výkon 2,1kW Provozní výkon 0,5 kW
Note on K9: Instalovaný výkon 0,8 kW Provozní výkon 0,6 kW
Note on K11: Instalovaný výkon 2,5kW Provozní výkon 1,1 kW
Note on K13: Instalovaný výkon 0,8 kW Provozní výkon 0,2 kW
Note on K20: Instalovaný výkon 2,5kW Provozní výkon 1,0 kW
Note on K22: Instalovaný výkon 0,8 kW Provozní výkon 0,2 kW
Note on K24: Instalovaný výkon 0,2 kW Provozní výkon 0,1 kW
Note on O9: Instalovaný výkon 0,8 kW Provozní výkon 0,5 kW
Note on O11: Instalovaný výkon 2,5kW Provozní výkon 1,0 kW
Note on O13: Instalovaný výkon 0,8kW Provozní výkon 0,2 kW
Note on O20: Instalovaný výkon 2,5kW Provozní výkon 0,8 kW
Note on O22: Instalovaný výkon 0,8kW Provozní výkon 0,2 kW
Note on O24: Instalovaný výkon 0,2 kW Provozní výkon 0,1 kW

## TM
Příloha č. 2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - VÝMĚNY VZDUCHU
2318013 - NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK, P.O. VBŘECLAVI
D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ
[8 empty] | Teplota | Teplota
Č. Zařízení | Č. Místnosti | Účel místnosti | Plocha | Výška | Přívod | Odvod | Cirkulace | zima | léto | Pozn.
|  |  | m2 | m | m3/h | m3/h | m3/h | °C | °C
1.NP
| 1.01 | vstup zádveří | 16.17 m² | 3100 | 0 | 0 | 0 | 20 | N
| 1.02 | chodba | 17.97 m² | 3100 | 0 | 0 | 0 | 20 | N
1 | 1.03 | šatna | 4.96 m² | 2600 | 80 | -80 | 0 | 20 | N | 8x šatní skříň |  | Zař.1 | 1560 | -1560 | 0
1 | 1.04 | místnost pro výzvu | 32.5 m² | 3000 | 670 | -420 | 0 | 20 | te-3 | 15x šatní skříň + 2x soba
1 | 1.05 | sklad | 5.65 m² | 2150-3700 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 2x / hod
2 | 1.06 | stání sanitních vozidel | 205.20 m² | 3550-3800 | 2900 | -3000 | 0 | 20 | te-6 | 6x stání |  | Zař.2 | 3100 | -3250 | -150
1 | 1.07 | Předsíň WC | 2.07 m² | 2600 | 0 | -150 | 0 | 20 | N | 1x umyvadlo
1 | 1.08 | technická místnost | 21.05 m² | 3550-3800 | 120 | -120 | 0 | N | N | 1x / hod
1 | 1.09 | posilovna | 23.62 m² | 3000 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 2x / hod, 2x osoba
1 | 1.10 | sklad | 8.98 m² | 3000 | 50 | -50 | 0 | 20 | N | 2x / hod |  |  |  |  | 0
1 | 1.11 | sklad | 8.25 m² | 3000 | 50 | -50 | 0 | 20 | N | 2x / hod
1 | 1.12 | čisté prádlo | 8.25 m² | 3000 | 50 | 0 | 0 | 20 | N | 2x / hod
1 | 1.13 | špinavé prádlo | 8.79 m² | 3000 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 2x / hod
1 | 1.14 | sklad z.m. a léčiv | 16.91 m² | 3000 | 100 | -100 | 0 | 20 | 25 | 2x / hod
1 | 1.15 | sklad z.m. denní | 8.68 m² | 3000 | 50 | -50 | 0 | 20 | 25 | 2x / hod
1 | 1.16 | sklad trauma plán | 15.24 m² | 3000 | 100 | -100 | 0 | 20 | N | 2x / hod
1 | 1.17 | sklad autoprovoz | 9.83 m² | 3000 | 60 | -60 | 0 | 20 | N | 2x / hod
1 | 1.18 | sklad | 12.64 m² | 3000 | 80 | -80 | 0 | 20 | N | 2x / hod | 390
2 | 1.19 | stání pro vozík | 13.46 m² | 3550-3800 | 200 | -250 | 0 | 20 | te-6 | 1x stání
3 | 1.20 | dezinfekční box | 61.75 m² | 3550-3800 | 870 | -1000 | 0 | 20 | N | 4x / hod |  | Zař.3 | 970 | -1000 | -30
3 | 1.21 | úklid garáž | 3.79 m² | 3000 | 100 | 0 | 0 | 20 | N | 4x / hod
4 | 1.22 | infekční odpad | 6.88 m² | 3550-3800 | 0 | -100 | 0 | 20 | N | 4x / hod
| 1.23 | chl. box | 3.27 m² | dle výrobce | - | - | - |  |  | vlastní technologie
21 | 1.24 | rozvodna | 10.92 m² | 3550-3800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 3kW | Chlazení 5kW
6 | 1.25 | sklad kyslíku | 2.58 m² | 3550-3800 | 0 | -300 | 0 | N | N | dT=10°C, 1kW
7 | 1.26 | jízdní kola | 12.91 m² | 3550-3800 | 0 | -50 | 0 | N | N | 1x /hod
1 | 1.27 | WC | 1.08 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 1x WC
2.NP
| 2.01 | chodba | 17.74 m² | 2800
14+15 | 2.02 | chodba | 71.36 m² | 2600 | 570 | 0 | 0 | 20 | te-3
11 | 2.03 | zasedací místnost | 59.69 m² | 2800 | 720 | -720 | 0 | 20 | te-3 | 18 osob
11 | 2.04 | denní místnost | 32.27 m² | 2800 | 380 | 0 | 0 | 20 | te-3 | 6 osob
11 | 2.05 | kuchyňka | 15.77 m² | 2800 | 0 | -380 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.06 | místnost VI | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby |  | Zař.11 | 2900 | -3470 | -570
11 | 2.07 | místnost V | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.08 | místnost IV | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.09 | místnost III | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.10 | místnost II | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.11 | místnost I | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.12 | lékař služba | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.13 | vrchní sestra | 15.87 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
11 | 2.14 | vedoucí lékař | 15.86 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
12 | 2.15 | šatna ženy | 23.12 m² | 2800 | 320 | 0 | 0 | 20 | N | 16 šatních skříní |  | Zař.12 | 920 | -920 | 0
12 | 2.15a | sprcha ženy | 3.33 m² | 2800 | 0 | -280 | 0 | 24 | N | 1x sprcha + 1x umyvadlo
12 | 2.15b | WC ženy | 0.99 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 1x WC
15 | 2.16 | předsíň WC ženy | 1.45 m² | 2600 | 0 | -30 | 0 | 20 | N | 1x umyvadlo
15 | 2.16a | WC ženy | 1.32 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 1x WC
15 | 2.17 | předsíň WC muži | 1.45 m² | 2600 | 0 | -30 | 0 | 20 | N | 1x umyvadlo
15 | 2.17a | WC muži | 1.34 m² | 2600 | 0 | -30 | 0 | 20 | N | 1x pisoár
15 | 2.17b | WC muži | 1.03 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | N | 1x WC
12 | 2.18 | šatna muži | 47.27 m² | 2800 | 600 | 0 | 0 | 20 | N | 30 šatních skříní
12 | 2.18a | sprcha muži | 7.03 m² | 2800 | 0 | -540 | 0 | 24 | N
12 | 2.18b | WC muži | 1.10 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | N
11 | 2.19 | stážisté | 23.01 m² | 2800 | 150 | -150 | 0 | 20 | te-3 | 4 osoby
13+20 | 2.20 | datová místnost | 4.36 m² | 2600 | 1000 | -1000 | 0-1000 | 20 | 26 | 3kW | Chlazení 5kW | Zař.13 | 1000 | 1000
11 | 2.20a | technici | 13.74 m² | 2800 | 100 | -100 | 0 | 20 | te-3 | 2 osoby
11 | 2.21 | dokumentátorky | 23.16 m² | 2800 | 100 | -100 | 0 | 20 | te-3 | 2 osoby
| 2.22 | -
11 | 2.23 | dokumentátorky | 20.04 m² | 2800 | 100 | -100 | 0 | 20 | te-3 | 2 osoby
14 | 2.24 | úklid | 2.47 m² | 2600 | 0 | -50 | 0 | 20 | te-3 | 2 osoby
14 | 2.25 | předsíň WC muži | 3.12 m² | 2600 | 0 | -60 | 0 | 20 | N | 2x umyvadlo
14 | 2.25a | WC muži | 4.18 m² | 2600 | 0 | -110 | 0 | 20 | N | 2x pisoár + 1x WC
14 | 2.26 | předsíň WC ženy | 2.72 m² | 2600 | 0 | -60 | 0 | 20 | N | 2x umyvadlo
14 | 2.26a | WC ženy | 4.98 m² | 2600 | 0 | -100 | 0 | 20 | N | 2x WC
Ostatní prostory budou větrány přirozeně | [5 empty] | -380
Pozn.:
| UT | Vytápění zajišťuje profese UT
| N | Teplota neupravovaná, dle venkovní
| te-3 | Teplota o 3°C nižší než venkovní
[5 empty] | 4820 | -5390