## PZTS
ENERGETICKÁ NÁROČNOST (PZTS)
Prvek PZTS |  |  | ks | spotřeba v klidu /A/ |  | spotřeba při poplachu /A/
Systémová zařízení
Ústředna |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1
GXYSMART GSM |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5
Koncentrátor G8 |  |  | 15 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 0.3
Dveřní modul C080 |  |  | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025
GVM16R |  |  | 1 | 0.045 | 0.045 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 0 | 0.05 | 0
KTPO |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.53
maják |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012
Klávesnice |  |  | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.095 | 0.095
Čtečka |  |  | 33 | 0.07 | 2.31 | 0.07 | 2.31
Čtečka tlačítko |  |  | 24 | 0.015 | 0.36 | 0.15 | 3.6
mezisoučet |  |  |  |  | 4.305 |  | 8.622
Detektory, signalizace
Detektor tříštění skla |  |  | 4 | 0.013 | 0.052 | 0.022 | 0.088
Duální prostorový detektor |  |  | 5 | 0.025 | 0.125 | 0.025 | 0.125
Infrapasívní prostorový detektor |  |  | 29 | 0.009 | 0.261 | 0.011 | 0.319
Opticko-kouřový detektor ECO1000 |  |  | 20 | 0.011 | 0.22 | 0.11 | 2.2
Teplotní detektor ECO1005 |  |  | 8 | 0.011 | 0.088 | 0.11 | 0.88
Stropní prostorový detektor |  |  | 10 | 0.017 | 0.17 | 0.017 | 0.17
Siréna |  |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3
mezisoučet |  |  |  |  | 1.216 |  | 4.082
Is+Ihs+Io |  |  |  |  | 5.521
Ip+Ihp+Iomax | [6 empty] | 12.704
Ip+Ihp+Iomax - Iústř | [6 empty] | 11.704 | (min.proud zdroje po odečtu proudu do Aku)
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu :
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ [Ah] | - | minimální kapacita akumulátoru
T[h] | - | doba provozu na náhradní zdroj
Is[A] | - | proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io[A] | - | proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení / ve stavu střežení /
Ihs[A] | - | proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip[A] | - | spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp[A] | - | proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax[A] | - | proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení / ve stavu signalizace
poplachu /
Iústř [A] | - | proud dodávaný zdrojem ústředny
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 12 hodin obdržíme minimální kapacitu akumulátoru :
[6 empty] | 68.0477 | Ah
Jako náhradní zdroj bude použita 2ks akumulátorová baterie 17Ah, 1x38Ah (2x zdroj, 1x ústředna) | [5 empty] | 72 | Ah
Systém tedy bude zálohován po dobu cca | [5 empty] | 12.697 | hodin
2x zdroj 10A

## ZAMKY
ENERGETICKÁ NÁROČNOST (ZÁMKY)
Prvek |  |  | ks | spotřeba v klidu /A/ |  | spotřeba při poplachu /A/
Elektromechanický zámek |  |  | 48 | 0.13 | 6.24 | 0.4 | 19.2
mezisoučet |  |  |  |  | 6.24 |  | 19.2
Ik |  |  |  |  | 6.24
Ip | [6 empty] | 19.2
( 0,75 x Ik ) + ( 0,25 x Ip ) | [6 empty] | 9.48 | (min.proud zdroje po odečtu produ do Aku)
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu :
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Ik ) + 0,25 x ( Ip ) , kde:
KNZ [Ah] | - | minimální kapacita akumulátoru
T[h] | - | doba provozu na náhradní zdroj
Ik[A] | - | proud odebíraný v klidu
Ip[A] | - | proud odebíraný při aktivaci zámku
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 12 hodin obdržíme minimální kapacitu akumulátoru :
[6 empty] | 78.12 | Ah
Jako náhradní zdroj bude použita 2ks akumulátorová baterie 38Ah (2x zdroj) | [5 empty] | 76 | Ah
Systém tedy bude zálohován po dobu cca | [5 empty] | 11.6743 | hodin
2x zdroj 10A

## ACS
ENERGETICKÁ NÁROČNOST (ACS)
Prvek ACS |  |  | ks | spotřeba v klidu /A/ |  | spotřeba při poplachu /A/
Systémová zařízení
HUB PRO |  |  | 20 | 0.06 | 1.2 | 0.1 | 2
Čtečka |  |  | 31 | 0.07 | 2.17 | 0.07 | 2.17
Ranger WRR-44 |  |  | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24
mezisoučet |  |  |  |  | 3.61 |  | 4.41
Ik |  |  |  |  | 3.61
Ip | [6 empty] | 4.41
( 0,75 x Ik ) + ( 0,25 x Ip ) | [6 empty] | 3.81 | (min.proud zdroje po odečtu proudu do Aku)
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu :
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Ik ) + 0,25 x ( Ip ) , kde:
KNZ [Ah] | - | minimální kapacita akumulátoru
T[h] | - | doba provozu na náhradní zdroj
Ik[A] | - | proud odebíraný v klidu
Ip[A] | - | proud odebíraný při aktivaci zámku
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 12 hodin obdržíme minimální kapacitu akumulátoru :
[6 empty] | 43.52 | Ah
Jako náhradní zdroj bude použita 2ks akumulátorová baterie 26Ah (2x zdroj) | [5 empty] | 52 | Ah
Systém tedy bude zálohován po dobu cca | [5 empty] | 14.3382 | hodin
2x zdroj 5A

## ACS venku
ENERGETICKÁ NÁROČNOST (ACS) - venku
Prvek ACS | ks | spotřeba v klidu /A/ |  | spotřeba při poplachu /A/
Systémová zařízení
HUB PRO | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 0.3
Čtečka | 3 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.21
Ranger WRR-44 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
mezisoučet |  |  | 0.51 |  | 0.63
Ik |  |  | 0.51
Ip |  |  |  |  | 0.63
( 0,75 x Ik ) + ( 0,25 x Ip ) |  |  |  |  | 0.54 | (min.proud zdroje )
1x zdroj 1.5A
1x zdroj 1.5A zámek