Název stavby: 	Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi

Účel stavby:    		Stavba občanského vybavení

Stupeň dokumentace:	DPS

Místo stavby: 		Břeclav, 690 02, U Nemocnice

Investor: 		Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Dotčené pozemky:  	parc.č. 4432/1; 4428; 4432/2   /  Břeclav [613584]

Předmět dokument.:   	Inženýrské objekty

Zpracovaná část:	IO 232 Přípojka plynu

Zpracovatel:		Energy Future s.r.o.

U Červených domků 2850/35

PSČ  695 01 Hodonín

IČ 29184495

Tel.: +420 602 538 842

e-mail:   energyfuture@seznam.cz

Vypracoval:		Ing. Jiří Bury, číslo autorizace ČKAIT 1300653

Obsah

1.      Všeobecně	3

2.   	Podklady, normy a průzkumy	4

3.	Návrhové výpočty	5

4.   	Technické provedení	5

5.	Zemní práce	7

6.	Společná ustanovení pro projektovou dokumentaci.	8

PŘÍLOHA Č.1 – Situace původních plynárenských zařízení	9

PŘÍLOHA Č.2 – Schéma uložení potrubí ve výkopu	10

PŘÍLOHA č.3 – Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP	11

PŘÍLOHA Č.4 – Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásu el.vedení	16

PŘÍLOHA Č.5 – GasNet, s.r.o. Povolení stavby – stavební režim	17

PŘÍLOHA Č.6 – GasNet služby , s.r.o.  Stanovisko pro povolení plynového zařízení	20

PŘÍLOHA Č.7 – GasNet služby , s.r.o.  Odsouhlasení proj. dokumentace plynárenského zařízení	21

# 1.       Všeobecně

Pro novostavbu výjezdové základny ZZS JmK bude přiveden nově rozvod zemního plynu. V projektové dokumentaci je tento rozvod plynu rozdělen do 3 částí, a to:

IO 232 Přípojka plynu

IO 244 Areálový plynovod

SO 101 - D.1.4.8. Rozvody plynu

Tato dokumentace řeší IO 232 Přípojka plynu. Plynová přípojka bude napojena na veřejný STL plynovod OC200 (tlaková úroveň 100 kPa), vedený ulicí U Nemocnice (cca rozhraní chodník a zelený pás). Vlastní napojení se nachází na pozemku parc. č. 4432/2. Místo napojení na STL plynovod bude

upřesněno za přítomnosti pracovníka provozní oblasti správce veřejného plynovodu na místě samém. Dle sdělení provozovatele v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. se v lokalitě nachází stará neidentifikovatelná zařízení a potrubí VTO OC150 (zrušená VTL RS Břeclav OÚNZ Hlavní 4, viz. příloha č.1). Navrhovaná STL plynovodní přípojka bude provedena z materiálu PE100RC SDR11 Ø32x3,0 mm (DN25) s ochranným pláštěm (provedení „Robust“). Na stávající veřejný STL plynovod Ocel/200 se napojí přípojkovým T-kusem ve svislé ose plynovodu.

Přípojka bude ukončena uzavíracím kulovým kohoutem s integrovanou přechodkou PE/OCEL d32/DN25, jištěnou proti pootočení a navazujícím fakturačním plynoměrem ve výklenku HUP, umístěném na veřejně přístupném prostranství (pilíř, výklenek). Lom potrubí z vodorovné do svislé částí bude proveden elektrotvarovkou – kolenem 90°. Svislá část potrubí musí být provedeny z tyčového provedení (nikoliv z návinu) a opatřena ochrannou trubkou z PE.  Potrubí (včetně ochranného potrubí) musí být zajištěno proti vytažení z prostoru HUP.

Způsob napojení nové přípojky na stávající plynovod bude řešen technologickým postupem, zpracovaným montážní organizací provádějící napojování. Tento technologický postup bude odsouhlasen provozovatelem veřejné sítě. Pro provádění prací zajistí dodavatel jako součást své dodávky i nezbytnou montážní, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci, nezbytnou pro řádné zhotovení předmětu díla a postihující specifika konkrétního dodaného zařízení, armatur a potrubních rozvodů včetně použitého příslušenství!

Při realizaci prací bude provedena nezbytná demontáž místní pěší komunikace pro provedení výkopových prací. Dočasný zábor veřejného i soukromého prostranství pro provedení prací, stejně jako veškerá komunikační omezení a legislativní povinnosti z nich plynoucí zajistí stavebník před zahájením prací. Po ukončení prací bude místo prací uvedeno do původního stavu.

Případné uložení přípojky mimo pozemky ve vlastnictví stavebníka musí být pro realizaci a budoucí provozování ošetřeno písemnou dohodou, lépe zřízením služebnosti (věcného břemene) s příslušným majitelem pozemku.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor řádné vytýčení stávajících podzemních sítí jejich správci. Pro ověření polohy těchto sítí budou v místě křížení odkopány sondy pro nalezení těchto sítí. Souběhy a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se řídí ČSN 736005, dále pak podmínkami správců sítí. Při provádění zemních prací se postupuje podle ČSN 73 3050.

Zakreslené polohy veřejných sítí a plánovaných přípojek byly převzaty podkladu č.1. V případě změn doposud nerealizovaných sítí a přípojek oproti stavu v této dokumentaci je nutno upravit v dotčených částech i tuto dokumentaci.

# 2.   Podklady, normy a průzkumy

Jako podklady pro vypracování projektu byly použity:

- Projektová dokumentace pro stavební řízení, datum 05/2024, poskytnutá hlav. inž. projektu (HIP) Ing. Michalem Kolářem, generální projektant SMART PROJEKT s.r.o. Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

- Požadavky, koordinace a pokyny HIP.

- Podklad - vedení veřejné sítě plynovodu poskytnutá Gas Net, s.r.o. v elektronické podobě dwg.

- Technický požadavek provozovatele veřejného plynovodu GRID_TX_SO4_01_07 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí (účinnost od 15.6.2024) – materiál GasNet,s.r.o., a GasNet Služby, s.r.o.

- Podklad – informace o tlakové úrovni veřejného plynovodu a situace zrušeného plynovodu poskytnutá GasNet Služby, s.r.o., panem Zdeňkem Mikulicou

- Stanovisko pro -  Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi – Povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) ze dne 16.11.2023 zn. 5002923830

- Stanovisko  - Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení z 5.3.2024 zn.5003014466 (k projektové dokumentaci pro stavební řízení).

- Stanovisko pro povolení plynového zařízení GasNet Služby, s.r.o ze dne 5.3.202 zn. 2002626066

- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 24.11.2023, značka M49992–27106662

- Podmínky pro provádění činností a prací v OP elektrického vedení

Technické řešení provedení díla bude dle:

  - ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

  - TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu

  - TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

  - TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně.

  - TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

  - Zákon 458/200 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení - informace pro práce v ochranných a bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení (Protokol o vytyčení plynárenského zařízení + Příloha Zákres) stanovené při vytýčení plynárenského zařízení jeho provozovatelem!

  - Montážní návody výrobců potrubí, armatur a dalšího souvisejícího zařízení a příslušenství.

  - Konkrétní podmínky správců veřejné infrastruktury pro provádění stavby, uvedené v rámci již získaných podkladů (viz. výše GasNet Sužby a EG.D) ze stavebního řízení (viz. přílohy technické zprávy).

Náležitosti neuvedené v této projektové dokumentaci se řídí těmito dokumenty!

# Návrhové výpočty

Plyn v objektu bude využíván pro vytápění a ohřev teplé vody, jako bivalentní zdroj je navržen plynový kondenzační kotel.

| Druh plynového spotřebiče | Typ plynového spotřebiče | Max. výkon (kW) | Jmenovitá spotřeba plynu (m3 /hod) | kusů | Maximální odběr plynu (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plynový kotel | plynový kondenzační kotel v provedení „C“ (prac. rozsah přip. tl. 1,7-2,5kPa) | 49 | 5,2 | 1 | 5,2 |
| plynový sporák |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| průtokový ohřívač | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| plynový boiler | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Celkový maximální odběr plynu (m3/h) |  |  |  |  | 5,2 |
| Kategorie |  | počet | koeficient současnosti K | Spotřeba plynu (m3 /hod) | Redukovaný odběr plynu (m3/h) |
| Příprava pokrmů a průtočná příprava TUV |  | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokální topidla a zásobníková příprava TUV |  | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kotle i s vestavěnou přípravou TUV |  | 1 | 1,00 | 5,20 | 5,20 |
| Celkový redukovaný odběr plynu (m3/h) |  |  |  |  | 5,20 |

Poznámka: Roční množství odebraného plynu – viz. dokladová část dokumentace pro stavební řízení – Průkaz energetické náročnosti budovy, vypracovaný dle vyhl. 264/2020 Sb.

# 4.   Technické provedení

Plynová přípojka bude provedena nová, středotlaká PE100RC SDR11 Ø32x3,0 mm (DN25) s ochranným pláštěm (provedení „Robust“). V místě napojení přípojky na veřejný plynovod bude provedena ověřovací sonda pro zjištění skutečné polohy venkovního řádu. Pro vlastní napojení bude pak odkopána montážní jáma o půdorysném rozměru cca 1 x 1,5 m (upřesnění bude provedeno před realizací zhotovitelem napojení na veřejnou plynovodní síť a technickým způsobem realizace) s hloubkou podle uložení veřejného plynovodu (předpoklad stávajícího uložení je 0,8–1 m).

Vlastní plynovodní potrubí nové přípojky bude z polyetylénu v provedení PE100RC SDR11 s ochranným pláštěm v dimenzi ø 32x3 (DN25) – např. GASLINE RC ROBUST. Spojování potrubí (včetně propojení svislé a vodorovné části přípojky) bude provedeno výhradně za pomoci elektro-tvarovek. Vodorovná část přípojky bude kladena ve sklonu, do potrubí veřejného plynovodu, bude-li to z technického (prostorového) hlediska možné. Výškově je poloha armatury hlavního uzávěru plynu (HUP) 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP. Svislá část plynovodní přípojky může být pouze z tyčového (ne z vinutého materiálu). Úsek přípojky vedený v místě křížení stávajících a překládaných podzemních sítí bude opatřen ochrannou trubkou PE100. Ke změně směru se použijí příslušné elektro-tvarovky. Není dovoleno provádět na stavbě tvarování trubek za tepla. Pružnost PE však dovoluje provést změnu směru nebo kopírovat terén tvorbou oblouků o poloměru R, pro který v závislosti na teplotě platí:

Teplota 			20 °C 		10 °C 		0 °C

Poloměr oblouku R 		20 x D 		35 x D 		50 x D          D – vnější průměr trubky

Neuvedené náležitosti uložení potrubí se řídí montážním návodem výrobce potrubí (včetně požadavků na zemní práce a uložení do výkopu).

Potrubí nové STL přípojky bude dodatečně opatřeno izolovaným (CYY) signalizačním vodičem o průřezu min. 2,5 mm2 upevněného na střed horního líce potrubí izolační páskou. Propojení signalizačního vodiče přípojky s vodičem na plynovodu se provede tak, aby signalizační vodič na plynovodu nebyl přerušen. Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou. Konce signalizačních vodičů u plynovodní přípojky z PE budou uchyceny v objektu plynoměrného výklenku tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení.

Přípojka bude vyvedena do prostoru nového plynoměrného výklenku o minimálních rozměrech 500/500/250 mm (š/v/hl.), zřízeného v betonovém oplocení (viz. stavební část) v nezbytné koordinaci s profesí stavební (vlastní provedení výklenku, vstupní a výstupní drážky)! Podrobnosti provedení se řídí TPG 93401 Plynoměry, umísťování a provoz (viz. obr.1 příslušného TPG). Výklenek bude opatřen fixačním systémem pro uchycení vnitřního vystrojení. Požadavky na vnější a vnitřní provedení, stejně jako ostatní neuvedené náležitosti se řídí TPG 934 01 Plynoměry umísťování, připojování a provoz. Výklenek bude umístěn na trvale veřejně přístupném prostranství – pro umožnění provádění odpočtů plynoměru. Svislé potrubí vedené do výklenku bude opatřeno ochrannou trubkou PEHD ∅63x3 SDR26.

Přípojka bude ukončena uzavíracím kulovým kohoutem s integrovanou přechodkou PE/OCEL d32/DN25, jištěnou proti pootočení a navazujícím fakturačním plynoměrem ve výklenku HUP, umístěném na veřejně přístupném prostranství (pilíř, výklenek). Lom potrubí z vodorovné do svislé částí bude proveden elektrotvarovkou – kolenem 90°. Svislé části potrubí musí být zásadně provedeny z tyčoviny a opatřeny ochrannou trubkou z PE.  Potrubí (včetně ochranného potrubí) musí být zajištěno proti vytažení z prostoru HUP.

Ve výklenku HUP bude za integrovanou přechodkou PE/OCEL (d32/DN25) umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP) – kulový kohout DN25 pro zemní plyn, dále pak domovní regulátor tlaku plynu STL/NTL (průtok Qmax= 10 m3/h, vstupní tlak 100 kPa, výstupní tlak 2,1 kPa), dále pak plynoměr  G4 (Qmax = 6 m3/h; Qmin = 0,04 m3/h, PN 0,5 bar, připojovací rozteč 250 mm, připojovací závit 5/4“), a poté uzávěr za plynoměrem – kulový kohout DN25 (dodávka IO 244 Areálový plynovod). Před i za plynoměrem tak budou osazeny uzávěry. Potrubí u plynoměru bude vodivě spojeno překlenovací rozpěrkou. Ostatní náležitosti umístění plynoměrů se řídí TPG 93401. Dvířka v nice budou provedena a označena dle TPG 934 01 (nehořlavost, uzavírací zařízení, označení, otvor pro odpočet). Novou plynovodní přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení plynoměrné skříně a jejím řádném označení!

Poznámka: Velikost fakturačního plynoměru je stanovena zároveň i pro dosažení jeho nízké tlakové ztráty navazujícího dlouhého NTL rozvodu (u plynoměru je předpokládána tlaková ztráta 50Pa při výpočtovém průtoku 5,2m3/h). Při použití jiného typu měřidla s odlišnou tlakovou ztrátou je nutno osazení před provedením odsouhlasit projektantem!

Veškerá kovová zařízení, která je nutno ve smyslu platných norem zemnit s ohledem na eliminování nebezpečného dotykového napětí (zabezpečuje část elektro), musí mít navařeny plechy s otvorem pro přišroubování zemnícího pásku – drátu. U přírubových spojů je nutné provést tzv. přemostění, tj. 1 šroubový spoj s pozinkovanými vějířovitými podložkami. Během výstavby, ale i za provozu systému, budou nepřetržitě činěna opatření předcházení případnému požáru, včetně jeho likvidace, záchrany osob, zdraví a majetku.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a případných ekologických škod, vzniklých při realizaci díla. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. S látkami, které mohou za mimořádných situací poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo.

Náležitosti bezpečného provádění prací se řídí zák. č. 309/2006 včetně souvisejících prováděcích vyhlášek. Vzdálenosti od podzemních vedení a nejmenší dovolené krytí se dále řídí ČSN 736005 a ČSN 754030. Montážní práce na plynovém rozvodu smí provádět pouze organizace s oprávněním k této činnosti a pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Svářečské práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají platný svářečský průkaz. Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 12007-2 (386413) minimálně 1,5násobkem nejvyššího provozního přetlaku. Neuvedené náležitosti se řídí TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu a montážních pokynů výrobce potrubí. Pro bezproblémový provoz musí provozovatel provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce spolu se svým zařízením!

- Zemní práce

Základní sled prací, který zajistí dodavatel při realizaci prací na podzemních sítích:

- Vytýčení všech sítí dle projektové dokumentace a vyjádření správců sítí v rámci stavebního řízení. Prokazatelné seznámení pracovníků dodavatele s polohami sítí a podmínkami správců sítí.

- Ruční odkop sond pro nalezení všech sítí. Bez jejich nalezení NELZE pokračovat v pracích!

- Aktualizace navrženého řešení projektem na skutečné podmínky. V případně výrazných odchylek od předpokládaného řešení v rámci projektu přizve dodavatel projektanta a správce příslušných sítí k dořešení situace na místě samotném.

- Vlastní realizace prací v souladu s podmínkami, stanovenými ve vyjádřeních správců sítí.

- Převzetí křížení a souběhů správci sítí před záhozem, se zápisem do stavebního deníku, případně samostatným protokolem.

- Geodetické zaměření realizovaných podzemních sítí, nebo jejich úprav, zpracování naměřených údajů ve vhodném SW a jejich prokazatelné předání investorovi pro řádnou archivaci.

- Pořízení fotodokumentace před místa prací před jejich započetím, poté po provedení výkopových prací, dále plynovodu před realizací napojení, plynovodu a přípojky po provedení napojení (před záhozem), po provedení konečných terénních úprav (uvedení do původního stavu) a její prokazatelné předání investorovi.

Po upřesnění polohy kabelu (vytýčení provozovatelem) vysokého napětí (předpoklad 22 kV) bude provedeno:

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení = správce VN, NN, Štěpán Hlaváč, tel.: 51830-5203, mail: stepan.hlavac1@egd.cz), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- Veškeré práce s mechanizací a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu, vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

- Odkrytí kabelu ručním odkopem. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností (nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak).

- Po obnažení kabelu jeho vhodné zabezpečení jako podložení, vyvěšení, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami podle pokynů technika provozovatele (další podmínky pro zabezpečení našeho si vyhrazuje provozovatel při vytyčení nebo po jeho odkrytí).

- Vyřešení způsobu provedení křížení dle skutečné polohy kabelu (musí odpovídat ČSN736005 a podkladu 6). Předpokládáno je řešení s uložením kabelu do betonových žlabů s víkem. Délka opatření přesahuje místo křížení o 1 m. Zásyp místa křížení se provede pískem!

- Přizvání technika provozovatele ke kontrole křížení před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

- Neuvedené náležitosti se řídí podkladem 7 a navazujícími dokumenty.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor řádné vytýčení všech dotčených podzemních sítí jejich správci, a to nejen v místech křížení, ale i souběžná vedení. Pro ověření případné polohy těchto sítí budou v místě křížení odkopány sondy, práce budou 1m na každou stranu křížení prováděny ručně. V případě zjištění výrazných odchylek od předpokladů projektu dodavatel přizve k dořešení zjištěných skutečností projektanta a správce příslušné sítě. Zjištěná podzemní vedení nechá dodavatel vyznačit vhodným způsobem na terén (zároveň je zaznamená do projektové dokumentace pro zachycení skutečného provedení). Při jejich obnažení provede nezbytná opatření pro bezpečné zajištění jejich polohy a ochranu proti poškození.

V místě napojení přípojky na veřejný plynovod bude odkopána sonda pro zjištění skutečné polohy veřejného plynovodu. Pro vlastní napojení bude pak odkopána montážní jáma o půdorysném rozměru stanoveném podle provozovatelem odsouhlasené technologie vlastního napojení na plynovod, s hloubkou podle uložení veřejného plynovodu (předpoklad uložení je 1,2 m).

Vlastní napojení přípojky na veřejný plynovod bude provedeno v souladu s požadavky TPG 702 01 a správce sítě na způsob připojení. Způsob napojení nové přípojky na stávající plynovod bude řešen technologickým postupem, zpracovaným montážní organizací provádějící napojování. Tento technologický postup bude odsouhlasen provozovatelem veřejné sítě.

Jakékoliv nejasnosti v rámci práce v ochranném pásmu vytyčeného plynovodu, v průběhu prací v blízkosti plynovodu, je nutno bezodkladně konzultovat s provozovatelem plynovodu! Zakázaným způsobem provádění zemních prací v ochranném pásmu plynovodu je jednoznačně výkon zemních prací pomocí strojních mechanismů.

Šířka výkopu umožňující řádné a bezpečné provedení plynové přípojky (montáž, včetně zhutnění) je ve vrcholu potrubí stanovena na min 0,8 m. Hloubka uložení přípojky je stanovena s minimálním krytím potrubí 0,8m pod terénem a 1-1,2m pod komunikací. V případě výskytu nesoudržných zemin nebo dlouhodobějšího ponechání výkopu otevřeného, je výkop nutno pažit. V rýze nebo jámě zaplavené vodou se nesmí montážní práce provádět! Potrubí bude uloženo do výkopu na zhutněné pískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 100 mm. Pro plynovodní potrubí lze použít jen těžený písek nebo jiný neostrohranný materiál s velikostí zrn nejvýše 4 mm. Trubky se nesmí kl vást na zmrzlou zeminu. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků. Je zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku); vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno opatřit beton zhutněným podsypem (lože tloušťky L). Obsyp pískem po uložení potrubí se provede nejméně 200 mm nad horní okraj trubky, nejmenší šířka vrstvy obsypu od vnějšího povrchu potrubí je 100 mm. Zásyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly. Od 200 mm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Ve vzdálenosti 300-400 mm nad vrcholem potrubí bude položena výstražná fólie žluté barvy.

Provádění zemních prací musí odpovídat montážnímu návodu výrobce konkrétního dodaného typu potrubí!

Před zpětným záhozem přípojky v místech křížení přizve dodavatel správce sítí k jejich opětovnému převzetí a provede o převzetí zápis do stavebního deníku (potvrzený příslušným správcem sítě). Před záhozem bude provedeno geodetické zaměření přípojky oprávněným geodetem.

Podrobnější informace o požadovaném způsobu provádění prací viz. Přílohy – vyjádření správců sítí!

# Společná ustanovení pro projektovou dokumentaci.

Náležitosti bezpečného provádění prací se řídí zák. č. 309/2006 v platném znění, a to včetně souvisejících prováděcích vyhlášek. Po dobu realizace stavebně montážních prací budou všechny prostory pracoviště po celou dobu zajištěni proti vstupu nepovolaných a neznalých osob. Staveniště bude ohraničeno a označeno výstražnými tabulemi se zákazem vstupu na staveniště a zákazem vstupu nepovolaných osob.

Neuvedené náležitosti jednotlivých zařízení a výrobků se řídí montážními návody a dokumentací jednotlivých výrobců!! Dodavatel prací je povinen před zahájením prací se s nimi podrobně seznámit a postup prací, včetně technologických postupů montáže jim přizpůsobit. Instalaci zařízení, připojení plynu a odvodu spalin, uvádění systému do provozu a elektrická zapojení smí provádět pouze osoby s příslušným oprávněním. V dokumentaci neuvedený a nepopisovaný materiál, který je běžně nutný pro provedení prací je automatickou součástí dodávky zhotovitele.

V případě výskytu výrazně odlišných skutečností, než předpokládaných v projektu bude přizván stavebníkem projektant k dořešení vzniklé situace. Stejně bude postupováno i při dodatečných změnách oproti této projektové dokumentaci.Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci. Obdobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích nebo dojde po vypracování této dokumentace ke změně původního zadání, legislativních předpisů, technických norem nebo stanovisek dotčených orgánů a organizací.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržení projektové dokumentace při realizaci. V případě změny parametrů projektové dokumentace, ze kterých vychází, na základě požadavku investora, musí zhotovitel zajistit stanovisko projektanta, případně úpravu dokumentace oprávněnou osobou.

Při všech pracích je nutné dodržovat platné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Za změny provedené bez souhlasu projektanta a potvrzené ve stavebním deníku projektant nezodpovídá. Jakákoliv svévolná změna projektu má za následek zrušení veškerých záruk projektanta na funkci, parametry, návaznosti, dodržení předpisů, dodržení estetického řešení, apod., a veškeré záruky i odpovědnosti za celé dílo přebírá právnická nebo fyzická osoba, která tuto změnu provedla a to i se všemi právními důsledky. V případě jakékoliv nejasnosti kontaktujte projektanta.

V Hodoníně 	10/2024					                 Vypracoval: Ing. Jiří Bury

# PŘÍLOHA Č.1 – Situace původních plynárenských zařízení

# PŘÍLOHA Č.2 – Schéma uložení potrubí ve výkopu

# PŘÍLOHA č.3 – Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP

# PŘÍLOHA Č.4 – Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásu el.vedení

# PŘÍLOHA Č.5 – GasNet, s.r.o. Povolení stavby – stavební režim

# PŘÍLOHA Č.6 – GasNet služby , s.r.o.  Stanovisko pro povolení plynového zařízení

# PŘÍLOHA Č.7 – GasNet služby , s.r.o.  Odsouhlasení proj. dokumentace plynárenského zařízení

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil