## D.1.01.4f - R2 Vzduchotechnika
SOUPIS PRACÍ S2
Stavba:
Nem. Kyjov - Urgentní příjem
Objekt:
Urgentní příjem
Soupis:
D.1.01.4f - S2 Vzduchotechnika
KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-10-22
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Jan Leznar Kroftova 2619/45 616 00 Brno
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D |  | 1. Větrání 1.PP - západní křídlo |  |  |  | 0
1 | K |  | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2550/2550m3/h, 400/400Pa, hygienické provedení | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.01 |  |  | 0
2 | K |  | PUR elastomer | m2 | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 1.01 |  |  | 0
3 | K |  | Protidešťová žaluzie AL 500x1400 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,5 m2 | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 1.02 |  |  | 0
4 | K |  | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000 náběh, výběh. | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.03 |  |  | 0
5 | K |  | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000 náběh, výběh | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f -301Specifikace - pozice 1.04 |  |  | 0
6 | K |  | Požární klapka 335x200, minimální odolnost 45min se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.05 |  |  | 0
7 | K |  | Požární klapka 225x250, minimální odolnost 45min se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.06 |  |  | 0
8 | K |  | Požární klapka 315x250, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.07 |  |  | 0
9 | K |  | Požární klapka 280x250, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.08 |  |  | 0
10 | K |  | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.09 |  |  | 0
11 | K |  | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 lamel | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.10 |  |  | 0
12 | K |  | Vyústka komfortní hliníková jdvouřadá. přívodní 200x80 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.11 |  |  | 0
13 | K |  | Talířový ventil kovový přívodní f 160 vč zděře | ks | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.12 |  |  | 0
14 | K |  | Talířový ventil kovový přívodníí f 100, vč. zděře | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.13 |  |  | 0
15 | K |  | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.14 |  |  | 0
16 | K |  | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.15 |  |  | 0
17 | K |  | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.16 |  |  | 0
18 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 30 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.17 |  |  | 0
19 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.18 |  |  | 0
20 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.19 |  |  | 0
21 | K |  | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 14 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.20 |  |  | 0
22 | K |  | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.21 |  |  | 0
23 | K |  | SPIRO Potrubí přechod f 250/ 160, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | ks | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.22 |  |  | 0
24 | K |  | SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.23 |  |  | 0
25 | K |  | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 14 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.24 |  |  | 0
26 | K |  | SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.25 |  |  | 0
27 | K |  | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 26 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.26 |  |  | 0
28 | K |  | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 20 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.27 |  |  | 0
29 | K |  | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 8 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.28 |  |  | 0
30 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 4460/ 90% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.36 |  |  | 0
31 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 3500/60% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 8 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.36 |  |  | 0
32 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 2630/50% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 20 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.36 |  |  | 0
33 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1500/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 28 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.36 |  |  | 0
34 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1050/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 35 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.36 |  |  | 0
35 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 4460/90% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.37 |  |  | 0
36 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 3500/60% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.37 |  |  | 0
37 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 2630/50% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 22 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.37 |  |  | 0
38 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1500/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 35 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.37 |  |  | 0
39 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1050/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 32 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.37 |  |  | 0
40 | K |  | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový pro celkovou montáž | kg | 185 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.38 |  |  | 0
| D |  | Kompletní montáž zař. č. 1 |  |  | 0
41 | K |  | Montáž vč. zaregulování zař. č. 1 | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace |  |  | 0
| D | 713 | Izolace tepelné PSV |  |  | 0
42 | K |  | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže | m2 | 265 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.39 |  |  | 0
43 | K |  | Izolace protipožární vč. montáže, odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava | m2 | 50 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 1.40
| D |  | 2. Větrání ambulancí 1.NP západní křídlo |  |  |  | 0
44 | K |  | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2750/2700m3/h, 500/450Pa, hygienické provedení. | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.01 |  |  | 0
45 | K |  | PUR elastomer | m2 | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f 301 Specifikace - pozice 2.01 |  |  | 0
46 | K |  | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 300 - 2000 náběh, výběh | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.02 |  |  | 0
47 | K |  | Požární klapka 560x280, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.03 |  |  | 0
48 | K |  | Požární klapka f 200, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.04 |  |  | 0
49 | K |  | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.05 |  |  | 0
50 | K |  | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.06 |  |  | 0
51 | K |  | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.07 |  |  | 0
52 | K |  | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.08 |  |  | 0
53 | K |  | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel | ks | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.09 |  |  | 0
54 | K |  | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.10 |  |  | 0
55 | K |  | Talířový ventil kovový přívodníí f 125 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.11 |  |  | 0
56 | K |  | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.12 |  |  | 0
57 | K |  | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.13 |  |  | 0
58 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.14 |  |  | 0
59 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.15 |  |  | 0
60 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.16 |  |  | 0
61 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.17 |  |  | 0
61 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.18 |  |  | 0
62 | K |  | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.19 |  |  | 0
63 | K |  | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.20 |  |  | 0
64 | K |  | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.21 |  |  | 0
65 | K |  | SPIRO Potrubí přechod f 250/ 200, tř. těsnosti B | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.22 |  |  | 0
66 | K |  | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B | bm | 42 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.23 |  |  | 0
67 | K |  | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B | bm | 32 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.24 |  |  | 0
68 | K |  | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B | bm | 28 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.25 |  |  | 0
69 | K |  | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B | bm | 18 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.26 |  |  | 0
70 | K |  | Vyústka komfortní hliníková jdvouřadá. přívodní 200x80 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.27 |  |  | 0
71 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 2630/50% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 9 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.31 |  |  | 0
72 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1890/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 53 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.31 |  |  | 0
73 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1500/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 16 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.31 |  |  | 0
74 | K |  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1050/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 15 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.31 |  |  | 0
75 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 2630/50% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 9 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.32 |  |  | 0
76 | K |  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1890/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 32 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.32 |  |  | 0
77 | K |  | Odvodníí potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1500/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 42 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.32 |  |  | 0
78 | K |  | Odvodníí potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, do obvodu 1050/40% tvarovek tř. těsnosti B | bm | 27 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.32 |  |  | 0
79 | K |  | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 235 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.33 |  |  | 0
| D |  | Kompletní montáž zař. č. 2 |  |  | 0
80 | K |  | Montáž vč. zaregulování zař. č. 2 | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace |  |  | 0
| D |  | Izolace tepelné PSV |  |  | 0
81 | K |  | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže | m2 | 410 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.34 |  |  | 0
82 | K |  | Izolace protipožární vč. montáže, odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava | m2 | 90 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 2.35
| D |  | 2a. Vlhčení zařízení 2 |  |  |  | 0
83 | K |  | Odporový parní vyvíječ množství páry: 20kg/h; 400V; příkon 14,9kW | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 2a.01 |  |  | 0
84 | K |  | Příslušenství pro distribuci páry do potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 2a.01 |  |  | 0
85 | K |  | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál | kg | 20 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 2a.02 |  |  | 0
| D |  | Kompletní montáž zař. č. 2a |  |  | 0
86 | K |  | Montáž vč. zaregulování zař. č.2a | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace
3. Větrání 1.PP - severní křídlo Součást rozpočtu R1
4. Větrání ZS 1.NP, severní křídlo Součást rozpočtu R1
4a. Vlhčení zařízení 4 Součást rozpočtu R1
5. Větrání UP 1.NP severní křídlo
5a. Vlhčení zařízení 5 Součást rozpočtu R1
6. Požární větrání Součást rozpočtu R1
| D |  | 7. Větrání strojoven |  |  |  | 0
87 | K |  | Potrubní diagonální ventilátor (3-otáčkový) f 200, 600m3/h, 2500Pa, příkon: 133W, 0,56A, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 7.02 |  |  | 0
88 | K |  | Zpětná klapka f 200 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 7.01 |  |  | 0
89 | K |  | Mřížka Spiro f 200 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 7.08 |  |  | 0
90 | K |  | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 7.10 |  |  | 0
91 | K |  | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B | bm | 7 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 7.12 |  |  | 0
92 | K |  | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový pro celkovou montáž | kg | 25 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 7.14 |  |  | 0
| D |  | Kompletní montáž zař. č. 7 |  |  | 0
93 | K |  | Montáž vč. zaregulování zař. č. 7 | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace |  |  | 0
| D |  | Izolace tepelné PSV |  |  | 0
94 | K |  | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže | m2 | 19 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 7.15
| D |  | 8. Chlazení fancoil |  |  |  | 0
95 | K |  | Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; Qchmaxř= 2,7kW (voda 7/12°C, Ti 25°C | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 8.02 |  |  | 0
96 | K |  | Nástěnný Fan Coil, 2- trubkový systém; Qchmax= 4,0kW, voda 7/12°C (voda 7/12°C, Ti 25°C) | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 8.03 |  |  | 0
97 | K |  | Nástěnný Fan Coil, 2- trubkový systém; Qchmax= 2,5kW, voda 7/12°C (voda 7/12°C, Ti 25°C) | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 8.04 |  |  | 0
98 | K |  | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový pro celkovou montáž | kg | 45 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace - pozice 8.05 |  |  | 0
|  |  | Kompletní montáž zař. č. 8 |  |  | 0
99 | K |  | Montáž vč. zprovoznění č. 8 | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f-301 Specifikace
9. Chlazení split Součást rozpočtu R1
10. Dveřní clona Součást rozpočtu R1
11. Zdroj chladu Součást rozpočtu R1
12. Přesun stávajících zařízení split Součást rozpočtu R1
| D |  | 13. Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  |  | 0
100 | K |  | Demontáž stávajícího vzt. zařízení 1.PP, západní křídlo dle položek ve specifikaci | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | TD dle D.1.01.4f - 301 Specifikace - pozice 13.02
| D |  | 14. Požární ucpávky (D + M) |  |  |  | 0
101 | K |  | Ucpávka do obvodu 3500 | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01 |  |  | 0
102 | K |  | Ucpávka do obvodu 2630 | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01 |  |  | 0
103 | K |  | Ucpávka do obvodu 1890 | ks | 5 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01 |  |  | 0
104 | K |  | Ucpávka do obvodu 1500 | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01 |  |  | 0
105 | K |  | Ucpávka do obvodu 1050 | ks | 16 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01 |  |  | 0
106 | K |  | Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 14.01
| D |  | 15. Zkoušky a zaregulování |  |  |  | 0
107 | K |  | Základní zkoušky | hod | 28 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozic 15.01 |  |  | 0
108 | K |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozic 15.02 |  |  | 0
109 | K |  | Zaregulování | hod | 28 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozic 15.02 |  |  | 0
110 | K |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | Vlastní
| VV |  | Dle PS 01.02-301 Specifikace pozic 15.03