## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## C1_D.1.01.4e_položky
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice Kyjov p.o., Urgentní příjem | [8 empty] | STA
O: | SO 01 | Přístavba a stavební úpravy objektu C1 a objektu C3 | [5 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4e | Medicinální plyny | [8 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
objekt C1 - ambulance
Díl: | 1 | Kyslík |  |  |  | 0
1 | MED101 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 40 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 40
Součet
2 | MED102 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 10
Součet
3 | MED103 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 45 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 45
Součet
4 | MED104 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 280 | 0 | 0 | vlastní
"40x2g" 80
"10x2g" 20
"45x4g" 180
Součet
5 | MED105 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 5
Součet
6 | MED106 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 2
Součet
7 | MED107 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 6
Součet
8 | MED108 | Napojení na stávající rozvod v prostoru | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 1
Součet
9 | MED109 | Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 6
Součet
10 | MED110 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 95 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 215
Součet
11 | MED111 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek | m | 95 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 215
Součet
12 | MED112 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 95 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 215
Součet
13 | MED113 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
"2x1ks" 2
Součet
14 | MED114 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"1x1ks" 1
Součet
Díl: | 2 | Ventilové krabice |  |  |  | 0
1 | MED201 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2 G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x, kontrolní manometr-1x, čidlo klinického alarmu-1x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-104. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 1
Součet
Díl: | 3 | Alarmový systém |  |  |  | 0
1 | MED301 | Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"v.č. D.1.01.4e-101" 1
Součet
Díl: | 4 | Konzole a příchytný materiál |  |  |  | 0
1 | MED4801 | Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 40 | 0 | 0 | vlastní
"40:1m" 40
Součet
2 | MED402 | Konzola (podpěra) pro 1xCu12x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní
"10:1m" 10
Součet
3 | MED403 | Konzola (podpěra) pro 1xCu18x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru | ks | 30 | 0 | 0 | vlastní
"45:1,5m" 30
Součet
Díl: | 5 | Protipožární ucpávka |  |  |  | 0
1 | MED501 | Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička do max. DN25, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30 | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
"2x1ks" 2
Součet
Díl: | 6 | Stavební přípomoce |  |  |  | 0
1 | MED601 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 500mm zděná příčka | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní
"5x1ks" 5
Součet
2 | MED602 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm SDK příčka | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
"2x1ks" 2
Součet
Díl: | 7 | Zkoušky, vedení stavby |  |  |  | 0
1 | MED701 | Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách | HZS | 6 | 0 | 0 | vlastní
"6x1hodina" 6
Součet
2 | MED702 | Zahájení a vedení stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"1x1ks" 1
Součet
3 | MED703 | Ukončení a předání stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"1x1ks" 1
Součet
4 | MED704 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
"1x1ks" 1
Součet
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | SUM
END