## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ - S2
| Akce | Urgentní příjem nemocnice Kyjov
| Místo | Areál Nemocnice Kyjov
| Investor | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
| Objednatel | LT PROJEKT a.s.
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
| SOUBOR |  | CENA
| Elektrická požární signalizace (EPS) |  | 0
| Evakuační rozhlas (ER) |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Ústředna EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
2 | Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
3 | Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující ústředny (poločka č.2) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
4 | Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - rozšíření kapacity ústředny p.č. 1
5 | Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
6 | Mikromodul pro síťové propojení ústředen | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - 1x do hlavní ústředny p.č. 1, 1x do podružného ovládacího tabla v 1.NP
7 | Podružné ovládací tablo obsluhy - do CHUC v 1.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
8 | Modul 12 programovatelných výstupních relé | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
9 | Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
10 | Skříň pro V/V moduly | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
11 | Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
12 | Akumulátor 12V / 12 Ah | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
12 | Akumulátor 12V / 24 Ah | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
13 | Hlásič požáru opticko-kouřový | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
45x1
14 | Hlásič požáru termo-diferenciální | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6x1
15 | Patice pro osazení hlásiče | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
45x1
16 | Hlásič požáru tlačítkový | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7x1
17 | Paralélní optická signalizace | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21x1
18 | Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem, síla 350Kg, 24V | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
19 | Konzole přídržného magnetu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
20 | Protikus k magnetu na držené dveře | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
21 | Protipožární skříň pro ústřednu EPS a vstupně/výstupní zařízení - vytv.samost.požár.úseku - vytvoření mítnosti EPS - dodávka stavby | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
22 | Propojení se stávající ústřednou ESSER IQ CONTROL: práce spojené s úpravou v ústředně a doplněním síťové karty, úprava programu ústředny, zprovoznění, oživení | 0 | hod | X | X | 0 | 0
0x1
23 | Domontáže stávajících rozvodů a přeložení kabeláže: práce spojené s úpravou linek na stávající ústředně, úprava programu ústředny, zprovoznění, oživení | 0 | hod | X | X | 0 | 0
0x1
24 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | X | X | 0 | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
25 | Kabel JXFE-R 1x2x0,8 B2ca s1 d1 | 670 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x670
26 | Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS pro ovládání zařízení, linka pro V/V moduly | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x750
27 | Kabel PH 120R 5x2x0,8 - propojení s ústřednou DR, síťové propojení ústředen | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
28 | Kabel PH 120R 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x145
29 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x150
30 | Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 28 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x150
31 | Trubka PVC 16 pevná na povrch komplet | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x550
32 | Trubka PVC 20 pevná na povrch komplet | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x150
33 | Trubka PVC 25 pod omítku | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x105
34 | Trubka PVC 32 pod omítku. | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x50
35 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x35
36 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x20
37 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x4
38 | Kabelový žlab drátěný 150/50 - komplet (žlab, spojky, nosné závitové tyče, nosníky, přepážky). Společná trasa pro profesi slaboproud (EPS a ER) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30+30
39 | Keramické svorkovnice pro 10p (spojkování požárních kabelů) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1- pro spojkování požárních kabelů
40 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 35 | ks | X | X | 0 | 0
35x1
41 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 6 | ks | X | X | 0 | 0
6x1
42 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
43 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 7 | hod | X | X | 0 | 0
7x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
44 | Zkouška hlásiče | 52 | ks | X | X | 0 | 0
45 | Seznámení s obsluhou | 0 | ks | X | X | 0 | 0
46 | SW k ústředně | 0 | ks | X | X | 0 | 0
47 | Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X | 0 | 0
48 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## ER
EVAKUAČNÍ ROZHLAS
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Výkonový zesilovač 4xD500W, 100V, EN54 - kompatibilní se stáv. ER | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
2 | Koncový člen reproduktovové linky EOL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
3 | Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1
4 | Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23x1
5 | Montážní krabice pro reproduktory | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23x1
6 | Stávající rozvod domácího rozhlasu areálu: Odborné odpojení stávajícího rozvodu a jeho demontáž v rámci řešených prostor, propojení přerušených linek pro zajištění funčnosti stávajícího systému v neřešených prostorech, proměření odzkoušení. | 20 | hod | x | x | 0 | 0
20x1
7 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 6 | hod | x | x | 0 | 0
6x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
8 | Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky | 850 | m | 0 | 0 | 0 | 0
850
9 | Kabel STP 4x2x0,5 B2ca s1,d1- propojení se stanicí hlasatele | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0x150
10 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) | 2850 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
850/0,3
11 | Požární kotva pro uchycení příchytky | 3650 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
850/0,3
12 | Keramické svorkovnice pro 10p (spojkování požárních kabelů) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1- pro spojkování požárních kabelů
13 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
14 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 10 | ks | X | X | 0 | 0
10x1
15 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 12 | ks | X | X | 0 | 0
12x1
16 | Stávající rozvody: odborné zajištění stávajícího rozvodu domácího rozhlasu proti poškození pro zajištění plnohodnotné funkce po dobu provádění prací i po skončení, případné přeložky kolizní kabeláže. | 10 | hod | X | X | 0 | 0
10x1
17 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 5 | hod | X | X | 0 | 0
5x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
18 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | X | X | 0 | 0
19 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X | 0 | 0
20 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS | 1 | ks | X | X | 0 | 0
21 | Uvedení do trv. provozu | 0 | ks | X | X | 0 | 0
22 | Výchozí revize | 0 | ks | X | X | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0