## S2 - pevně spojené se stavbou
Nemocnice Kyjov, p.o.
Urgentní příjem - 1.NP / C1
D.1.01.4a-S2.2
Soupis prací - pevně spojené se stavbou
Neuznatelné náklady
IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
420000 | linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,chladnička na léky podst.,lékárna uzamyk.,skříň policová uzamykatelná | cca 4250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.19a | Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU
součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 600 mm, vč. dřezu
prostor pro podstavnou chladničku cca 650 mm
1x dolní skříňka se 3 zásuvkami, š. cca 800 mm
1x dolní skříňka pro umyvadlo, š. cca 600 mm, vč. umyvadla
pracovní deska cca 2650 mm
horní skříňky policové dvířkové
3x skříňka 1-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
1x skříňka 2-dvéřová, prosklená dvířka, uzamykatelná
lékárna policová 2-dvéřová, horní část prosklená, dolní část plné dveře
uzamykatelná
skříň policová 2-dvéřová, horní část prosklená, dolní část plné dveře
uzamykatelná
chladnička na léky
objem cca 120l
s umístěním do pracovní linky
digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty
bezpečnostní termostat
integrovaný monitorovací systém, připojení na centrální monitrovací systém
rozhraní : Ethernet / RS485
vnitřní osvětlení LED
2x výškově nastavitelné police
uzamykatelné dveře
420005 | linka pracovní vč.umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky | cca 2250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.10 | Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU
součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
1x dolní skříňka pro umyvadlo, š. cca 600 mm, vč. umyvadla
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 600 mm, vč. dřezu
2x dolní skříňka se 3 zásuvkami, š. cca á 500 mm
pracovní deska cca 2250 mm
horní skříňky policové dvířkové
2x skříňka 1-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
1x skříňka 2-dvéřová, prosklená dvířka, uzamykatelná
420006 | linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,podst.chladnička na léky,lékárna uzamyk. | cca 4400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.09 | Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU
součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 800 mm, vč. dřezu
prostor pro podstavnou chladničku cca 600 mm
2x dolní skříňka se 3 zásuvkami, š. cca 800 mm
1x dolní skříňka pro umyvadlo, š. cca 600 mm, vč. umyvadla
pracovní deska cca 3600 mm
horní skříňky policové dvířkové
2x skříňka 1-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
3x skříňka 2-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
lékárna policová 2-dvéřová, horní část prosklená, dolní část plné dveře
uzamykatelná
chladnička na léky
objem cca 120l
s umístěním do pracovní linky
s nucenou cirkulací vzduchu
digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty
bezpečnostní termostat
integrovaný monitorovací systém, připojení na centrální monitrovací systém
rozhraní : Ethernet / RS485
vnitřní osvětlení LED
2x výškově nastavitelné police
uzamykatelné dveře
420007 | linka pracovní vč. horiz.dřezu, dolní + horní skříňky, lékárna, odtah vzduchu, směšovač dezinfekce | cca 3000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.21 | Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
420008 | linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, podst. chladnička na léky | cca 2700 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.18 | Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
C1-1.21 | PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU
součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 600 mm, vč. dřezu
prostor pro podstavnou chladničku cca 650 mm
1x dolní skříňka se 3 zásuvkami, š. cca 850 mm
1x dolní skříňka policová 1-dvéřová, š. cca 600 mm
pracovní deska cca 2700 mm
horní skříňky policové dvířkové
3x skříňka 1-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
1x skříňka 2-dvéřová, prosklená dvířka, uzamykatelná
chladnička na léky
objem cca 120l
s umístěním do pracovní linky
s nucenou cirkulací vzduchu
digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty
bezpečnostní termostat
integrovaný monitorovací systém, připojení na centrální monitrovací systém
rozhraní : Ethernet / RS485
vnitřní osvětlení LED
2x výškově nastavitelné police
uzamykatelné dveře
420021 | linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | cca 2400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
C1-1.11 | Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU
součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
1x dolní skříňka pro umyvadlo, š. cca 600 mm, vč. Umyvadla
1x dolní skříňka se 3 zásuvkami, š. cca 600 mm
skříňka pro vestavnou myčku nádobí
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 600 mm, vč. dřezu
pracovní deska cca 2400 mm
horní skříňky policové dvířkové
4x skříňka 1-dvéřová, plná dvířka, uzamykatelná
vestavná myčka nádobí
kapacita min. 12 jídelních sestav
vnitřní plášť z nerez oceli
čelní ovládací panel
LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
vč. příslušenství
Příloha č. 1
Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku
Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů
Technická specifikace:
· Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
· Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
· Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
· Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
· Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
· Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky
· Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav
· Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
· Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery
· Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
· Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)
· Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
· Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.
Rozměry a konfigurace:
C1-1.21 - 420007
· 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
Vnitřní vybavení:
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
· 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x670x860 mm, barva dveří RAL, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
Vnitřní vybavení:
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
· 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
· 1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
Vnitřní vybavení:
- 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
· 1 x nerezová pracovní deska - rozměr 3350x700x40 mm
Vnitřní vybavení:
- 2 x dřez 800x250x150 mm s nerezovým víkem
- 1 x dřez 340x370x150 mm
- 1 x tlaková vodní pistole
· 1 x kryt proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body
· 1 x hliníkové LED světlo - délka 3300mm
· 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
· 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
· 1 x odsávací digestoř s výsuvným ochranným výsuvným krytem - rozměr 1000x370x600 mm
Pro připojení k centrálnímu odsávání (bez vlastního ventilátoru)
· 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
· 2 x nástavná skříňka jednokřídlá - rozměr 600x370x600 mm
· 1 x nástavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x370x600 mm
3 x vrchní rovný zákryt
1 x horní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
1 x magnetická záda mezi pracovní deskou a horními skříňkami
2 x krycí lišta soklů
Upozornění:
Pokud je rozdíl mezi popisem ve specifikaci speciálního zdravotnického nábytku či výkazu – výměru a výkresem, platí vždy výkres.
Příloha č. 3 - Technická specifikace nábytku
Pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářské stoly, víceúčelové stoly, kontejnery, skříně
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s architektem zakázky, a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů materiálů předepsaných Barevným řešením stavby - odkaz D1.01.5-18 BAREVNOST VYBAVENÍ/NÁBYTKU
Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů
Součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou
Základní materiál LTD vyššího standardu, třída kvality E1, použité lamináty v úrovni vyššího standardu LTD. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů, pultů a polic 25mm. Záda korpusů skříní v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, dveře, čela zásuvek, stoly, stolky, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy. Kování značkové např. Hettich, Haffele, dveře skříní opatřeny závěsy s klipovým mechanismem a tlumením upevněné eurošrouby, zásuvky s kuličkovými výsuvy s tlumením dojezdu. Skříně rektifikovatelné pomocí kovových pouzder a šroubů s odpovídající nosností plné zátěže.
Nábytek musí být vyroben dle platných norem a certifikátů pro zdravotnická zařízení v min rozsahu ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 527-1-2011, ČSN EN 527-2-2005, ČSN EN 16121:20013, ČSN EN 14749:2016, ČSN EN 14073-2-2005, ČSN EN 14074:2005, ČSN EN 15372:2008, ČSN EN 13150:2001, ČSN EN 14072:2004.
Pracovní desky pracovních a kuchyňských linek v provedení postforming tl. 38-40 mm. Ukončovací hrany v provedení HPL nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.
Skříňky linek: horní a spodní skříňky obsahují jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z LTD desky tl. 8 mm, vlepené do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou ze všech stran tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm z čelní strany, 0,5mm ostatní strany. Obklad za linkou lamino v barvě linky.
Osvětlení pracovní plochy - uvažován LED pásek po celé délce linky, zafrézovaný do dna horních skříněk, trafo umístěno v nábytku. Spínání pokud možno senzorem
Zásuvky: tl. 18 mm, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm.
Úchytky: obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Dveře plné: tl. 18m, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Lišty k ukončení pracovní desky a obkladové desky stěny: čtvrtkruhové 24x24 mm, v provedení nerezová folie matná.
Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 2ks
Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.
Nerezové umyvadlo vč. sifonu
Nerezový dřez vč. sifonu
Nerezový dřez s odkapem vč. sifonu
Kancelářský stůl
Pracovní deska stolu tl. 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS tl. 2 mm.
Průchodka pro kabeláž na středové ose pracovní desky, průměr 80 mm, průchodka v barvě blížící se dezénu stolové desky, vč. managementu kabelů
Stolní kovová podnož s bočním bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006.
- volitelný paraván čalouněný omyvatelnou koženkou
výška: 750
Držák PC
závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20 kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu. Konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm. Držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku. Centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC. Barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006
Zásuvkový kontejner
Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.
Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm
Jídelní stůl
- deska min. tl. 25 mm opatřená ABS tl. 2mm, ocelová podnož
vypalovaná barva RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem
pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. R10mm, horizontální rám profilu 30x40mm vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. 10 mm, výšková rektifikace;
Rozměry (viz VV konkrétní místnost)
Jednací stůl
hliníková podnož s pracovní deskou 18 mm, hrana ABS 2 mm.
Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.
Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat
výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.
Materiál podnože: eloxovaný hliník
Rozměry (viz VV konkrétní místnost)
výška: 750
Konferenční stolek
Deska stolu tl. 25 mm, rozměry 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm.
Centrální noha stolu, kovová, lakovaná, základna tvořena pravoúhlou základnou o rozměru 450 x 450 mm. Průřez nohy 80 mm.
Rozměry (viz VV konkrétní místnost)
výška: 550 mm
Úložné skříně
Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm.
Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Dveře plné: tl. 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.
Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.
Zámky : zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.