Akce:         		STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERNÁTU				 	       KANALIZACE, ROZVOD VODY, ÚT

k.ú. Boskovice – parc.č. 2017/19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo zakázky:		30 – 2018

Zod. projektant:		Stanislav  CVRKAL

Vypracoval:		Stanislav  CVRKAL

Investor:			VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ

Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

srpen 2018

Jako podkladů pro vypracování projektu bylo použito stavebních výkresů, situace zjištěné na místě samém a pořadavků provozovatele a investora. PD řeší novou splaškovou kanalizaci, rozvod vody a ústřední vytápění v rekonstruované části objektu internátu VOŠ ekonomické  a zdravotnické SŠ v Boskovicích.

Demontáže

V objektu bude provedena demontáž stávajícíh vnitřních rozvodů studené a teplé vody včetně stávajících armatur a vytokových baterií a demontáž stávající kanalizace včetně zařizovacích předmětů stávajícího společného sociálního zařízení. V rekonstruované části objektu bude provedena taktéž demontáž stávajího sytému ÚT. Budou demontována stávající otopná tělesa a stávající rozvod ÚT od místa stávajícího napojení ve vstupní hale.

Kanalizace

V objektu bude provedena nová splašková kanalizace pro nově vybudovaná  sociální zařízení jednotlivých pokojů. Nová splašková kanalizace bude vně objektu napojena na zrekonstruovanou jednotnou kanalizaci vedenou kolem objektu. V rámci rekonstrukce byly již vybudovány odbočky pro napojení nové splaškové kanalizace.

Nová splašková kanalizace bude provedena jednak z trub PVC KG ČSN 1401 a jednak z trub PVC HT. Odvětrání ležaté kanalizace bude provedeno větrací klavicí ukončenou nad střechou objektu.

Zařizovací předměty včetně vodovodních baterií jsou specifikovány ve výkresové části PD (specifikace provedena dle požadavku a informací generálního projektanta a investora).

Kanalizace ve stávající čísti objektu a již zrekonstruovaném sociálním zařízení zůstane zachována.

Bližší podrobnosti jsou patrny z výkresové části PD !!!

UPOZORNĚNÍ

Spády nové splaškové kanalizace a způsob napojení na stávající odbočky bude ještě upřesněn dle hloubky uložení odboček a jejich zakončení. Toto nebylo v době zpracování PD známo. Výškové osazení ukončení odboček bylo převzato z PD rekonstrukce jednotné kanalizace vedené kolem objektu. Pro jsou výškové koty pouze informativní.

Vnitřní rozvod vody

V objektu bude proveden nový rozvod studené vody, teplé vody a cirkulačního potrubí pro nově vybudovaná  sociální zařízení jednotlivých pokojů. Nové rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody studené a teplé vody a cirkulace. Nové rozvody studené a teplé vody a cirkulace budou  provedeny z trubek PPR Fiber Basalt Plus fy Ekoplastik nebo z trubek podobných vlastností. Nový ležatý rozvod vody bude vedený pod stropem 1.NP. Část nových ležatých rozvodů bude vedena v konstrukci podhledů v jednotlivých sociálních zařízeních a část nových ležatých rozvodů vedených přes pokoje bude opatřena sádrokartonovým obkladem. Ležaté rozvody studené vody budou uloženy na závěsech a rozvody teplé vody a cirkulace budou uloženy do podpůrných pozikovaných žlabů pro potrubí PPR. Zbývající rozvody vody budou uloženy do zdiva a podlah. V jednotlivých sociálních zařízeních budou na novém rozvodu vody – odbočkách - osazeny podomítkové ventily lux s krytkou.

Jako uzavíracích a výtokových armatur bude použito vodovodních kohoutů a baterií fy WAVIN, GIACOMINI a RAF.

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací typu MIRELON PRO tl. 20 - 25 mm.

Bližší podrobnosti jsou patrny z výkresové části PD !!!

UPOZORNĚNÍ

Stojánkové umývadlové baterie a splachovací  armatury budou připojeny pomocí rohových ventilů s filtrem RV1313 a flexibilních hadic.

Rozvody vody ve stávající části objektu a zrekonstruovaném sociálním zařízení zůstanou zachovány.

Nové rozvody vody budou provedeny dle ČSN, EN a TP pro montáž z trubek PPR.

Ústřední vytápění

a)  Potřeba  tepla

Byla stanovena na základě přepočtu tepelného výkonu stávajícíh otopných těles v rekonstruované části internátu.

Tepelná ztráta objektu					 43 643 W

Ztráta na rozvodech 3%					   1 308	W

Celkem							 44 651 W

b)  Návrh  zdroje

Jako  zdroje  tepla pro vytápění objektu  bude využito stávající centrální kotelny areálu VOŠ a SŠ, od které je do objektu internátu provedena samostatná topná větev. Stávající topná větev je v prostoru centrální kotelny opatřena směšovací armaturou a oběhovým teplovodním čerpadlem topné vody typu GRUNDFOS MAGNA 25-100. Stávající topná větev v prostoru objektu internátu je vyústěna v prostoru vstupní haly, kde na ní bude napojen nový rozvod ÚT rekonstruované části objektu internátu.

c)  Nové  ústřední  vytápění

Pro vytápění rekonstruované části objektu internátu  bude použito teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem vody pracujícím na tepelném spádu 75/60°C.

Jako otopných těles bude použito ocelových deskových radiátorů RADIK VKU. Otopná tělesa RADIK VKU budou opatřena radiátorovým šroubením VEKOLUX N DN15 a radiátorovým ventilem HEIMEIER 4326 DN15 (součást dodávky otopných těles) doplněným termostatickou hlavicí HEIMEIER typu DX.

Nové rozvody budou provedeny z trubek Cu SUPERSAN vedených nad podlahou a částečně v podlaze. Odvzdušnění systému ÚT bude pomocí odvzdušňovacích ventilů osazených na otopných tělesech. Případné osazení dalších odvzdušňovacích armatur bude ještě upřesněn při montáži podle skutečného vedení nového rozvodu ÚT.

d)  Zabezpečení  systému

Pro  zabezpečení  otopného  systému  bude  použito stávajícího zabezpečovacího systému umístěného v centrální kotelně.

e)  Nátěry

Otopná tělesa jsou opatřena syntetickým nátěrem od výrobce. Rozvodné potrubí Cu SUPERSAN není nutno opatřovat nátěrem pokud toto nebude investor vyžadovat.

f)  Tepelné izolace

Nové rozvody ÚT vedené podlahou budou opatřeny tepelnou izolací MIRELON STABIL/PRO tl. 20 - 25 mm.

g)  Regulace

Pro regulaci otopného systému bude použito stávjícího systému regulace umístěném v centrální kotelně.

Dále budou otopná tělesa opatřena termostatickými hlavicemi.

UPOZORNĚNÍ

Nové rozvodu z trubek CU budou provedeny dle TPG a ČSN pro rozvody ÚT z trubek Cu.

Před uvedením do provozu bude provedena topná zkouška včetně seřízení radiátorových ventilů a šroubení

Bližší  podrobnosti  jsou  patrny  z  výkresové  části  PD.