# Technická zpráva – oprava střešního pláště spojovacího krčku

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Datum místního šetření: 5. 6. 2025

## Stávající stav a zjištěné poruchy

Spojovací krček má sedlovou střechu s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem. Sklon střechy neodpovídá normovým požadavkům pro falcovanou krytinu. Odtok zajišťují nadřímsové hranaté žlaby z titanzinkového plechu.

Krytina i žlaby vykazují četné poruchy – trhliny, netěsnosti a degradaci spojů. Při deštích dochází k zatékání do objektu, což je patrné na podhledu stropní konstrukce.

Příčinou zatékání je kombinace:
- nedostatečný sklon střešní roviny,
- netěsnosti v oblasti nadřímsového žlabu,
- degradace původní krytiny a lemovacích prvků.

## Návrh opravy

Navrhujeme kompletní opravu střešního pláště s úpravou spádu formou klínových kontralatí. Práce budou zahrnovat následující kroky:

demontáž stávající falcované plechové krytiny,

demontáž podkladní lepenky na bednění,

případnou výměnu poškozeného stávajícího bednění za nové bednění – předpoklad do 20 % plochy

demontáž stávajícího nadřímsového žlabu,

doplnění konstrukce po demontovaném nadřímsovém žlabu dřevěnou konstrukcí,

pokládka difuzně otevřené vrstvy typu JUTADACH 135 MONOLITIC (nebo ekvivalentní) na stávající bednění – vrstva bude sloužit k odvětrání vodních par ze skladby a bude tvořit spodní část provětrávané dutiny, ukončení na okapnice z lakovaného Pz plechu r.š. 200 mm

montáž spádových klínových kontralatí výšky 50 mm u okapu a 200 mm u hřebene pro vytvoření větrané mezery mezi stávajícím a novým bedněním,

montáž nového bednění z impregnovaných prken tl. 24 mm,

montáž větrací ochranné mřížky u okapu na výšku kontralatě,

montáž nového půlkruhového podokapního žlabu r.š. 330 mm z lakovaného pozinkovaného plechu,

nové žlaby budou napojeny novými kotlíky na stávající svody,

pokládka asfaltové doplňkové hydroizolační vrstvy BauderTOP TS 40 NSK na nové bednění – difuzně uzavřený pás s podélným samolepicím spojem, vhodný  na pokládku na dřevěné  bednění pod falcovanou krytinu

montáž nové falcované krytiny z lakovaného pozinkovaného plechu na dvojitou stojatou drážku.

Zásadním prvkem návrhu je doplnění výškově proměnlivých kontralatí (klínů), které umožní vytvoření bezpečného sklonu pro funkční odvodnění a montáž nové krytiny a žlabů. Nové řešení zajišťuje vyšší spolehlivost střešního pláště a eliminuje riziko zatékání.