Technická zpráva

„Vyškov – Domov důchodců, Polní 252/1“

1	Úvod	3

2	Podklady projektu	3

3	Předpisy a normy	3

3.1	Zákony a vyhlášky	3

3.2	Výchozí normy	3

3.3	Napěťová soustava	3

3.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

3.5	Elektromagnetická kompatibilita	4

3.6	Prostředí	4

4	Systém elektronické kontroly vstupu (EKV)	5

4.1	Popis EKV	5

4.2	Požadavky na systém EKV	5

4.3	Technické řešení EKV	6

4.4	Prvky systému EKV	6

4.5	Kabelové rozvody	7

4.6	Napájení systému EKV	7

5	Uzemnění, stínění	7

6	Kabelové trasy	7

7	Protipožární opatření	8

8	Bezpečnost práce a životní prostředí	8

9	Požadavky na montážní organizaci	9

10	Provozní podmínky	10

11	Pravidelná kontrola a údržba	11

12	Závěr	11

# Úvod

Předmětem této dokumentace je návrh elektronické kontroly vstupu (EKV) na objektu Vyškov – Domov důchodců, Polní 252/1.

# Podklady projektu

- půdorysné výkresy budovy

- prohlídka areálu

- technické normy ČSN

- požadavky investora a uživatele

- podklady dodavatelů a výrobců technologií

# Předpisy a normy

## Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. 24. leden 1997

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 28. únor 2013

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 11. květen 2009

## Výchozí normy

Předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000, STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802 jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

## Napěťová soustava

Dle ČSN 33 2000-1 bude napájení hlavních i periferních částí systémů

- dle čl. 312.2.1 síť TN-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230V/50Hz

- dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 100Vdc

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 411 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412 provedena izolací živých částí a kryty.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413 provedena samočinným odpojením od zdroje.

## Elektromagnetická kompatibilita

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. musejí být zařízení a instalace provedeny a namontovány tak, aby jejich elektromagnetické rušení, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. Výrobce těchto zařízení prohlašuje shodu výrobku s normami EU, který musí být označen značkou CE, která potvrzuje soulad s limitními hodnotami EMC a souvisejícími směrnicemi pro uživatele. U bezdrátových aplikací musejí být intenzity elektromagnetických polí zcela pod limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU. Při instalaci je nutné vytvářet plochy instalace co nejmenší, maximalizovat vzdálenosti k vedení s velkými proudy, přičemž je potřeba oddělovat instalace silových, datových a signálových vedení. Současně je z pohledu snížení EMI vhodné používat sítě TN-S.

## Prostředí

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: NORMÁLNÍ

U slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného obsahu není nutná oprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani nutné použít speciálních zařízení či technologií.

Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízko-úrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplo-tou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní kompo-nenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebez-pečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Výrobce prohlašuje, že všechny jím dodávané výrobky splňují požadavky směrnic RoHS a v souladu s požadavky těchto směrnic jsou také dodávány na trh. Bezolovnaté výrobky jsou označeny logem.

Konfiguraci prvků a typy vedení s popisem uložení jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.

Nejmenší vzdálenost při souběhu systémového vedeni se silovým je 15 cm.

# Systém elektronické kontroly vstupu (EKV)

Na objektu nyní není koncepčně řešen systém kontroly vstupu. V rámci tohoto projektu bude vybudován nově systém kontroly vstupu na vybraných dveřích v objektu. Jedná se zejména o dveře před místnostmi určenými pro personál.

## Popis EKV

Úkolem elektronické kontroly vstupu je kontrola průchodu oprávněnou osobou, případně zamítnutí průchodu osobě, která nemá oprávnění ke vstupu do dotčeného prostoru. Dále pak zaznamenání těchto informací do deníku událostí, pro případnou následnou kontrolu. Systém bude využívat IP čteček, s možností napájení pomocí PoE ze switche. Jednotlivé čtečky budou pomocí switche připojeny k serveru, který se bude starat o chod systému. Administrace osob, čipů, případně oddělení bude probíhat z SW.

## Požadavky na systém EKV

Systém elektronické kontroly vstupu je navržen jako kompletně online. To znamená, že veškeré změny v konfiguraci se projeví okamžitě, bez nutnosti tyto data nahrávat do čteček samostatně. Systém bude umožňovat definovat neomezené množství počtu osob, skupin, časových zón. Možnost trvalého za/odblokování vchodu pomocí master čipu. Systém bude umožňovat zadávat karty do systému přímo, nebo jejich import z externího zdroje, zpětnou analýzu přístupů, neomezený počet spuštěných klientských aplikací. Systém bude mít vlastní diagnostiku připojených zařízení. Důležitou podmínkou jsou jednotné karty pro systém EKV a pro docházkový systém.

## Technické řešení EKV

Na vybrané dveře, určené investorem, bude osazen přístupový systém EKV. Před vstupem do místnosti bude umístěna čtečka přístupových karet, po přiložení platného čipu/karty bude umožněn vstup do místnosti odblokováním elektrického zámku. V rámci tohoto projektu se počítá pouze s blokováním vstupu do místností, odchod z místností nebude nijak blokován, a proto místnost opustit bez jakéhokoliv omezení, únik tedy nebude nijak blokován.

Pouze v 1.NP v objektu A bude na dveřích pro opuštění z této části umístěna kódová klávesnice, kde opustit tento prostor půjde pouze po zadání platného kódu. Pro potřeby úniku bude před každým tímto únikovým místem umístěno zelené prolamovaní tlačítko se symbolem běžícího muže.

Před vstupními dveřmi do objektu – 2x posuvné dveře, bude umístěna venkovní čtečka a posuvné dveře budou začleněny do systému elektronické kontroly vstupu. Tyto posuvné dveře budou blokovány pouze mimo návštěvní hodiny a vstup bude umožněn pouze po přiložení platného čipu/karty. V běžnou návštěvní dobu nebudou tyto dveře nijak blokovány. Přepínání obou režimů bude probíhat automaticky, dle nastavených časových oken.

V rámci tohoto projektu se počítá s duálními RFID klíčenkami, které bude možné použít jak pro systém elektronické kontroly vstupu, tak pro systém sestra pacient.

## Prvky systému EKV

Níže výčet referenčních doporučených prvků:

Čtečka karet

Čtečka bude v provedení IP s výstupem, pomocí kterého bude možné napájet elektrozámek, napájení pomocí PoE. Design podobný ABB Tango, odběr:100mA/24V, elektrozámek 200mA/24V, celkový 300mA.

Rozmístění prvků je předmětem výkresové dokumentace.

Bezkontaktní elektronická klíčenka

RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, plastová, modrá, dvě cívky EM 4100 125 kHz a MIFARE 1K 13,56 MHz, rozdílné UID pro každou frekvenci

Switch

Zyxel GS1350-26H - 26 Port smart managed CCTV PoE switch, long range up to 250m, 375W, 24x GbE, 2x combo RJ45/SFP, PoE (802.3af,at), 19" rackmount, ESD / surge přepěťová ochrana 4 kV, ethernetový port ESD ochrana (15 kV / 8 kV)

Zyxel XGS4600-52F - 52-port Gigabit switch, L2/3, 48x 1G SFP port + 4x 10G open SFP+, Full L2+ features + L3: static and policy-based routing, VRRP, ECNP, Option: redundant hotswap power supply, Green (802.3az), 19" rackmount.

Server

CPU: Silver 4110 Processor 2.1 GHz 8 11.00 MB 85W 2 @ 9.6 GT/s 2400 MT/s 768 GB NOTE: Silver - 4100 Series - 2 Socket supports 2UPI  @ 9.6 GT/s, 6-Channel DDR4 @ 2400 MT/s providing up to 768 GB memory capacity. Intel Turbo Boost Technology, Intel Hyper-Threading Technology, Intel AVX-512(1x 512-bit FMA), 48 lanes PCIe 3.0, standard RAS supported, OS Debian.

## Kabelové rozvody

Kabeláž systému EKV je provedena následujícími kabely:

- rozvod napájecího napětí 12V – kabel JYTY 2x1 B2cas1d1

- kabeláž ke čteček – kabel F/UTP cat.5e B2cas1d1

## Napájení systému EKV

Napájení čteček je provedeno ze switche a elektromechanické zámky jsou dále napájeny ze čteček.

# Uzemnění, stínění

Všechna projektovaná slaboproudá zařízení instalovaná v kovových krytech budou uzemněna na stávající zemnicí síť.

# Kabelové trasy

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33 0165. Musí být dodržen odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů dle ČSN a musí být dodrženy zásady o křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 33 2000, dále dodržovat odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

Kabely budou uloženy převážně v páteřních trasách slaboproudu. Vývody k jednotlivým koncovým prvkům na stěnách budou realizovány v trubkách PVC pod omítkou ve zdi případně v plastových povrchových lištách. Pro vedení kabeláže po chodbách bude použit kabelový plastový žlab.

Navržené trasy na výkresové části jsou pouze orientační a při instalaci se musí trasy zkoordinovat s ostatními profesemi a vzhledem k místním možnostem. Po dohodě bude možné využít žlab profese silnoproud, který bude opatřen přepážkou.

# Protipožární opatření

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami. V místech, kde budou rozvody vedeny přes chráněnou únikovou cestu, bude vedení uloženo nad protipožárním podhledem tak, aby ve svém důsledku bylo mimo chráněný prostor únikové cesty.

# Bezpečnost práce a životní prostředí

Při realizaci byl zvážen vliv na životní prostředí a bezpečnost práce a dokumentace je respektuje. Realizace díla byla zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě proškolených osob.

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby.:

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.441/2004 Sb.

- Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způs ob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky 98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 Sb., vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády č.352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavební činnosti

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el.zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb., nařízení vlády č.352/2000 Sb. a vyhlášky č.159/2002 Sb.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb.

- Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb., včetně zpracování provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp.

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- BOZP dodavatele

# Požadavky na montážní organizaci

Montáž bude prováděna montážní organizací, která je od výrobce nebo oficiálního distributora systémů EKV proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy a normami, a to pod řízením pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací. Při elektroinstalačních činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých prostorách. Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace výrobce). Při montáži zařízení musí být dodrženo umístění jednotlivých prvků podle projektu. Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových prvků a prvků ostatních systémů dle dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů smyčkových vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení propojeno a uzemněno ve společném bodě, např. v ústředně. Práce na elektrických zařízeních budou prováděny po odpojení od zdroje napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1.

Jednotlivé systémy budou po připojení všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně nebo pomocí konfiguračního software. Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace a do stavebního deníku dodavatele. Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech celků.

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel zajistí, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nepovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 50110-1. Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale při nichž může dojít v důsledku nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození elektrického zařízení a mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku. Práce na elektrických zařízeních budou prováděny po odpojení od zdroje napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1.

Po ukončení instalace provede montážní organizace certifikovaná měření na všech instalovaných zapojení u jednotlivých segmentů systému UKS. Měření bude provedeno certifikovaným měřicím přístrojem a protokol, dokládající správnost instalace bude součástí dokumentace skutečného provedení.

# Provozní podmínky

- Elektroinstalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací.

- Instalaci a zapojení jednotlivých slaboproudých subsystémů musí provést subjekt proškolený výrobcem pro návrh, instalaci a servis těchto zařízení.

- Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61. Podle požadavků ČSN 331500 čl. 6.4 je nutné trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

- Je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených ČSN 331500, ČSN EN 50131-1 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

- Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.

- Uživatel je povinen určit osobu zodpovědnou za provoz jednotlivých slaboproudých systémů a vést provozní knihu, kde budou evidovány veškeré události související s provozem systémů.

# Pravidelná kontrola a údržba

Po instalaci slaboproudých systémů bude nutno provádět jejich pravidelné kontroly dle příslušné ČSN.

# Závěr

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech odpovídajících danému stupni dokumentace a je v souladu s normami a předpisy platnými v době jejího zpracování.

V projektové dokumentaci jsou zapracovány pouze požadavky, které byly projektantovi známy ke dni vypracování PD.

Projektová dokumentace nemůže obsáhnout veškeré skutečnosti, které mohou vyvstat při realizaci díla. Instalační firma musí při nacenění dodávky vycházet ze svých zkušeností z realizací podobných projektů a veškerý materiál a úkony zahrnout do ceny díla. Nabídková cena musí být konečná a dílo funkční a vyhovující všem platným normám a předpisům.

Před zahájením montáže instalační firma, pokud bude třeba, zpracuje projekt v podrobnostech realizační (výrobní a dílenské) dokumentace. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci.

Po skončení montáže je nutno provést zakreslení skutečného stavu a změn oproti tomuto nebo RDS projektu a projekt DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby – předat uživateli.

Údaje a informace uvedené v této dokumentaci může zadavatel použít pouze pro potřeby přímo související s předmětem řešeného problému. Dokumentace nesmí být rozmnožována bez vědomí zhotovitele.