TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PS

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4 Zdravotechnika

Stavební úpravy - Rekonstrukci koupelen v pokojích klientů Domova pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín.

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Ludmila Šimkovičová

Datum:         11/2023

Zakázka č.:  2020-010

# 1	úvod

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce koupelen v bytových jednotkách domova pro seniory  na ulici třída bratří Čapků v Hodoníně.

Objekt domova pro seniory je dělen na 3 části

- ubytovna, která má samostatné číslo popisné a jiného vlastníka

- hospodářská část, kde jsou situovány pomocné prostory pro domov pro seniory

- ubytovací část domova pro seniory, kde je realizována rekonstrukce koupelen

V ubytovací části jsou různé typy jednotek

- typická jednotka – ubytovací jednotka klientů – celkem 114 (54 v I. etapě výstavby, 60 ve druhé etapě výstavby)

- v typických jednotkách budou rekonstruovány stávající koupelny

- atypická jednotka – prostor pro personál (sesterna) – celkem 7 (všechny atipické jednotky umístěny v I. etapě výstavby)

- v atypických jednotkách budou rekonstruovány stávající hygienické prostory

- speciální prostory – prádelna (m.č. 136, 137, 138), sušárna (m.č. 141), žehlírna (m.č. 146), dílna (m.č. 103, 104) v 1NP a centrální koupelna ve 2NP apod.

– ve speciálních prostorech budou vyměněny stoupací a odpadní potrubí v šachtách a některé stávající zařizovací předměty za nové ve stejném umístění, pouze v místnosti č. 147 instalováno 1 nové umyvadlo UM1

Použité podklady:

Požadavky investora

Dispoziční řešení prostoru

  - Zařizovací předměty a zařízení

V upravovaných prostorech sociálních zařízení v jednotlivých bytových jednotkách budou demontovány stávající zařizovací předměty i stávající potrubí v prostorách koupelny, kuchyňky i ve stávající instalační šachtě. Nově budou instalovány zařizovací předměty a napojeny na nově navržené rozvody vody a kanalizace. Nové rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody v technickém suterénu budovy. Zařizovací předměty budou dodány včetně veškerého potřebného příslušenství (těsnění, přechodky, hadičky, zápachové uzávěry, rohové ventily apod.) pro řádnou a správnou montáž a napojení k rozvodům.

# 2	vodovod

2.1	Technické řešení

2.1.1 Vodovodní přípojka

Objekt je zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky, která je také rekonstruována a nahrazena novou přípojkou z ulice bratří Čapků z vodovodního řadu LT200. Projekt nové vodovodní přípojky je řešen samostatně v PD s názvem: Vodovodní přípojka- Domov pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín.

2.1.2     Vnitřní vodovod

V rámci stavebních úprav je navržena demontáž a výměna všech rozvodů v řešených prostorách včetně stoupacích potrubí vody, které se napojí v prostorách technického suterénu na stávající rozvody vody.  Rozvody vody budou vedeny v drážkách ve stěnách, v instalační šachtě a pod stropem technického suterénu. Drážky ve stěnách budou po dokončení zapraveny. Instalační šachta bude nově vyzděna a budou nově osazeny revizní dvířka do šachty a každé koupelně. Potrubí v šachtě bude kotveno dle montážního předpisu výrobce potrubí. Podrobnosti k montáži potrubí v bodu 2.5. V každém patře bude osazena na stoupacím potrubí kompenzační smyčka, pro eliminaci přídavného napětí v potrubí a tím k prodloužení životnosti potrubí.

    - Výpočet potřeby vody

Potřeba vody se nemění. Počet obyvatel i zaměstnanců domu pro seniory zůstává konstantní.

2.1.1.4 	Výpočtový průtok v potrubí v 1 typickém stoupacím potrubí

| POČET | VÝTOKOVÁ ARMATURA | DN | JMENOVITÝ PRŮTOK (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Baterie umyvadlová | 15 | 0,2 |
| 8 | Baterie dřezová | 15 | 0,2 |
| 8 | Nádržkový splachovač WC | 15 | 0,1 |
| 8 | Baterie sprchová | 15 | 0,2 |

Výpočtový průtok: Qd = qi2 . ni = 1,02l/s = 3,67m3/h

2.1.1.4 	Výpočtový průtok v potrubí v atypickém stoupacím potrubí

| POČET | VÝTOKOVÁ ARMATURA | DN | JMENOVITÝ PRŮTOK (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Baterie umyvadlová | 15 | 0,2 |
| 7 | Baterie dřezová | 15 | 0,2 |
| 7 | Nádržkový splachovač WC | 15 | 0,1 |

Výpočtový průtok: Qd = qi2 . ni = 0,79l/s = 2,84m3/h

Všechna navržená přívodní potrubí jsou vyhovující pro přívod vody k jednotlivých zařizovacím předmětům.

2.2	Materiál

Rozvody studené a studené vody v řešeném prostoru budou provedeny z plastového polypropylenového třívrstvého potrubí PP - RCT S3,2 spojovaného polyfůzním svařováním.

Potrubí bude kotveno dle montážního předpisu výrobce potrubí.

2.3	Ohřev TV

Ohřev teplé vody zůstává stávající. V současné době je teplá voda připravována s pomocí výměníku tepla instalovaného ve výměníkové stanici v hospodářské části objektu domova pro seniory.

2.4	Izolace

Všechna potrubí vodovodu budou obalena tepelnou izolací z návlekových trubic dle ČSN EN ISO 12241. Teplá voda proti ochlazování vody a ztrátám tepla, studená voda proti ohřívání a kondenzaci vodních par na povrchu potrubí. Povrch tepelných izolací bude upraven proti mechanickému poškození a dle požadavku protipožární ochrany budov. Potrubí vedené v podlaze a ve stěnách se opatří tepelnou izolací z izolačních návlekových trubic dle výkresové dokumentace, připojovací potrubí k zařizovacím předmětům se opatří izolací tl. 6mm a uloží se do drážky pod omítkou.

2.5	Montáž

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen.  Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Jednotlivé uzavírací armatury budou označeny štítkem s popisem místností, které se tímto kulovým kohoutem uzavírají. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami – dodávkou stavby.

Kotvení vodorovného potrubí vodovodu z materiálu PP-RCT S3,2:

Tabulka udává  maximální vzdálenosti uchycení při vodorovném uložení potrubí. Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti uchycení násobí koeficientem 1,3

2.6  Ochrana proti znečištění vody ve vnitřních vodovodech

Ochrana proti znečištění pitné nebo užitkové vody ve vnitřních vodovodech se provádí dle ČSN EN 1717.

2.7  Zkoušení vnitřního vodovodu

Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích:

- prohlídka potrubí

- tlaková zkouška potrubí

- konečná tlaková zkouška

Tlakové zkoušky potrubí vodou budou provedeny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 755409.

Před tlakovou zkouškou potrubí vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu

propláchnout vodou. V budovách se zkouší nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zař.

předmětů. Trubky smí být opatřeny návlekovou izolací a/nebo uloženy v ochranných

trubkách. Tlaková zkouška potrubí vodou se má provádět pouze u vnitřních vodovodů, ze

kterých je možné všechnu vodu po provedení zkoušky vypustit. Pokud není vypuštění vody

nebo jeho částí možné, má být provedeny tlaková zkouška potrubí vzduchem.

Tlaková zkouška potrubí vodou

Před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou musí být všechny průchozí uzávěry a regulační armatury ve zkoušeném úseku potrubí otevřeny, zkoušené potrubí odvzdušněno, napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP po dobu nejméně 12 h a všechny vývody uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami.

Nejvyšší návrhový přetlak: MDP = 1,3637 x 1000 = 1363,7 kPa

Zkušební přetlak: TP = 1,1 x MDP, pro T<25°C

TP = 1,1 x fT x MDP, pro T>25°C

V průběhu zkoušky musí být teplota vody udržována pokud možno konstantní.

Tlaková zkouška potrubí vzduchem

Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je zkušební přetlak 250 kPa bez ohledu na nejvyšší provozní přetlak. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa.

Konečná tlaková zkouška

Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu.

Proplachování a dezinfekce potrubí

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody. Po propláchnutÍ vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších odvzdušnit.

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle CSN

755409 s následným dokonalým propláchnutím – neprovádí se u rozvodu pitné vody

s počtem odběrných míst menším než 35. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat

stav filtračních vložek filtračního zařízení.

2.8	Požární vodovod

Požární vodovod v budově se nemění. Jsou rekonstruovány pouze koupelny a kuchyně v bytových jednotkách.

# 3	kanalizace

  - Splašková kanalizace

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody ze zařizovacích předmětů umístěných v prostorách rekonstruovaných koupelen a kuchyní v bytových jednotkách domova pro seniory. Všechny nově instalované zařizovací předměty budou nově napojeny na nové rozvody kanalizace v prostorách hygienických zařízení a v nových instalačních šachtách. Veškeré rozvody kanalizace v rekonstruovaných prostorech budou nově provedeny a napojeny na stávající rozvody splaškové kanalizace v technickém suterénu budovy domova pro seniory. Budou demontovány stávající kanalizační potrubí a vyměněny za nové připojovací, odpadní a svodné potrubí.

Stávající odpadní kanalizační potrubí je z azbestových potrubí. Proto se jejich demontáž bude řídit následujícímu pravidly:

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která zaručí řádné dodržování technologického postupu demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy  v  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.

- Dodržením požadavků tohoto nařízení vlády a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob tyto práce provádějící  a i jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

- Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.

- Bude vymezeno „kontrolované pásmo“.

- Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou s hepafiltrem zachycujícím i azbestová mikrovlákna, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví.

- Pracovníci během práce nesmějí jíst, pít a kouřit. Po ukončení pracovní směny bude jejich oděv vyčištěn popř.zlikvidován (v případě, použití jednorázových pracovních pomůcek). Toto bude probíhat v pouze tomu určené místnosti. Poté bude pracovníkům umožněno osprchování se.

- Bude zamezeno úniku prachu do okolního nechráněného prostředí z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady.

- Bude snížena prašnost buď prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou popř. nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

- Krytina bude postupně rozebírána. Nebude používáno lámání, rozbíjení a řezání rozbrušovací pilou.

- Po ukončení prací je třeba prostor vysát za pomoci výkonných průmyslových vysavačů, osazených rovněž hepafiltry.

- Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat na skládkách skupiny S-OO a S-NO při splnění požadavků §4 (zákon č.258/2001 Sb., NV 178/2001 Sb., vyhláška 432/2003) a tedy v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.

Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 Sb.

3.2 Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka zůstává stávající. PD řeší pouze připojení nově instalovaných zařizovacích předmětů v rekonstruovaných koupelnách a kuchyních jednotlivých bytových jednotek.

3.3 Výpočtový průtok

3.3.1 Výpočtový průtok v odpadním splaškovém potrubí v typických jednotkách

| Počet | Zařizovací předmět | DU |
| --- | --- | --- |
| 8 | Umyvadlo | 0,5 |
| 8 | Záchodová mísa | 2 |
| 8 | Dřez | 0,8 |
| 8 | Sprcha | 0,6 |

QWW = K . ΣDU = 2,8l/s.

3.3.2 Výpočtový průtok v odpadním splaškovém potrubí v atypických jednotkách

| Počet | Zařizovací předmět | DU |
| --- | --- | --- |
| 7 | Umyvadlo | 0,5 |
| 7 | Záchodová mísa | 2 |
| 7 | Dřez | 0,8 |

QWW = K . ΣDU = 2,4l/s.

Všechna navržená potrubí odvádějící splaškové vody z hygienických zařízení v hlavní budově jsou vyhovující.

3.4	Připojovací potrubí

Jednotlivé zařizovací předměty budou odkanalizovány přes připojovací potrubí, které bude vedeno min. ve sklonu 3% (v podlaze min. 2%) do odpadního porubí. Připojovací potrubí bude provedeno z plastového potrubí a tvarovek. Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách příček, zasekané ve zdi (drážky budou zaplentovány) a v prostoru instalační šachty.

3.5	Odpadní potrubí

Stávající odpadní potrubí z azbestových turbek v instalačních šachtách bude demontováno a nahrazeno novým plastovým z materiálu PP-HT. Odpadní potrubí budou odvětrány nad střechu budovy odvětrání kanalizace nad střechou budovy zůstává stávající.

  - Svodné potrubí

Svodné splaškové potrubí vedené pod stropem 1.NP bude provedeno z plastového potrubí PP-HT ve spádu min. 2%.

Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 a souvisejících předpisů.

3.7	Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu není předmětem projektové dokumentace.

3.8	Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace není předmětem PD.

# 4	Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- Stavební práce sestávají z vybourání a zazdění drážek a prostupů pro potrubí vodovodu a kanalizace.

- Vysekání podlahy pro osazení odvodňovacích žlabů v jednotlivých sprchách.

- Vybourání nových průrazů stropní konstrukcí pro nové stoupací potrubí vodovodu.

# 5	Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Předpokládané pozice veškerých dotčených stávajících rozvodů musí být ověřeny a upřesněny na stavbě během prací. Veškeré změny projektu je nutné konzultovat s projektantem.

Projekt předpokládá, že se provádění bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.

Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI.

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace.

  - Použité normy a související předpisy

České technické normy

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 12056		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5409 		Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 75 5911 		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

ČSN 75 5409		Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –

Část 1: Všeobecně

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zák. 274/2007 Sb.	Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v aktuálním znění

Zákon 183/2006 Sb.		Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon 22/1997 Sb.		O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb. 	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. 151/2001 sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb.		O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

Vypracovala: Ing. Ludmila Šimkovičová

Prost Hodonín s.r.o. 						Ve Hodoníně  11/2023