TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Havarijní rozvody vody

Objekt : 		Pavilon E - oční a gynekologie

Stupeň dok.: 		Technická pomoc

Investor:		Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01

Místo, k.ú. : 		Kyjov, Strážovská 1247, Pavilon E, parc. č. 1004

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	29/025

Zodp.projektant : 	Ing. Miloslav Čech Kyjov Karla Čapka  2595, 697 01

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Srpen 2025

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh výměny části dosluhujících rozvodů studené, ohřáté a cirkulační vody, s oddělením uzávěry a vysazením odboček pro stávající stupačky. Podkladem pro zpracování je výkresová dokumentace, jednání s investorem a zaměření na místě.

2. Návrh řešení

Stávající rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu pavilonu, s uložením konzoly a závěsy spolu s UT. Ve stávajících trasách a dimenzích jsou navržena nová potrubí studené, ohřáté a cirkulační vody jako náhrada za stávající dosluhující ocelová vedení, s  propojením stávajících instalací a napojením stávajících odboček ke stupačkám do horních podlaží. Nové trubky jsou navrženy plastové z PPR s čedičovými vlákny s menší délkovou roztažností. Na dlouhém úseku studené vody se instaluje pevný bod s kompenzátorem. Další vedení jsou v trase lomená a dilatace se zachytí v nich. Celý rozvod se uloží do pozinkovaných žlabů, uložených na konzoly, se závěsy kotvenými do stropu. Část stávajících konzol jsou úniky vody zrezivělé a na pokraji životnosti a budou vyměněny za nové. Stávající zachovávané se oklepu, očistí a opatří novým nátěrem. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m.

Na stávajících přívodech se vloží uzávěry - přírubová šoupátka DN 40 a 32/PN 10. Na dalším rozbočení u kompresorovny budou nerezové  kohouty kulové DN 40 a 32/PN 10. Na odbočkách se navaří před uzávěry T kusy s osazením vypouštěcích kohoutů.

Nově se provedou stupačky do horních podlaží očního oddělení. Stávající se vysekají ze zdiva a nové vloží do vysekané rýhy. V přízemí se provede nová instalace na WC. V horních podlažích budou provedeny nové přívody do koupelen pokojů, s napojením na stávající instalace. V každém podlaží budou dělící uzávěry.

Izolace rozvodů v rýhách bude návlekovými trubicemi tl. 15 mm pro studenou vodu a tl. 20 pro teplou a cirkulační vodu. Volně vedené potrubí v suterénu se do dimenze 32 opatří stejnou tloušťkou izolace. Zbylá vedení budou mít izolaci PIPO pouzdry tl. 30.

3. Provedení

Potrubí –jsou navržena svařovaná plastová z PPR s čedičovými vlákny a menší délkovou roztažností. Na dlouhém úseku studené vody se instaluje pevný bod s kompenzátorem.

Uložení se provede do pozinkovaných žlabů, s uložením na konzoly kotvené táhly do stropu. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m. Dilatace bude zchycena v zalomení trasy. Pevný bod pro studenou vodu bude v kompenzátoru U – z tvarovek PPR.

Armatury – na přívodu budou použita vodárenská přírubová šoupátka DN 32 a 40/PN 10. Na přívody  se osadí závitové příruby PN 10. Na odbočkách se namontují přímé nerezové kohouty. Před ně se navaří T kusy pro vypouštěcí kohouty pro odvodnění stupaček při opravách.

Izolace - budou návlekovými trubicemi tl. 15 mm pro studenou vodu a tl. 20 pro teplou a cirkulační vodu. Volně vedené potrubí v suterénu se do dimenze 32 opatří stejnou tloušťkou izolace. Zbylá vedení budou mít izolaci PIPO pouzdry tl. 30.

Bourací práce - budou vybourány prostupy a rýhy pro stupačky.

Stavební práce – budou provedeny opravy vybouraných otvorů a výplně rýh. Následně se  omítky opraví.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.   Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů, zejména ČSN 75 6760-2,3, 75 6101 a 73 6660. Vnitřní rozvody budou svařované plastové z PPR s čedičovými vlákny s menší délkovou roztažností. Na dlouhém úseku studené vody se instaluje pevný bod s kompenzátorem.

Izolace bude návlekovou izolací tl. 15 pro studenou vodu a tl. 20 pro teplou a cirkulační vodu. Volně vedené potrubí v suterénu se do dimenze 32 opatří stejnou tloušťkou izolace. Zbylá vedení budou mít izolaci PIPO pouzdry tl. 30.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů.

Musí být splněny požadavky § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, hygienické a dopravní, dle zákona 309/2006 Sb a  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve  ,,Smlouvě o dílo “. Je pravděpodobné, že dojde k souběhu stavebních prací s provozem v objektu, proto je nutné provést taková opatření, aby ani jedna strana nebyla ohrožena.

Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. zák 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam výkresů

Situace katastrální	   	V 01

Půdorys suterénu- přední část   	V 02

Půdorys suterénu- zadní část	V 03

Půdorys přízemí	   	V 04

Půdorys 2.a 3. NP	   	V 05

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (EN 806-1-5)

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

Vyhlášky ČÚBP, NV a hygienické předpisy v platném znění, PD přístavby LT projekt

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )