TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Havarijní rozvody studené vody

Objekt : 		Pavilon C -  chirurgie

Stupeň dok.: 		Technická pomoc

Investor:		Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01

Místo, k.ú. : 		Kyjov, Strážovská 1247, Pavilon chirurgie L,C,E

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	24/025

Zodp.projektant : 	Ing. Miloslav Čech Kyjov Karla Čapka  2595, 697 01

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Červenec 2025

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh nového rozvodu pitné studené vody, jako náhradu za stávající nevyhovující dosluhující vedení. Podkladem pro zpracování je výkresová dokumentace, jednání s investorem a zaměření na místě.

2. Návrh řešení

Je navrženo nové vedení studené pitné vody ze stávajícího rozvodu v suterénu chirurgického pavilonu s  propojením stávajících instalací ve strojovně pavilonu interny. Nové nerezové potrubí ϕ76x2 je vedeno pod stropem suterénu chirurgie se zaslepením a ukončením výpustným kohoutem. Záslepka se odstraní a provede napojení nového vedení. Trubky ϕ76x2 obkročí rozvody ÚT a prostoupí do kolektoru s přívodem do 1.PP pavilonu interny. Nerezové  tlakové trubky budou  spojovány lisováním pomocí lisovacích fitinků.  Před zaústěním do kolektoru se osadí uzávěr – vodárenské přírubové šoupátko DN 65/PN 16. Ve strojovně se zřídí rozvaděč se třemi uzávěry DN 40. Dva budou napojeny na stávající potrubí a jeden zůstane jako záloha. Přívod pokračuje  do energetického kanálu s propojením stávajícího potrubí.

V suterénu chirurgie se dále provede propojení se stávajícími stupačkami do horních podlaží. Na odbočkách se osadí uzávěry s vypouštěním. Od nich se potrubí PPR zaústí do rýhy ve zdivu a napojí na stávající stupačku. Stávající uzávěr se zdemontuje a nahradí novým ventilem s vypouštěním. Při obnažení se posoudí stav stávajícího potrubí a upřesní místo napojení. Ventil se zakryje plastovými dvířky. Stávající přívod se zaslepí.

Nové vedení se uloží na konzoly a táhla kotvená do stropu. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m. Přichycení ke konzolám je třmenovými objímkami pro vodící uložení. Dilatace bude zchycena v zalomení trasy. Pevné body nejsou navrženy.

Izolace rozvodů bude návlekovými trubicemi tl. 15 mm.

3. Provedení

Potrubí – je navrženo nerezové potrubí ϕ76,1 v tlakové řadě  PN 16, spoje  lisovacími spojkami, koleny a oblouky. Odbočky se použijí s vnitřními trubkovými závity.

Uložení se provede na konzoly a táhla kotvená do stropu. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m. Přichycení ke konzolám je třmenovými objímkami pro vodící uložení. Dilatace bude zchycena v zalomení trasy. Pevné body nejsou navrženy.

Armatury – na rozvodu budou použity vodárenská přírubová šoupátka DN 65/PN 16. Na fitinky se osadí točivé příruby PN 16. Na odbočkách se namontují přímé ventily s vypouštěním. Propojení se stávajícími stupačkami bude přechodkami PPR ocel-plast.

Izolace - budou návlekovými trubicemi tl. 15 mm.

Bourací práce - budou vybourány prostupy do kolektoru a rýhy pro přípojné potrubí DN 25.

Stavební práce – budou provedeny opravy vybouraných otvorů. Následně se  omítky opraví.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.   Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů, zejména ČSN 75 6760-2,3, 75 6101 a 73 6660. Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z nerezových trubek PN 16. Izolace bude návlekovou izolací tl. 15.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů.

Musí být splněny požadavky § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, hygienické a dopravní, dle zákona 309/2006 Sb a  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve  ,,Smlouvě o dílo “. Je pravděpodobné, že dojde k souběhu stavebních prací s provozem v objektu, proto je nutné provést taková opatření, aby ani jedna strana nebyla ohrožena.

Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. zák 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam výkresů

Situace přehledná	V 01

Dispozice  suterénu	V 02

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (EN 806-1-5)

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

Vyhlášky ČÚBP, NV a hygienické předpisy v platném znění, PD přístavby LT projekt

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )