## Tabulka vykonu
|  |  |  | Ventilátor |  |  | Elektrická energie |  |  |  | Ohřev |  |  |  | Chlazení |  |  |  | ZTI | Pára | Ovládání / Poznámka
Zařízení č. Pozice | Nemocnice Znojmo, budova A1, Urgentní příjem | Umístění: podlaží číslo místnosti | Přívod/Odvod | Množství vzduchu | Externí tlak | Počet | Elektrický příkon jednotkový | Elektrický proud jednotkový | Elektrický příkon celkem | Napětí/ frekvence | Topný výkon 80 / 60 °C - zima | Topný výkon 80 / 60 °C - léto | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon chladivo | Chladící výkon 7/14°C | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Kondenzát na výměnících | Spotřeba páry | Ovládání Poznámka
|  | - | - | m3/h | Pa | ks | kW | A | kW | V / Hz | kW | kW | m3/h | kPa | kW | kW | m3/h | kPa | kg/h | kg/h
1 | Zařízení č. 1 - Urgentní příjem 1.NP
1.01A | VZT jednotka (CT+Skiagraf) | 3.NP 202
| uzavírací klapka se servopohonem (ON/OFF) a havarijní funkcí |  | P | [17 empty] | otevírání/uzavírání servopohonu, dodávka servopohonu min. 1,61 Nm - MaR zavření klapky v případě výpadku napájení nebo vypnutí ventilátorů (havarijní funkce) - MaR
| 1.stupeň filtrace, filtrační vložka M5 (ISO ePM10 60%) |  | P | [17 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| výměník ZZT (deskový rekuperátor s bypassem) |  | P/O | [15 empty] | 7 |  | plynulé ovládání obtokové klapky a klapky ZZT, dodávka plynulého servopohonu 0-10V min. 9 Nm - MaR protimrazová ochrana ZZT (čidlo teploty umístit do odpadního vzduchu za rekuperátorem) - MaR dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 2ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 2ks), odvod kondenzátu - ZTI
| přívodní ventilátor s EC motorem a volným oběžným kolem, včetně servisního vypínače, včetně přípravy pro napojení převodníku, včetně termistoru tepelné ochrany |  | P | 1900 | 680 | 1 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 3x400/50 | [10 empty] | řízení na konst. průtok pomocí převod. 0-10V, snímání chod/porucha např.pomocí tlak. diference - MaR dodávka převodníku, zapojení servisního vypínače - MaR tepelná ochrana motoru pomocí termistoru, zapojení a prokabelování - MaR provozní stavy: 100 % plný chod, 70 % útlum - MaR dodávka servisního vypínače k ventilátoru - VZT
| vodní ohřívač, tp= 26°C, připojení 1" |  | P | [7 empty] | 11.7 | - | 0.514 | 2.9 | [6 empty] | ovládání výkonu, protimrazová ochrana - MaR napojení na otopnou soustavu, dodávka směšovacího uzlu - UT
| vodní chladič, tp = 15 °C, připojení 1" |  | P | [12 empty] | 16.5 | 2.03 | 23.9 | 8.05 |  | ovládání výkonu - MaR napojení na chladící soustavu, dodávka směšovacího uzlu - UT dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks), odvod kondenzátu - ZTI
| vodní dohřívač, tp= 24°C, připojení 1", letní provoz |  | P | [7 empty] | - | 5.64 | 0.248 | 5.1 | [6 empty] | ovládání výkonu, řízené letní odvlhčování - MaR napojení na otopnou soustavu (letní provoz), dodávka směšovacího uzlu - UT
| 2.stupeň filtrace, filtrační vložka F9 (ISO ePM1 85%) |  | P | [17 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| volná komora pro parní vlhčení |  | P | [15 empty] | 20 |  | montáž parního distributoru včetně přislušenství do komory parního vlhčení - VZT dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks), odvod kondenzátu - ZTI
| 1.stupeň filtrace, filtrační vložka M5 (ISO ePM10 60%) |  | O | [17 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| odvodní ventilátor s EC motorem a volným oběžným kolem, včetně servisního vypínače, včetně přípravy pro napojení převodníku, včetně termistoru tepelné ochrany |  | O | 1900 | 680 | 1 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 3x400/50 | [10 empty] | řízení na konst. průtok pomocí převod. 0-10V, snímání chod/porucha např.pomocí tlak. diference - MaR dodávka převodníku, zapojení servisního vypínače - MaR tepelná ochrana motoru pomocí termistoru, zapojení a prokabelování - MaR provozní stavy: 100 % plný chod, 70 % útlum - MaR dodávka servisního vypínače k ventilátoru - VZT
| uzavírací klapka se servopohonem (ON/OFF) a havarijní funkcí |  | O | [17 empty] | otevírání/uzavírání servopohonu, dodávka servopohonu min. 1,61 Nm - MaR zavření klapky v případě výpadku napájení nebo vypnutí ventilátorů (havarijní funkce) - MaR
| základový rám, stavitelné nožičky |  | P/O
m(vzt)=1200 kg, Lw(A) = 65,0 dB(A) do okolí
1.02A | Elektrický odporový vyvíječ páry - 1 jednotka 1x 20 kg/h páry | 3.NP 202 | P |  |  | 1 | 14.9 | 21.5 | 14.9 | 3x400/50 | [9 empty] | 20 | silové napojení, jištění 25 A, char. C - SILNOPROUD ovládání výkonu pomocí signálu 0-10V a monitoring provozních stavů - MaR povolení chodu zvlhčovače nebo bezpečnostní blokovací okruh zapojený z bezpečnostního hygrostatu, snímače průtoku vzduchu a kontaktů chodu ventilátoru - MaR, dodávka čidel a propojení - MaR
| včetně relé, kondez.hadice, parní hadice, distributoru, m=66kg | [19 empty] | napojení na pitnou vodu (průtok 3,4 l/min) přes filtr 5mikronů, horký odvod kondenzátu (65°C) - ZTI přípojka pitné vody pr. 1/2", teplota 1 až 40°C, tlak 1-10 bar, připojení na zvlhčovači: převlečná matice R3/4" - ZTI odpadní potrubí min. pr.40mm, průtok 4,0 l/min, připojení na zvlhčovači pr.30mm - ZTI
| včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně ovládání 0-10V | [19 empty] | dodávka soupravy pro vychlazení kondenzátu - VZT dodávka vstupu 0-10V - VZT
| Regulace vyvíječe | 1.PP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1x230/50 | [10 empty] | silové napojení, jištění 6 A, char. C - SILNOPROUD
1.01B | VZT jednotka (ostatní prostory) | 3.NP 202
| uzavírací klapka se servopohonem (ON/OFF) a havarijní funkcí |  | P | [17 empty] | otevírání/uzavírání servopohonu, dodávka servopohonu min. 4,68 Nm - MaR zavření klapky v případě výpadku napájení nebo vypnutí ventilátorů (havarijní funkce) - MaR
| 1.stupeň filtrace, filtrační vložka M5 (ISO ePM10 60%) |  | P | [17 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| výměník ZZT (deskový rekuperátor s bypassem) |  | P/O |  |  |  | parametry na 1 ventilátor celkem 2 ks v komoře | [11 empty] | 29 |  | plynulé ovládání obtokové klapky a klapky ZZT, dodávka plynulého servopohonu 0-10V min. 10 Nm - MaR protimrazová ochrana ZZT (čidlo teploty umístit do odpadního vzduchu za rekuperátorem) - MaR dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 2ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 2ks), odvod kondenzátu - ZTI
| přívodní ventilátory s EC motorem, včetně servisního vypínače, včetně přípravy pro napojení převodníku, včetně termistoru tepelné ochrany |  | P | 8400 | 740 | 2 | 3.3 | 5.4 | 6.6 | 3x400/50 | [10 empty] | řízení na konst. průtok pomocí převod. 0-10V, snímání chod/porucha např.pomocí tlak. diference - MaR dodávka převodníku, zapojení servisního vypínače - MaR tepelná ochrana motoru pomocí termistoru, zapojení a prokabelování - MaR provozní stavy: 100 % plný chod, 70 % útlum - MaR při režimu izolace bude VZT jednotka 1.01B vždy v provozu na 100 % průtoku - MaR dodávka servisního vypínače k ventilátoru - VZT
| vodní ohřívač, tp= 26°C, připojení 1" |  | P | [7 empty] | 51.73 | - | 2.273 | 8.28 | [6 empty] | ovládání výkonu, protimrazová ochrana - MaR napojení na otopnou soustavu, dodávka směšovacího uzlu - UT
| vodní chladič, tp = 22 °C, připojení 1" |  | P | [12 empty] | 37.83 | 4.643 | 31.82 | 14.1 |  | ovládání výkonu - MaR napojení na chladící soustavu, dodávka směšovacího uzlu - UT dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks), odvod kondenzátu - ZTI
| 2.stupeň filtrace, filtrační vložka F9 (ISO ePM1 85%) |  | P | [17 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| volná komora pro parní vlhčení |  | P | [15 empty] | 80 |  | montáž parního distributoru včetně přislušenství do komory parního vlhčení - VZT dodávka soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks) - VZT montáž soupravy pro odvod kondenzátu (sifon DN40 - 1ks), odvod kondenzátu - ZTI
| 1.stupeň filtrace, filtrační vložka M5 (ISO ePM10 60%) |  | O |  |  |  | parametry na 1 ventilátor celkem 2 ks v komoře | [13 empty] | tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlakové diference - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference, signalizace zanešení filtru - MaR
| odvodní ventilátory s EC motorem, včetně servisního vypínače, včetně přípravy pro napojení převodníku, včetně termistoru tepelné ochrany |  | O | 8400 | 740 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 3x400/50 | [10 empty] | řízení na konst. tlak pomocí převod. 0-10V, snímání chod/porucha např.pomocí tlak. diference - MaR dodávka převodníku, zapojení servisního vypínače - MaR tepelná ochrana motoru pomocí termistoru, zapojení a prokabelování - MaR provozní stavy: 100 % plný chod, 70 % útlum - MaR při režimu izolace bude VZT jednotka 1.01B vždy v provozu na 100 % průtoku - MaR dodávka servisního vypínače k ventilátoru - VZT
| uzavírací klapka se servopohonem (ON/OFF) a havarijní funkcí |  | O | [17 empty] | otevírání/uzavírání servopohonu, dodávka servopohonu min. 4,68 Nm - MaR zavření klapky v případě výpadku napájení nebo vypnutí ventilátorů (havarijní funkce) - MaR
základový rám, stavitelné nožičky
m(vzt)=2400 kg, Lw(A) = 63,0 dB(A) do okolí
1.02B | Elektrický odporový vyvíječ páry - 2 jednotky, kaskáda: jednotka A (master, s diplejem), jednotka B (slave), samostatné napájení pro vývin páry, společné napájení regulace 2x 40 kg/h páry | 3.NP 202 | P |  |  | 2 | 2x 30 | 2x 43,3 | 60 | 3x400/50 | [9 empty] | 2x 40 | samostatné silové napojení jednotky A pro vývin páry, jištění 63 A, char. C - SILNOPROUD samostatné silové napojení jednotky B pro vývin páry, jištění 63 A, char. C - SILNOPROUD ovládání výkonu pomocí signálu 0-10V a monitoring provozních stavů - MaR povolení chodu zvlhčovače nebo bezpečnostní blokovací okruh zapojený z bezpečnostního hygrostatu, snímače průtoku vzduchu a kontaktů chodu ventilátoru - MaR, dodávka čidel a propojení - MaR
| včetně relé, kondez.hadice, parní hadice, distributoru, celková hmotnost 132kg | [19 empty] | napojení na pitnou vodu (průtok 13,4 l/min) přes filtr 5mikronů, horký odvod kondenzátu (65°C) - ZTI přípojka pitné vody pr. 1/2", teplota 1 až 40°C, tlak 1-10 bar, připojení na zvlhčovači: převlečná matice R3/4" - ZTI odpadní potrubí min. pr.40mm, průtok 5 l/min, připojení na zvlhčovači pr.30mm - ZTI
| včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně ovládání 0-10V | [19 empty] | dodávka soupravy pro vychlazení kondenzátu - VZT dodávka vstupu 0-10V - VZT
| Regulace vyvíječe | 3.NP 202 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1x230/50 | [10 empty] | silové napojení regulace (společná pro jednotku A +B), jištění 6 A, char. C - SILNOPROUD
1.02, 1.03, 1.04, 1.05 , 1.06 - neobsazeno
1.07 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 25 kg, vnitřní, EC motor, LwA(okolí)=59 db(A) | 3.NP 202 | O | 550 | 600 | 1 | 0.31 | 2.1 | 0.31 | 1x230/50 | [10 empty] | silové napojení a jištění - MaR EC-motor, řízení na konst. průtok pomocí převod. 0-10V, snímání chod/porucha pomocí tlak. diference - MaR spouštění při zapnutí režimu izolace v m. č. A1.1.148 (nástěnný vypínač v místnosti) - MaR uzavření příslušné uzavírací klapky na odvodní větvi z m. č. A1.1.148 - MaR při režimu izolace bude VZT jednotka 1.01 vždy v provozu na 100 % průtoku - MaR dodávka a montáž snímače tlakové diference na koncovém elementu - filtrační vložce HEPA filtru - MaR tlaková ztráta filtru pomocí snímače tlak. diference, signalizace zanešení filtru - MaR
1.08 | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 1.NP A1.1.148 | O | [17 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 1.07 (režim izolace) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
1.09 | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 3.NP 202 | O | [17 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 1.07 (režim izolace) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
1.10 | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 1.NP A1.1.148 | O | [17 empty] | uzavření klapky při spuštění ventilátoru 1.07 (režim izolace) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
2 | Zařízení č. 2 - Celoroční přímé chlazení prostorů urgentního příjmu | [6 empty] | MCA
2.01A | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=3,5 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 1.28 | 12 | 1.28 | 1x230/50 |  |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=46 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02A | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt=3,5 / 4,0 kW, Lpa(1m)=34/30/25 dB(A), m=11,5 kg, včetně čerpadla kondenzátu, čelní desky, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.122 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 3.5 |  |  |  | 1.8 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01B | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=2,6 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 1.05 | 12 | 1.05 | 1x230/50 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=45 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02B | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt=2,6/3,4 kW, Lpa(1m)=31/28/25 dB(A), m=11,5 kg, včetně čerpadla kondenzátu, čelní desky, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.123 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01C | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=10,0 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 3.2 | 17.6 | 3.2 | 3x400/50 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=54 dB(A), m=74 kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -15 °C až +50 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
2.02C | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt=5,0/5,5 kW, Lpa(1m)=39/34/29 dB(A), m=12 kg, včetně čerpadla kondenzátu, čelní desky, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.125 | C |  |  | 2 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 2.6 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01D | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=5,0 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 1.53 | 17.5 | 1.53 | 1x230/50 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/20A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=48 dB(A), m=43,5 kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -15 °C až +50 °C | [19 empty] | dodávka Modbus adaptéru do venkovní jednotky - VZT
2.02D | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=5,0/5,5 kW, Lpa(1m)=42/37/32/25 dB(A), m=11,7 kg, včetně čerpadla kondenzátu, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.126 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 2.6 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01E | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=2,6 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 1.05 | 12 | 1.05 | 1x230/50 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=45 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02E | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt=2,6/3,4 kW, Lpa(1m)=31/28/25 dB(A), m=11,5 kg, včetně čerpadla kondenzátu, čelní desky, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.127 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01F | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=2,6 kW | 3.NP | C |  |  | 1 | 1.05 | 12 | 1.05 | 1x230/50 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=45 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02F | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt=2,6/3,4 kW, Lpa(1m)=31/28/25 dB(A), m=11,5 kg, včetně čerpadla kondenzátu, čelní desky, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.137 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01G | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=2,6 kW | 2.NP | C |  |  | 1 | 1.05 | 12 | 1.05 | 1x230/50 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=45 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02G | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=2,6/3,4 kW, Lpa(1m)=37/31/25/21 dB(A), m=11 kg, včetně čerpadla kondenzátu, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.153 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
MCA
2.01H | Venkovní kond.jednotka SPLIT Qch=2,6 kW | 2.NP | C |  |  | 1 | 1.05 | 12 | 1.05 | 1x230/50 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | silově přes jištěný přívod a servisní vypínač, dod. a montáž servisního vypínače, dop. jištění C/16A - SILNOPROUD
| chladivo R32, Lpa(1,0m)=45 dB(A), m=43kg | střecha | [18 empty] | vzdálené ovládání a nastavování provozních parametrů, snímání chod/porucha přes převodník Modbus RTU - MaR
| Provozní rozsah chlazení -20 °C až +52 °C | [19 empty] | dodávka Modbus karty do venkovní jednotky - VZT
posílený kompresor pro max. délku Cu potrubí 30 m
2.02H | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=2,6/3,4 kW, Lpa(1m)=37/31/25/21 dB(A), m=11 kg, včetně čerpadla kondenzátu, kabelového nástěnného ovladače vnitřní jednotka bude vybavena autorestartem | 1.NP A1.1.154 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | vzdálené ovládání a snímání provozních stavů pomocí Modbus RTU, přes venkovní jednotku - MaR silové napojení a jištění - VZT ovladač na zeď včetně prokabelování - VZT odvod kondenzátu (čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI komunikační propojení s venkovní jednotkou, propojení Cu potrubím - VZT
příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD
3 | Zařízení č. 3 - Komfortní chlazení prostorů urgentního příjmu
3.01 | Kazetová jednotka typu fan-coil, dvoutrubková (chlazení), EC motor Qch=0,5-1,3 kW, Lwa=33-46 dB(A), m=25,0 kg - včetně integrovaného čerpadla kondenzátu s kontaktem poruchy - včetně pohledové čelní desky pro kazetový podhled (bez přesahu) | 1.NP | C | 150-600 | - | 8 | 0.03 | - | 0.24 | 1x230/50 | [5 empty] | 1.3 | 0.165 | 3 | 1 |  | silové napojení a jištění - SILNO ovládání otáček ventilátoru pomocí signálu 0-10 V - MaR dodávka a montáž nástěnného kabelového ovladače, včetně prokabelování - MaR snímání kontaktu poruchy čerpadla kondenzátu - zavření přívodu vody, vypnutí ventilátoru, hlášení do MaR - MaR ovládání chladícího výkonu v koordinaci s UT - MaR odvod kondenzátu (integrované čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD napojení na chladící soustavu, včetně dodávky směšovacího uzlu - UT zamezení souběhu chlazení a vytápění - MaR / UT
3.02 | Kazetová jednotka typu fan-coil, dvoutrubková (chlazení), EC motor Qch=1,0-2,8 kW, Lwa=32-53 dB(A), m=25,0 kg - včetně integrovaného čerpadla kondenzátu s kontaktem poruchy - včetně pohledové čelní desky pro kazetový podhled (bez přesahu) | 1.NP | C | 180-700 | - | 12 | 0.06 | - | 0.72 | 1x230/50 | [5 empty] | 2.8 | 0.342 | 7 | 2 |  | silové napojení a jištění - SILNO ovládání otáček ventilátoru pomocí signálu 0-10 V - MaR dodávka a montáž nástěnného kabelového ovladače, včetně prokabelování - MaR snímání kontaktu poruchy čerpadla kondenzátu - zavření přívodu vody, vypnutí ventilátoru, hlášení do MaR - MaR ovládání chladícího výkonu v koordinaci s UT - MaR odvod kondenzátu (integrované čerpadlo kond. dod VZT) - ZTI příprava zatrubkování a elektro krabice ve stěně pro ovladač - SILNOPROUD napojení na chladící soustavu, včetně dodávky směšovacího uzlu - UT zamezení souběhu chlazení a vytápění - MaR / UT
4 | Zařízení č. 4 - Větrání požárního filtru - expektační místnosti
4.01 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 46 kg | 1.NP A1.1.146 | P | 1200 | 600 | 1 | 2.464 | 4.1 | 2.464 | 3x400/50 | [10 empty] | spouštění na základě signálu z EPS, chod ventilátoru min. 30 minut - SILNOPROUD napájení ze záložního zdroje (100 % výkonu) - SILNOPROUD u ventilátoru nesmí být zapojená termoochrana - SILNOPROUD signalizace chodu ventilátoru do systému MaR - MaR
4.02 | Uzavírací klapka se servopohonem (servo dod. VZT) servopohon ON/OFF, napájení 230V, s havarijní funkcí (bez napětí otevřeno) s koncovými spínači otevřeno / zavřeno | 1.NP A1.1.146 | P |  |  | 1 |  |  |  | 1x230/50 | [10 empty] | napájení servopohonu 1x230V ze záložního zdroje - SILNOPROUD pod napětím bude servopohon držen v zavřené poloze - SILNOPROUD/VZT na signál EPS dojde k výpadku napájení a servopohon se otevře samočinně pomocí pružiny - SILNOPROUD/VZT signalizace otevření i zavření servopohonu do systému MaR koncovými spínači servopohonu - MaR servopohon ON/OFF na 230V s havarijní funkcí (bez napětí otevřeno), včetně koncových spínačů ot./zav. - VZT
5 | Zařízení č. 5 - Havarijní větrání strojovny VZT
5.01 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 36 kg, vnitřní, EC motor, LwA(okolí)=66 db(A) | 3.NP 202 | P | 1800 | 300 | 1 | 1.27 | 2.1 | 1.27 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, ovládání 0-10V, EC motor, spouštění na termostat při 32°C a na tlačítko s doběhem u vstupních dveří - MaR ventilátor spustit s nastavitelnou časovou prodlevou pro umožnění částečného otevření servoklapek - MaR snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR
5.01A | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 3.NP 202 | P |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 5.01 (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
5.01B | Filtrační kazeta, potrubní, včetně filtrační vložky M5 - včetně tlakového snímače 20 - 200 Pa - dodávka VZT | 3.NP 202 | P |  |  | 1 | [14 empty] | Napojení na servisní signalizaci výměny filtrů - MaR
5.02 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 36 kg, vnitřní, EC motor, LwA(okolí)=66 db(A) | 3.NP 202 | O | 1800 | 300 | 1 | 1.27 | 2.1 | 1.27 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, ovládání 0-10V, EC motor, společně s vent. 5.01 - MaR ventilátor spustit s nastavitelnou časovou prodlevou pro umožnění částečného otevření servoklapek - MaR snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR
5.02A | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 3.NP 202 | O |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 5.02 (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
5.02B | Filtrační kazeta, potrubní, včetně filtrační vložky M5 - včetně tlakového snímače 20 - 200 Pa - dodávka VZT | 3.NP 202 | O |  |  | 1 | [14 empty] | Napojení na servisní signalizaci výměny filtrů - MaR
6 | Zařízení č. 6 - Náhrada stávajících ventilátorů - provoz lékárny a RTG
6.01A | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet náhrada zařízení A - odvod lékárna 1.NP m = 36 kg, vnitřní, EC motor, LwA(okolí)=67 db(A) | 2.NP | O | 2900 | 600 | 1 | 1.27 | 2.1 | 1.27 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, ovládání 0-10V, EC motor - MaR provoz dle časového programu (provozní doba lékárny) - MaR ventilátor spustit s nastavitelnou časovou prodlevou pro umožnění částečného otevření servoklapek - MaR snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR
6.02A | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 2.NP | O |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 6.01A (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
6.01D | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet náhrada zařízení D - odvod rentgeny 2.NP m = 64 kg, vnitřní, EC motor, LwA(okolí)=68 db(A) | 2.NP | O | 5330 | 540 | 1 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, ovládání 0-10V, EC motor - MaR provoz dle časového programu (provozní doba rentgenů) - MaR ventilátor spustit s nastavitelnou časovou prodlevou pro umožnění částečného otevření servoklapek - MaR snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR v tomto projektu pouze příprava pro možnost spuštění a provoz ventilátoru - VZT/MaR (odvodní potrubí je v neřešených částech objektu demontováno a je nutno jej nejprve znovu dopojit - není předmětem projektu)
6.02D | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 2.NP | O |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 6.01D (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
7 | Zařízení č. 7 - Větrání stávajících prostorů v 1.PP
7.01 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 2,9 kg, vnitřní, AC motor, LwA(okolí)= 50 db(A) | 1.PP | O | 100 | 250 | 1 | 0.053 | 0.229 | 0.053 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, AC motor, spouštění časovým programem a na tlačítko s doběhem u vstupních dveří - SI snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR
7.01A | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 1.PP | O |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 7.01 (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
7.01B | Filtrační kazeta, potrubní, včetně filtrační vložky G4 - včetně tlakového snímače 20 - 200 Pa - dodávka VZT | 1.PP | O |  |  | 1 | [14 empty] | Napojení na servisní signalizaci výměny filtrů - MaR
7.02 | Radiální potrubní ventilátor, včetně 2ks pružných manžet m = 2,9 kg, vnitřní, AC motor, LwA(okolí)= 50 db(A) | 1.PP | O | 50 | 280 | 1 | 0.053 | 0.229 | 0.053 | 3x400/50 | [10 empty] | silové napojení, AC motor, spouštění časovým programem a na tlačítko s doběhem u vstupních dveří - SI snímání chodu/poruchy ventilátoru např. pomocí snímače tlakové diference - MaR
7.02A | uzavírací klapka s přípravou pro servopohon servopohon (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) dodávkou MaR | 1.PP | O |  |  | 1 | [14 empty] | otevření klapky při spuštění ventilátoru 7.02 (otevírání klapky okamžitě) - MaR dodávka a montáž servopohonu (ON/OFF) s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - MaR
7.02B | Filtrační kazeta, potrubní, včetně filtrační vložky G4 - včetně tlakového snímače 20 - 200 Pa - dodávka VZT | 1.PP | O |  |  | 1 | [14 empty] | Napojení na servisní signalizaci výměny filtrů - MaR
| C E L K E M | [7 empty] | 112.61 |  | 63.43 | 5.64 |  |  |  | 58.43
[7 empty] | současnost |  | 0.9 |  | 0.9 | 1 |  |  |  | 0.9
| C e l k e m p ř i s o u č a s n o s t i | [7 empty] | 101.349 |  | 57.087 | 5.64 |  |  |  | 52.587

## Tabulka požárních klapek
Akce: | Nemocnice Znojmo, budova A1, Urgentní příjem
číslo | pozice | číslo | POZN.
zařízení | klapky | místnosti
1
| 1.100A | A1.3.002 (strojovna VZT) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.101A | A1.3.002 (strojovna VZT) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.102A | A1.3.003 (strojovna NO) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.103A | A1.3.003 (strojovna NO) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.100B | A1.3.002 (strojovna VZT) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.101B | A1.3.002 (strojovna VZT) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.100 | A1.3.002 (strojovna VZT) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.104A | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.105A | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.102B | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.103B | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.101 | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.104B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.105B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.106B | A1.1.146 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.107B | A1.1.146 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.108B | A1.1.148 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.109B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.110B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.111B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.112B | A1.1.150 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.113B | A1.1.148 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.114B | A1.1.146 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 1.102 | A1.1.148 | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
6
| 6.100A | 2.NP stávající strojovna VZT | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| 6.101A | A1.3003 (strojovna NO) | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
7
| 7.100 | 1.PP stávající prostor skladu | se servopohohem 230 V a termoelektrickým spouštením
| Celkem ks | 27
| Poznámka : | Požární klapky napájí a ovládá SIL. PK při výpadku napětí uzavře samočinně pružina.
Logika ovládání: Pod napětím OTEVŘENO, bez napětí UZAVŘENO.
Monitoring PK zajistí MaR, polohy otevřeno / zavřeno, koncové spínače součástí PK.
Podružnou signalizaci polohy PK do systému měření a regulace a systému EPS zajistí MaR.