## SUMA NOVÝCH KABELŮ
TYP |  | délka (m)
| D.6-002 Seznam Kabelů | 140
240
200
| D.6-002 Seznam Kabelů | 112
112
91
91
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
91
91
119
140
140
PRAFlaCom F 1x2x0,8 |  | 2876
| D.6-002 Seznam Kabelů | 140
140
140
140
140
140
140
7
140
7
140
7
140
7
140
7
140
7
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 |  | 1722
| D.6-002 Seznam Kabelů | 140
140
140
140
140
140
100
100
112
112
112
112
PRAFlaCom F 2x2x0,8 |  | 1488
| D.6-002 Seznam Kabelů | 240
240
| D.6-002 Seznam Kabelů | 140
28
28
28
140
140
140
42
JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 |  | 1166
| D.6-002 Seznam Kabelů | 140
PRAFlaSafe F-J 5x1,5 |  | 140
| D.6-002 Seznam Kabelů | 350
UTP kroucený pár (2x2x0.6) bezhalogenní |  | 350
| D.6-002 Seznam Kabelů | 50
J-Y(St)Y 2x2x0.8 |  | 50
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 49
49
49
49
CYKY-J 3x1,5 |  | 226
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
CYKY-J 4x16 |  | 30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
CYKY-J 4x4 |  | 30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
CYKY-J 4x2,5 |  | 30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
30
30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 42
42
42
42
49
49
49
JYTY-J 7x1 |  | 405
| D.6-002 Seznam Kabelů | 42
42
JYTY-O 7x1 |  | 84
| D.6-002 Seznam Kabelů | 112
112
140
140
PRAFlaSafe X-J 5x1,5 |  | 504
| D.6-002 Seznam Kabelů | 112
112
140
140
PRAFlaCom F 4x2x0,8 |  | 504
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
30
30
30
30
35
50
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 49
49
49
49
49
49
49
49
49
56
42
42
49
49
49
49
49
84
49
49
49
49
49
84
49
49
49
42
42
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
91
49
49
49
49
JYTY-O 2x1 |  | 3170
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
CYKY-O 2x1,5 |  | 30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
30
30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 42
42
42
42
49
49
CYKY-J 5x1,5 |  | 356
| D.6-002 Seznam Kabelů | 30
30
30
30
30
30
30
| D.6-002 Seznam Kabelů | 49
91
49
91
42
42
49
49
42
49
49
49
42
49
42
49
49
49
42
49
42
49
49
JYTY-O 4x1 |  | 1372
| D.6-002 Seznam Kabelů | 50
CY A 6 |  | 50
| D.6-002 Seznam Kabelů | 80
Belden 8205 |  | 80 | 14663
14663

## Seznam kabelu RVA14
N E M O C N I C E Z N O J M O, p. o. Urgentní příjem 3.etapa – Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP
Seznam kabelů
ROZVADĚČ RVA14
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
W | 1 | RVA14 | B1 | TEP.ZA REKUPERÁTOREM VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 2 | RVA14 | B2 | TEP.VRATNÉ VODY VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 3 | RVA14 | B3 | TEP.PŘÍVODU VZT 1.01A ZA OHŘÍVAČEM | JYTY-O 2x1 | 49
W | 4 | RVA14 | B4 | TEP.PŘÍVODU VZT 1.01A ZA CHLADIČEM | JYTY-O 2x1 | 49
W | 5 | RVA14 | B5 | TEP.PŘÍVODU VZT 1.01A ZA DOHŘÍVAČEM | JYTY-O 2x1 | 49
W | 6 | RVA14 | B6 | TEP. A REL.VLHKOST PŘÍVODU VZT1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 7 | RVA14 | B7 | TEP. A REL.VLHKOST ODTAHU VZT11.01A | JYTY-O 4x1 | 91
W | 8 | RVA14 | B8 | TEP.ZA REKUPERÁTOREM VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 9 | RVA14 | B9 | TEP.VRATNÉ VODY VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 10 | RVA14 | B10 | TEP.PŘÍVODU VZT 1.01B ZA OHŘÍVAČEM | JYTY-O 2x1 | 49
W | 11 | RVA14 | B11 | TEP.PŘÍVODU VZT 1.01B ZA CHLADIČEM | JYTY-O 2x1 | 49
W | 12 | RVA14 | B12 | TEP. A REL.VLHKOST PŘÍVODU VZT1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 13 | RVA14 | B13 | TEP. A REL.VLHKOST ODTAHU VZT11.01B | JYTY-O 4x1 | 91
W | 14 | RVA14 | B14 | TEPLOTA V PROSTORU STROJOVNY VZT A1 3.NP | JYTY-O 2x1 | 56
W | 15 | RVA14 | C1 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.122 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 16 | RVA14 | C1 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.122 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 17 | RVA14 | C2 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.123 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 18 | RVA14 | C2 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.123 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 19 | RVA14 | C3 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.125 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 20 | RVA14 | C3 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.125 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 21 | RVA14 | C4 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.126 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 22 | RVA14 | C4 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.126 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 23 | RVA14 | C5 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.127 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 24 | RVA14 | C5 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.127 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 25 | RVA14 | C6 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.137 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 26 | RVA14 | C6 | SNÍMAČ KONCENTRACE CHLADIVA R32 M.Č. A1.1.137 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 140
W | 31 | RVA14 | CH2 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01A | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 140
W | 32 | RVA14 | CH4 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01B | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 28
W | 33 | RVA14 | CH6 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01C | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 28
W | 34 | RVA14 | CH8 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01D | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 28
W | 35 | RVA14 | CH10 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01E | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 140
W | 36 | RVA14 | CH12 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01F | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 140
W | 37 | RVA14 | CH14 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01G | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 140
W | 38 | RVA14 | CH16 | VENKOVNÍ JEDNOTKA 2.01H | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 42
W | 39 | RVA14 | E3 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01A1.01A | JYTY-O 2x1 | 42
W | 40 | RVA14 | E3 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01A1.01A | JYTY-O 4x1 | 42
W | 41 | RVA14 | E3 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01A1.01A | JYTY-O 7x1 | 42
W | 42 | RVA14 | E5 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 42
W | 43 | RVA14 | E5 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01B | JYTY-O 4x1 | 42
W | 44 | RVA14 | E5 | ZVLHČOVAČ VZT 1.01B | JYTY-O 7x1 | 42
W | 45 | RVA14 | F1 | FILTR SÁNÍ VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 46 | RVA14 | F2 | dP REKUPERÁTOR VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 47 | RVA14 | F3 | dP VO VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 48 | RVA14 | F4 | dP VP VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 49 | RVA14 | F5 | PMO VZT 1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 50 | RVA14 | F6 | FILTR ODTAHU VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 51 | RVA14 | F7 | FILTR PŘÍVODU VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 84
W | 52 | RVA14 | F8 | FILTR SÁNÍ VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 53 | RVA14 | F9 | dP REKUPERÁTOR VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 54 | RVA14 | F10 | dP VO VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 55 | RVA14 | F11 | dP VP VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 56 | RVA14 | F12 | PMO VZT 1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 57 | RVA14 | F13 | FILTR ODTAHU VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 58 | RVA14 | F14 | FILTR PŘÍVODU VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 84
W | 59 | RVA14 | F16 | dP VO VZT1.07 | JYTY-O 2x1 | 49
W | 60 | RVA14 | F17 | FILTR SÁNÍ VZT5 | JYTY-O 2x1 | 49
W | 61 | RVA14 | F18 | FILTR VÝFUK VZT5 | JYTY-O 2x1 | 49
W | 62 | RVA14 | F19 | FILTR VÝFUK VZT7.01 | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 112
W | 63 | RVA14 | F20 | FILTR VÝFUK VZT7.02 | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 112
W | 62 | RVA14 | F21 | TLAKOVÁ OCHRANA VP VZT A1.01A | JYTY-O 2x1 | 42
W | 63 | RVA14 | F22 | TLAKOVÁ OCHRANA VP VZT A1.01B | JYTY-O 2x1 | 42
W | 64 | RVA14 | M1 | VO VZT 1.01A | CYKY-J 5x1,5 | 42
W | 65 | RVA14 | M1 | VO VZT 1.01A | JYTY-J 7x1 | 42
W | 66 | RVA14 | M2 | VP VZT 1.01A | CYKY-J 5x1,5 | 42
W | 67 | RVA14 | M2 | VP VZT 1.01A | JYTY-J 7x1 | 42
W | 68 | RVA14 | M3 | ČERPADLO OHŘEVU VZT 1.01A | CYKY-J 3x1,5 | 49
W | 69 | RVA14 | M3 | ČERPADLO OHŘEVU VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 70 | RVA14 | M4 | ČERPADLO DOHŘEVU VZT 1.01A | CYKY-J 3x1,5 | 49
W | 71 | RVA14 | M4 | ČERPADLO DOHŘEVU VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 72 | RVA14 | M5 | VO VZT 1.01B | CYKY-J 5x1,5 | 42
W | 73 | RVA14 | M5 | VO VZT 1.01B | JYTY-J 7x1 | 42
W | 74 | RVA14 | M6 | VP VZT 1.01B | CYKY-J 5x1,5 | 42
W | 75 | RVA14 | M6 | VP VZT 1.01B | JYTY-J 7x1 | 42
W | 76 | RVA14 | M7 | ČERPADLO OHŘEVU VZT 1.01B | CYKY-J 3x1,5 | 49
W | 77 | RVA14 | M7 | ČERPADLO OHŘEVU VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 78 | RVA14 | M8 | VO VZT 1.07 | CYKY-J 3x1,5 | 49
W | 79 | RVA14 | M8 | VO VZT 1.07 | JYTY-J 7x1 | 49
W | 80 | RVA14 | M9 | VP VZT 5 | CYKY-J 5x1,5 | 49
W | 81 | RVA14 | M9 | VP VZT 5 | JYTY-J 7x1 | 49
W | 82 | RVA14 | M10 | VO VZT 5 | CYKY-J 5x1,5 | 49
W | 83 | RVA14 | M10 | VO VZT 5 | JYTY-J 7x1 | 49
W | 84 | RVA14 | M11 | VO VZT 6.01A | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | 112
W | 85 | RVA14 | M11 | VO VZT 6.01A | PRAFlaCom F 4x2x0,8 | 112
W | 86 | RVA14 | M12 | VO VZT 6.02D | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | 112
W | 87 | RVA14 | M12 | VO VZT 6.02D | PRAFlaCom F 4x2x0,8 | 112
W | 88 | RVA14 | M13 | VO VZT 7.01 | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | 140
W | 89 | RVA14 | M13 | VO VZT 7.01 | PRAFlaCom F 4x2x0,8 | 140
W | 90 | RVA14 | M14 | VO VZT 7.02 | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | 140
W | 91 | RVA14 | M14 | VO VZT 7.02 | PRAFlaCom F 4x2x0,8 | 140
W | 92 | RVA14 | P1 | DÝZA.ODTAHU VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 93 | RVA14 | P2 | DÝZA.PŘÍVODU VZT1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 94 | RVA14 | P3 | DÝZA.ODTAHU VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 95 | RVA14 | P4 | DÝZA.PŘÍVODU VZT1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 96 | RVA14 | P5 | ČIDLO SV 4 BAR PŘÍVOD OBJ.A1 URGENT | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 100
W | 97 | RVA14 | P6 | ČIDLO VAKUA PŘÍVOD OBJ.A1 URGENT | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 100
W | 98 | RVA14 | P7 | PŘETLAK ODVOD M.Č.A1.1.148 VZT1.07 | JYTY-O 4x1 | 42
W | 99 | RVA14 | PK1 | PK 1.100 - VZT 1.01A+B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 100 | RVA14 | PK2 | PK 1.101 - VZT 1.01A+B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 101 | RVA14 | PK3 | PK 1.100A - VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 102 | RVA14 | PK4 | PK 1.101A - VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 103 | RVA14 | PK5 | PK 1.102A - VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 104 | RVA14 | PK6 | PK 1.103A - VZT 1.01A | JYTY-O 2x1 | 91
W | 105 | RVA14 | PK7 | PK 1.100B - VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 106 | RVA14 | PK8 | PK 1.101B - VZT 1.01B | JYTY-O 2x1 | 49
W | 107 | RVA14 | PK9 | PK 1.102B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 91
W | 108 | RVA14 | PK10 | PK 1.103B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 91
W | 109 | RVA14 | PK11 | PK 1.104B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 110 | RVA14 | PK12 | PK 1.105B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 111 | RVA14 | PK13 | PK 1.106B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 112 | RVA14 | PK14 | PK 1.107B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 113 | RVA14 | PK15 | PK 1.108B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 114 | RVA14 | PK16 | PK 1.109B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 115 | RVA14 | PK17 | PK 1.110B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 116 | RVA14 | PK18 | PK 1.111B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 117 | RVA14 | PK19 | PK 1.112B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 118 | RVA14 | PK20 | PK 1.113B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 119 | RVA14 | PK21 | PK 1.102 - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 120 | RVA14 | PK22 | PK 6.100A - VZT 6.01A | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 91
W | 121 | RVA14 | PK23 | PK 7.100 - VZT 7.01A | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 91
W | 122 | RVA14 | PK24 | PK 6.101A - VZT 6.01A | JYTY-O 2x1 | 49
W | 123 | RVA14 | PK25 | PK 1.114B - VZT 1.01B | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 119
W | 124 | RVA14 | SB2 | TLAČÍTKO PRO VZT5 STROJOVNY VZT A1 3.NP | JYTY-O 2x1 | 49
W | 125 | RVA14 | SB3 | TLAČÍTKO PRO VZT7.01 | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 140
W | 126 | RVA14 | SB4 | TLAČÍTKO PRO VZT7.02 | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 140
W | 127 | RVA14 | Y1 | KLAPKA PŘÍVODU VZT1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 128 | RVA14 | Y2 | KLAPKA ODTAHU VZT1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 129 | RVA14 | Y3 | KLAPKA REKUPERÁTORU VZT1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 130 | RVA14 | Y4 | POHON OHŘEVU VZT 1.01A | JYTY-O 4x1 | 42
W | 131 | RVA14 | Y5 | POHON CHLAZENÍ VZT 1.01A | JYTY-O 4x1 | 49
W | 132 | RVA14 | Y6 | POHON DOHŘEVU VZT 1.01A | JYTY-O 4x1 | 42
W | 133 | RVA14 | Y7 | KLAPKA PŘÍVODU VZT1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 134 | RVA14 | Y8 | KLAPKA ODTAHU VZT1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 135 | RVA14 | Y9 | KLAPKA REKUPERÁTORU VZT1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 136 | RVA14 | Y10 | POHON OHŘEVU VZT 1.01B | JYTY-O 4x1 | 42
W | 137 | RVA14 | Y11 | POHON CHLAZENÍ VZT 1.01B | JYTY-O 4x1 | 49
W | 138 | RVA14 | Y12 | KLAPKA ODTAHU VZT1.01B | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 112
W | 139 | RVA14 | Y13 | KLAPKA INFEKČNÍ ODTAHU M.Č.A1.1.148 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 112
W | 140 | RVA14 | Y14 | KLAPKA INFEKČNÍ VÝFUKU M.Č.A1.1.148 | JYTY-O 4x1 | 42
W | 141 | RVA14 | Y15 | KLAPKA SÁNÍ VZT5 | JYTY-O 4x1 | 49
W | 142 | RVA14 | Y16 | KLAPKA VÝFUK VZT5 | JYTY-O 4x1 | 49
W | 143 | RVA14 | Y17 | KLAPKA SÁNÍ VZT6.01A | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 112
W | 144 | RVA14 | Y18 | KLAPKA SÁNÍ VZT6.01D | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 112
W | 145 | RVA14 | Y21 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03A | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 146 | RVA14 | Y22 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03A | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 147 | RVA14 | Y23 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03B | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 148 | RVA14 | Y24 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03BB | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 149 | RVA14 | Y25 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03C | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 150 | RVA14 | Y26 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03C | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 151 | RVA14 | Y27 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03D | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 152 | RVA14 | Y28 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03D | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 153 | RVA14 | Y29 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03E | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 154 | RVA14 | Y30 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03E | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 155 | RVA14 | Y31 | VENTIL1 CHLADIVO 2.03F | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 140
W | 156 | RVA14 | Y32 | VENTIL2 CHLADIVO 2.03BF | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 7
W | 157 | RVA14 | TRASA MaR | UZEMNĚNÍ | CY A 6 | 50
W | 158 | RVA14 | DDC | KOMUNIKACE LON | Belden 8205 | 80 | 11698
[5 empty] | Popisky řádků | Součet z délka (m)
[5 empty] | Belden 8205 | 80
[5 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 196
[5 empty] | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 686
[5 empty] | JYTY-J 7x1 | 315
[5 empty] | JYTY-O 4x1 | 1162
[5 empty] | JYTY-O 2x1 | 2345
[5 empty] | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 2296
[5 empty] | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | 1488
[5 empty] | PRAFlaCom F 4x2x0,8 | 504
[5 empty] | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | 1722
[5 empty] | JYTY-O 7x1 | 84
[5 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 266
[5 empty] | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | 504
[5 empty] | CY A 6 | 50
[5 empty] | Celkový součet | 11698

## Seznam kabelu RVA12
N E M O C N I C E Z N O J M O, p. o. Urgentní příjem 3.etapa – Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP
Seznam kabelů
ROZVADĚČ RA12 JEN NOVÉ KABELY
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
WL | 104 | RVA12-X1 | E1 | ZVLHČOVAČ A1.7 | CYKY-J 3x1,5 | 30
WL | 105 | RVA12-X1 | E1 | ZVLHČOVAČ A1.7 | CYKY-J 4x16 | 30
WL | 111 | RVA12-X1 | FM1 | FM VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | CYKY-J 4x4 | 30
WL | 112 | RVA12-X1 | FM2 | FM VENTILÁTOR VO VZT A1.7 | CYKY-J 4x2,5 | 30
WS | 100 | RVA12-X1 | FM1 | FM VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | JYTY-J 7x1 | 30
WS | 101 | RVA12-X1 | FM1 | FM VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WL | 115 | RVA12-X1 | FM1 | FM VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | CYKY-O 2x1,5 | 30
WS | 102 | RVA12-X1 | FM2 | FM VENTILÁTOR VO VZT A1.7 | JYTY-J 7x1 | 30
WS | 103 | RVA12-X1 | FM2 | FM VENTILÁTOR VO VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WL | 118 | RVA12-X1 | M3 | ČERPADLO OHŘEVU VZT A1.7 | CYKY-J 5x1,5 | 30
WS | 100 | RVA12-X2 | E1 | ZVLHČOVAČ A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 101 | RVA12-X2 | E1 | ZVLHČOVAČ A1.7 | JYTY-J 7x1 | 30
WS | 102 | RVA12-X2 | B1 | Rh+T VÝSTUP VZT A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 105 | RVA12-X2 | B4 | Rh+T ZA E-OHŘEVEM PŘÍVOD 1-L POKOJE | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 108 | RVA12-X2 | P1 | DÝZA PŘÍVODU VP VZT A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 111 | RVA12-X2 | B6 | TEP.VRAT VODA OHŘÍVÁK VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 112 | RVA12-X2 | B7 | TEP. ZA OHŘÍVAČEM VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 113 | RVA12-X2 | B8 | TEP. ZA CHLADIČEM VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 114 | RVA12-X2 | B9 | TEP. ZA ZZT ODTAH VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 35
WS | 118 | RVA12-X2 | B13 | TEPLOTA PROSTOR M.Č.204 | JYTY-O 2x1 | 50
WS | 178 | RVA12-X2 | B15 | TEPLOTA SPOL. ODTAH VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 123 | RVA12-X2 | Y1 | VENTIL OHŘÍVÁK VZT A1.7 | CYKY-J 5x1,5 | 30
WS | 124 | RVA12-X2 | Y2 | VENTIL CHLADIČ VZT A1.7 | CYKY-J 5x1,5 | 30
WS | 125 | RVA12-X2 | Y3 | VZT KLAPKA ZZT VZT A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 126 | RVA12-X2 | FM1 | FM VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 127 | RVA12-X2 | FM2 | FM VENTILÁTOR VO VZT A1.7 | JYTY-O 4x1 | 30
WS | 128 | RVA12-X2 | F1 | PMO VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 139 | RVA12-X2 | PK7 | PK.A1.7.43 PŘÍVOD | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 141 | RVA12-X2 | PK9 | PK.A1.7.93 ODTAH | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 142 | RVA12-X2 | PK10 | PK.A1.7.41 PŘÍVOD | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 143 | RVA12-X2 | PK11 | PK.A1.7.98 ODTAH | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 144 | RVA12-X2 | PK12 | PK.A1.7.42 PŘÍVOD | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 145 | RVA12-X2 | PK13 | PK.A1.7.94 ODTAH | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 146 | RVA12-X2 | PK14 | PK.A1.7.97 ODTAH | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 148 | RVA12-X2 | PK16 | PK.A1.7.96 PŘÍVOD | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 154 | RVA12-X2 | PK22 | PK.A1.7.95 ODTAH | JYTY-O 2x1 | 40
WS | 155 | RVA12-X2 | F5 | dP VENTILÁTOR VP VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 156 | RVA12-X2 | F6 | dP VENTILÁTOR VO VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 157 | RVA12-X2 | F7 | dP FILTR SÁNÍ VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 158 | RVA12-X2 | F8 | dP FILTR PŘÍVOD VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 159 | RVA12-X2 | F9 | dP FILTR ODTAH VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
WS | 170 | RVA12-X2 | Y4 | KLAPKA PŘÍVODU VZT A1.7 | JYTY-O 2x1 | 30
1365
[5 empty] | Popisky řádků | Součet z délka (m)
[5 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 30
[5 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 90
[5 empty] | CYKY-O 2x1,5 | 30
[5 empty] | JYTY-O 2x1 | 825
[5 empty] | JYTY-O 4x1 | 210
[5 empty] | JYTY-J 7x1 | 90
[5 empty] | CYKY-J 4x16 | 30
[5 empty] | CYKY-J 4x4 | 30
[5 empty] | CYKY-J 4x2,5 | 30
[5 empty] | Celkový součet | 1365

## Seznam kabelu IRC
N E M O C N I C E Z N O J M O, p. o. Urgentní příjem 3.etapa – Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP
Seznam kabelů
IRC REGULACE
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
W |  | IRC REGULÁTOR | YCH | CHLADICÍ VENTIL FC | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 140
W |  | IRC REGULÁTOR | YT | TOPNÝ VENTIL PODL.TOPENÍ | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 240
W |  | IRC REGULÁTOR | B | ČIDLO PŘÍTOMNOSTI A INTENZITY OSVITU | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 240
W |  | IRC REGULÁTOR | Q | OVLADAČ V MÍSTNOSTI | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 240
W |  | IRC REGULÁTOR | K1 | KONTAKTY PORUCHY KONDENZÁTNÍHO ČERPADLA | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 200
W |  | IRC REGULÁTOR | FC | FC ŘÍZENÍ OTÁČEK | PRAFlaSafe F-J 5x1,5 | 140
W |  | IRC REGULÁTOR | IRC | KOMUNIKACE BACNet/IP | UTP kroucený pár (2x2x0.6) bezhalogenní | 350
1550
[5 empty] | Popisky řádků | Součet z délka (m)
[5 empty] | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | 480
[5 empty] | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | 580
[5 empty] | PRAFlaSafe F-J 5x1,5 | 140
[5 empty] | UTP kroucený pár (2x2x0.6) bezhalogenní | 350
[5 empty] | Celkový součet | 1550

## Seznam kabelu MBUS
N E M O C N I C E Z N O J M O, p. o. Urgentní příjem 3.etapa – Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP
Seznam kabelů
M-BUS MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
W |  | MBUS | MBUS | MĚŘIČE SPOTŘEB ENERGIÍ | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 50
50
[5 empty] | Popisky řádků | Součet z délka (m)
[5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 50
[5 empty] | Celkový součet | 50