## Rozpočet
Popis položky a výměry | Měrná | Počet | Cena v Kč
| jednotka | měr. jedn. | Jednotková | Celkem
Nemocnice Kyjov - ORL - propojení stlačeného vzduchu
Rozvody Air (4 bar)
měděná trubka 22x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 170 |  | 0
Ag pájka 45+pasta | g | 950 |  | 0
tvarovky Cu do pr.28 | ks | 46 |  | 0
chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 | m | 18 |  | 0
konzole jednoduchá | ks | 18 |  | 0
značení potrubí (v budovách) | m | 35 |  | 0
izolace potrubí proti vnějším vlivům a korozi (v zemi) | m | 140 |  | 0
napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0
ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 170 |  | 0
propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 170 |  | 0
závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0
čidlo signalizace 0-1,6 MPa (4-20 mA) | ks | 2 |  | 0
kulový kohout DN20 vč.šroubení | ks | 4 |  | 0
demontáž stávající kompresorové stanice v objektu ORL | hod | 6 |  | 0
propojení nového potrubního rozvodu Air se stávajícím vzdušníkem | ks | 1 |  | 0
dokumentace skutečného provedení instalace (2x tisk, 1x digitální formát) | ks | 1 |  | 0
zahájení, ukončení a předání | ks | 1 |  | 0
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | ks | 1 |  | 0
komplexní zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 vč protokolů o zkouškách | ks | 1 |  | 0
dopravné | ks | 1 |  | 0
Výkopové a stavební práce
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100 m | km | 0.3 |  | 0
Rozebrání dlažeb | m2 | 10.5 |  | 0
Protlak neřízený z trub D 200 mm v hor.1 - 4 | m | 25.5 |  | 0
Trubka HD-PE d90 | m | 26 |  | 0
Fólie výstražná | m | 110 |  | 0
Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 88 |  | 0
Příplatek za lepivost | m3 | 88 |  | 0
Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 21.6 |  | 0
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 21.6 |  | 0
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m | m3 | 44 |  | 0
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 44 |  | 0
Uložení sypaniny na skládku | m3 | 44 |  | 0
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 65.6 |  | 0
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč.dodavky písku | m3 | 33 |  | 0
Poplatek za uložení výkopku na skládce | t | 79.2 |  | 0
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 110 |  | 0
Montáž oplocení rámového H do 1,5 m | m | 256 |  | 0
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 11 |  | 0
Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 1 |  | 0
Provedení těsnění prostupů trub, D do 200 mm | ks | 2 |  | 0
Zpětné kladení dlažeb do původního stavu | kpl | 1 |  | 0
Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 56.84 |  | 0
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 20 km | t | 5.18 |  | 0
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.18 |  | 0
Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 5.18 |  | 0
Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5.18 |  | 0
Poplatek za skládku suti | t | 5.18 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Popis položky a výměry | Měrná | Počet | Cena v Kč
| jednotka | měr. jedn. | Jednotková | Celkem
Nemocnice Kyjov - ORL - výměna zdroje vakua
Zdroj Vac v 1.PP
měděná trubka 28x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 30 |  | 0
Ag pájka 45+pasta | g | 125 |  | 0
tvarovky Cu do pr.28 | ks | 30 |  | 0
konzole složitá | ks | 12 |  | 0
konzole jednoduchá | ks | 18 |  | 0
značení potrubí (nátěr + štítky) | m | 25 |  | 0
kompaktní vakuová stanice na zásobníku (2x olejová vývěva 28 m3/hod - 2x 0,75 kW, zásobník vakua 500 l, duplexní bakteriální filtrace FD60DP, řídící jednotka vakuové stanice C2020) | ks | 1 |  | 0
rezervní vakuová jednotka na zásobníku (1x olejová vývěva 28 m3/hod - 1x0,75 kW, zásobník vakua 70 l, jednoduchá bakteriální filtrace FD30B, řídící jednotka rezervního zdroje s tlakovým spínačem LG7) | ks | 1 |  | 0
jímač sekretu typ 100 (2 l, 48 m3/hod) | ks | 2 |  | 0
připojovací hadice podtlaková se šroubeím 1" l=600 mm | ks | 4 |  | 0
připojovací hadice podtlaková se šroubeím 1/2" l=600 mm | ks | 2 |  | 0
napojení na stávající rozvod (rozvod Vac+odfuk) | ks | 2 |  | 0
ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 30 |  | 0
propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 30 |  | 0
závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0
čidlo signalizace -100-0 kPa (4-20 mA) | ks | 2 |  | 0
kulový kohout DN15 vč.šroubení | ks | 2 |  | 0
kulový kohout DN25 vč.šroubení | ks | 4 |  | 0
signalizační panel provozního alarmu s modulem GSM | ks | 1 |  | 0
elektro rozvody pro vakuovou stanici | ks | 1 |  | 0
demontáž stávající vakuové stanice | hod | 6 |  | 0
dokumentace skutečného provedení instalace (2x tisk, 1x digitální formát) | ks | 1 |  | 0
zahájení, ukončení a předání | ks | 1 |  | 0
revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0
komplexní zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 vč protokolů o zkouškách | ks | 1 |  | 0
dopravné | ks | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Popis položky a výměry | Měrná | Počet | Cena v Kč
| jednotka | měr. jedn. | Jednotková | Celkem
Nemocnice Kyjov - ORL - rekonstukce zdroje oxidu dusného
Zdroj N2O
měděná trubka 18x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 15 |  | 0
Ag pájka 45+pasta | g | 120 |  | 0
tvarovky Cu do pr.18 | ks | 12 |  | 0
chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m) | ks | 3 |  | 0
konzole jednoduchá | ks | 15 |  | 0
značení potrubí (nátěr + štítky) | m | 35 |  | 0
napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0
ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 170 |  | 0
propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 170 |  | 0
závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0
automatická jednotka pro N2O 1+1 lahev (vč.vysokotl.čidel) 30 m3/hod | ks | 1 |  | 0
sběrnice pro 2 tlakové láhve, vč připojovacích spirál | ks | 3 |  | 0
držák tlakových láhví pro 1 láhev | ks | 3 |  | 0
rezervní zdroj N2O 30 m3/hod | ks | 1 |  | 0
redukční skříň dvojitá N2O 30 m3/hod | ks | 1 |  | 0
signalizační panel provozního alarmu s modulem GSM | ks | 1 |  | 0
detekce úniku plynu, vč ústředny a signalizace | ks | 1 |  | 0
čidlo signalizace 0-1,6 MPa (4-20 mA) | ks | 2 |  | 0
kulový kohout DN15 vč.šroubení | ks | 1 |  | 0
demontáž stávajícího zdroje N2O | hod | 4 |  | 0
dokumentace skutečného provedení instalace (2x tisk, 1x digitální formát) | ks | 1 |  | 0
zahájení, ukončení a předání | ks | 1 |  | 0
komplexní zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks | 1 |  | 0
revize plynových zařízení | ks | 1 |  | 0
revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0
dopravné | ks | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Vypracoval:
Dne:
Požadavky na ostatní profese (zajistí objednatel):
Propojení stlačeného vzduchu
- odstávky potrubních rozvodů stl. vzduchu v dotčených budovách
- úpravu stávající kompresorové stanice při demontáži
- zajištění průrazů nosnými konstrukcemi
Zdroj vakua v 1.PP ORL
- samostatnou místnost ve stávajícím zdroji (min. 2x1,5 m) z SDK konstrukce se vstupem z chodby, požární odolnostm min. 30 min
- přívod 400V (2 kW) z důležitých obvodů pro primární a sekundární zdroj
- přívod 400V (1 kW) z důležitých obvodů pro rezervní zdroj
- přívod 230V z důležitých obvodů pro signalizační hlásič provozního alarmu
- osvětlení ve stanici
- přirozené odvětrání stanic
Zdroj N2o pro ORL
- přistavět samostatnou místnost ke stávajícímu přístřešku pro rezervní zdroj
- přívod 230V z důležitých obvodů pro signalizační hlásič provozního alarmu
- přívod 230V z důležitých obvodů pro signalizaci úniku plynu
- osvětlení ve stanici
- přirozené odvětrání stanic