## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.a | ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.b.1 | ÚT - 1. PP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.b.2 | ÚT - 1. NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.c | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.d | SLABOPROUDÉ INSTALACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.e | VZDUCHOTECHNIKA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.f.1 | MĚŘENÍ A REGULACE - ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ SPECT/CT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.f.2 | MĚŘENÍ A REGULACE - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, SW, ROZVADĚČE M+R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01.4.g | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.11 | PŘÍPOJKA SILNOPROUDU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: TOMIC/N030C - NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT
#POPO | Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPO | Popis objektu: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.a - ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.b.1 - ÚT - 1. PP
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.b.2 - ÚT - 1. NP
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.c - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.d - SLABOPROUDÉ INSTALACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.e - VZDUCHOTECHNIKA
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.f.1 - MĚŘENÍ A REGULACE - ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ SPECT/CT
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.f.2 - MĚŘENÍ A REGULACE - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, SW, ROZVADĚČE M+R
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01.4.g - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.11 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | HSV |  |  | 0
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| EPS_01 | EPS - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| EPS_02 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  | HSV |  |  | 0
| EPS_03 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| EPS_04 | E P S |  |  | HSV |  |  | 0
| EPS_05 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | HSV |  |  | 0
| OST | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_01. | Větrání vyšetřovny SPECT CT |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_01.a | Zdroj chladu zař. 1 |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_01.b | Vlhčení pro zař. 1 |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_02.a | Chlazení vyšetřovny Split |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_02.b | Chlazení ovladovny a aplikace - Multisplit |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_03. | Demontáž stávající vzt. v rekonstruovaných místnostech Včetně ekologické likvidace |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_04. | Protipožární ucpávky |  |  | HSV |  |  | 0
| VZT_05. | Zkoušky a zaregulování |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714_01 | Opatření proti radiaci |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Požární ucpávky |  |  | PSV |  |  | 0
| M_21_001 | Specifikace dodávky R-SPECT2 |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_002 | Specifikace dodávky HR1 |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_003 | Specifikace dodávky R4 |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_004 | Specifikace dodávky R-VZT2 |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_005 | Specifikace dodávky tl. AT stop |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_006 | Specifikace dodávky dvojtl. EAT zap-vyp |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_007 | Dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_008 | Doplnění rozváděče HR |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_009 | Doplnění rozváděče RH |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_010 | Doplnění rozváděče R-SPECT1 |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_011 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M_21_012 | Pospojení zdrav. prostor |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_01 | Řídící systém |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_02 | Uživatelský SW |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_03 | Zobrazovací jednotky |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_04 | Řídící centrála SW |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_05 | Rozváděče |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_06 | HZS |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_RS_07 | Výrobní projektová dokumentace |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21_003 | Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| M21_HZS | Elektro - práce v HZS |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_01 | Snímače |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_02 | Armatury a pohony |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_03 | Materiál nosný délkový |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_4 | Materiál nosný kusový |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_5 | HZC |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005124010R | Koordinační činnost | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby | [25 empty] | POP |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
|  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | [25 empty] | POP |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
|  | Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace | [25 empty] | POP
SPU
5 | 005111021RI | Inženýrská činnost | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu | [25 empty] | POP |  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
|  | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | [25 empty] | POP
|  | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | [25 empty] | POP
|  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | [25 empty] | POP |  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
|  | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | [25 empty] | POP
|  | Fotodokumentace průběhu výstavby | [25 empty] | POP
|  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD | [25 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
|  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat | [25 empty] | POP |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat
|  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | [25 empty] | POP |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
|  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | [25 empty] | POP |  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
|  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | [25 empty] | POP
|  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
SPU
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy . | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy .
SPU
8 | 14 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
9 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, v tištěné i digitální podobě s přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření objektu či | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [25 empty] | POP
SPU
10 | ON_14 | Finanční rezerva | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. Každý z účastníků : | [25 empty] | VV | 0
|  | výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou URČENOU ZADAVATELEM : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [25 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [25 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [25 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [25 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [25 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.55 |  | 0 |  |  |  |  | 33.76 | [6 empty] | DIL
2 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 | m3 | 0.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6821 | 1.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 3.9407 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,6*1,0*1,15 |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 311238637R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2 | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30855 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.0134 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,0*1,15 |  | 1.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0.34969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.59 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 6.87 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,0*2*1,15*4 |  | 0.092 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,5*1,15*2 |  | 0.0345 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,0*1,15*2 |  | 0.023 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,16*(2,05+1,35)*2*1,15 |  | 0.20019 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 317314144R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00924 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.149 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 317314150R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 317314160R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 317944311RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.20183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 20.6 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*1,0*8,34/1000*4 |  | 0.10008 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1,5*8,34/1000*2 |  | 0.05004 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*8,34/1000*2 |  | 0.03336 | [23 empty] | VV | 0
|  | pásovina - cca 10% hmotnosti : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,18348/100*10 |  | 0.01835 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 317944313R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm | t | 0.17732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 18.8 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (97,2+64,0)*1,1/1000 |  | 0.17732 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 340239211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 | m2 | 2.323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12275 | 0.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.6943 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15 |  | 2.323 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2 | m2 | 3.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.22 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,0*2*1,15*4 |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,5*2*1,15*2 |  | 0.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,0*2*1,15*2 |  | 0.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(2,05+1,35)*2*1,15 |  | 1.2512 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 5.3912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.89 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [25 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,0*2*1,15*4*2 |  | 1.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,5*2*1,15*2*2 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,0*2*1,15*2*2 |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(2,05+1,35)*2*1,15 |  | 1.2512 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 317314155R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm, žb úložný plán | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 13383430R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm | t | 0.19151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (97,2+64,0)*1,1/1000*1,08 |  | 0.19151 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.05 |  | 0 |  |  |  |  | 202.7 | [6 empty] | DIL
15 | 342261211RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 2.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04244 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.404 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,425*2) |  | 2.465 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342261213RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 43.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04502 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.45 | 63.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | otvory do 1m2 zanedbány : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,65*8,7 |  | 23.055 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(3,0+2,0+1,35+1,9+0,15+1,3) |  | 28.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*2,15+1,0*2,02+1,2*2,0) |  | -7.3225 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 342261213RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 6.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04502 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.452 | 9.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*2,3 |  | 6.67 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 342091044R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q4 | m2 | 100.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.5 | 50.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,85+0,1*2+1,125+0,625) |  | 8.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9*0,95 |  | 2.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,2+0,425+2,0+1,35*2+1,9*2+2,3*2+3,0*2+0,15+2,3*2) |  | 70.9775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,25*2,1*2+0,9*2,0*2) |  | -8.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(1,0+1,5) |  | -3.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8+14,1 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,45*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | odskok čekárna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(4,235+1,015) |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.011 | 29.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,5 |  | 29.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 26.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01352 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 26.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8+14,1 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,45*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | odskok čekárna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(4,235+1,015) |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 342264051RT4 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02017 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 4.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 2.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.58 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,45*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | odskok čekárna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(4,235+1,015) |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 34201632_075 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm | m2 | 8.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,85+0,1*2+1,125+0,625) |  | 8.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 34201632_100 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm | m2 | 2.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*0,95 |  | 2.755 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 34226_POD | Dem + ZM podhledu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. výmalby : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 28.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8+14,1 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 6.56 | [6 empty] | DIL
33 | 411321414R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 0.38675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.99 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,25*1,3*0,07 |  | 0.38675 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 411351201R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0339 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.791 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,25*1,0 |  | 4.25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 411351202R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.396 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,25*1,0 |  | 4.25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 26.62 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.01.2-103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 43,0/1000 |  | 0.043 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.64 |  | 0 |  |  |  |  | 373.51 | [6 empty] | DIL
37 | 602016142RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 0,8 mm; nanášení: ručně, strojně | m2 | 306.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 1.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.245 | 75.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 602011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn | m2 | 306.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 36.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0245 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B9, B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5+2,5) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá | m | 31.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 5.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,05*5*2+0,9*8)*1,15 |  | 31.855 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně | m2 | 8.1088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.18 | 9.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,5+0,6+0,455+0,3)*2*1,2 |  | 2.6712 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(0,45+0,3)*2*1,2 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,455+0,3)*2*1,15 |  | 0.86825 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,6*2+0,6*2)*1,15 |  | 1.771 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(0,9+2,02*2)*1,15 |  | 1.9884 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou | m2 | 0.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B9, B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5+2,5)*0,12*1,15 |  | 0.414 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně; lambda = 0,420 W/(m.K) | m2 | 9.821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02798 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.63 | 6.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | včetně postřiku a jádrové omítky. | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15*2 |  | 4.646 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,5+2,0*1,0+1,6*1,0 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 40.8758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 14.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B9, B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5+2,5)*0,12*1,15 |  | 0.414 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15*2 |  | 4.646 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,5+2,0*1,0+1,6*1,0 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | na cca 10-ti% plochy : | [25 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837/100*10 |  | 30.6408 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 316.2294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 37.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15*2 |  | 4.646 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,5+2,0*1,0+1,6*1,0 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 613521516R00 | Protipožární omítka R45 | m2 | 87.2175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02653 | 2.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.67 | 145.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. | [25 empty] | POP |  | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-102, D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,49*1,15 |  | 24.7135 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101, D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,96*1,15 |  | 35.604 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,5+5,4 |  | 26.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 613521518R00 | Protipožární omítka R60 | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02653 | 0.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 40.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. | [25 empty] | POP |  | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-101, D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strojovna VZT : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 4.97 | [6 empty] | DIL
48 | 602019183RT4 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; nanášení: ručně; barva: bílá, tónovatelná | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | dle stávající fasády | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,0*1,15 |  | 1.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 602016195R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová, Hmota nátěrová typ: penetrace | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,0*1,15 |  | 1.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 3.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,05*1,5 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 622311834RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 140 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlak... | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03604 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.017 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,0*1,15 |  | 1.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 622311737SS | D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily, dilatační profily atd | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.42 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,0*1,15 |  | 1.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98 |  | 0 |  |  |  |  | 39.34 | [6 empty] | DIL
53 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 5.33 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění základové desky Železobeton.deska vyztužena při spodním povrchu : | [25 empty] | VV | 0
SPU
54 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.205 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 0.00572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*4,4*1,3/1000 |  | 0.00572 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 632415102RT3 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 87.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.34 | 29.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | C2 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | 632443905R00 | litý cementový potěr CT-C25-F5 tl. 40-50 mm, doplnění rýh | m3 | 0.1035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5111 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,047 |  | 0.0235 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,04 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,04 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
SPU
58 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 8.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměry - viz PD specializací | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,5*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,2*2+1,99*2+1,66*2)*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 38.27 | [6 empty] | DIL
59 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 182.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.29 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 38.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 182,22 |  | 182.22 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 53.52 | [6 empty] | DIL
60 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 152.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.31 | 47.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | C2 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna podhledů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (9,3+24,6+9,3) |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,2+10,4+13,9 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dotčené prostory : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12*0,8*2+0,84*1,5*2 |  | 21.72 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 953981105R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.258 | 6.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 22.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(2,4+5,25) |  | 22.185 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 305.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 152,62*2 |  | 305.24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 95_044 | Zakrývání stávajících podlah | m2 | 91.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,02*0,5 |  | 61.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | B2, B3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 59,2*0,5 |  | 29.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | 9534226_XX | Dem + ZM ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU KE STÁVAJÍCÍ STOUPAČCE | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OVĚŘENÍ JEJÍ POLOHY, | [25 empty] | POP
|  | VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU A ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VČETNĚ OBKLADŮ CCA 2 m2 | [25 empty] | POP
|  | vč. výmalby : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 40.98 |  |  |  |  | 317.97 | [6 empty] | DIL
67 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 1.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 0.5 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.317 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*0,95 |  | 2.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm | m2 | 12.227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.154 | 1.88 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(1,0+1,05+0,9+0,6+1,75) |  | 14.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [23 empty] | VV | 0
SPU
69 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 5.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.8 | 9.11 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.52 | 7.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*2,9*(0,7+1,1+2,45) |  | 6.1625 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,5*1,1*2,0 |  | -1.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
70 | 963013530R00 | Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky | m3 | 0.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00266 | 0 | 1.7 | 0.72 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 6.882 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*4,25*0,1 |  | 0.425 | [23 empty] | VV | 0
SPU
71 | 965042221R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.21 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 10.47 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. případných tepelných izolací : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,1 |  | 0.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
72 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.61421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.35 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 9.07 | 5.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. případných tepelných izolací : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,1*0,165 |  | 0.4356 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95*1,1+0,15*0,25)*0,165 |  | 0.17861 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.8548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.48 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 5.867 | 22.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. případných tepelných izolací : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,25*4,45*0,165 |  | 3.8548 | [23 empty] | VV | 0
SPU
74 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 41.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.52 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 13.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,85*3,65+3,225*3,0) |  | 20.0775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*0,42 |  | 0.819 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2,175 |  | 6.525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,9 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
75 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 5.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.3 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.425 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(2,5*2+2,2*2)*1,15 |  | 5.405 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.183 | 0.58 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.5 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*1,1 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
SPU
77 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
79 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.33 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.94 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
80 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.29 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.72 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,0+1,2*2,0 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.01 | 0.03617 | 0.1 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 4 | 10.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [25 empty] | VV | 0
|  | průměr vrtu bude upřesněn dle požadavku profese : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,6*3 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
82 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0.03317 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 3.9 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,18*4 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
SPU
83 | 970056130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.389 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,18*4 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
SPU
84 | 970231100R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.81 | 4.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B9, B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5+2,5)*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
85 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 8.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.22 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,02*2 |  | 8.08 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 30.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.9 | 27.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,5*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,2*2+1,99*2+1,66*2) |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,0+3,15) |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,2*2+1,99*2+1,66*2) |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
88 | 971033461R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.276 | 0.83 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.024 | 6.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.37 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 5.796 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*0,5*1,15 |  | 0.207 | [23 empty] | VV | 0
SPU
90 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 1.09 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*2 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
SPU
91 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 2.9225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 5.26 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 3.608 | 10.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,6*2,5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,9*2,05 |  | 0.9225 | [23 empty] | VV | 0
SPU
92 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.08 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.422 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B9, B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5+2,5) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
93 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.06 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.72 | 18.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*1,0*1,15*4 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1,5*1,15*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*1,15*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
94 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 22.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.46 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.93 | 20.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*(2,05+1,35)*1,15 |  | 11.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,65*1,15 |  | 10.695 | [23 empty] | VV | 0
SPU
95 | 974042553R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.19 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.76 | 6.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
96 | 974042555R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm | m | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.31 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.14 | 7.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,99+1,66) |  | 3.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,15 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
97 | 974042574R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 200 mm, šířky do 150 mm | m | 3.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.24 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.456 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,99+1,66) |  | 3.65 | [23 empty] | VV | 0
SPU
98 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 17.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.21 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 5.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,25*(1,75+1,3+1,05) |  | 9.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,8+0,75+0,2) |  | 5.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2) |  | 2.8875 | [23 empty] | VV | 0
SPU
99 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 0.8395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.01 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.044 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,99+1,66)*0,2*1,15 |  | 0.8395 | [23 empty] | VV | 0
SPU
100 | 767581802R00 | Demontáž podhledů lamel | m2 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.17 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 17.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,3+24,6+9,3 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
101 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.09 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,3+24,6+9,3 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
102 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 85.2675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.3 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 22.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. odstranění soklů | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (8,7*5,35-2,55*1,85) |  | 41.8275 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,25*4,45 |  | 23.3625 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,85*3,65+3,225*3,0) |  | 20.0775 | [23 empty] | VV | 0
SPU
103 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.05 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.268 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 13,9 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
104 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 15.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.06 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 4.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. odstranění soklů | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,45*1,75 |  | 4.2875 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,1 |  | 0.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,1 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95*1,1+0,15*0,25) |  | 1.0825 | [23 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,95*0,42 |  | 0.819 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2,175 |  | 6.525 | [23 empty] | VV | 0
SPU
105 | 766812840RL | Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a horních skříněk | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.49 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.95 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
106 | 965_07 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 3.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,05*1,5 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
SPU
107 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 4.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,9*5,25 |  | 4.725 | [23 empty] | VV | 0
SPU
108 | 965048150RAY | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev | m2 | 41.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,85*3,65+3,225*3,0) |  | 20.0775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*0,42 |  | 0.819 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2,175 |  | 6.525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,9 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
109 | 967581802R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., se zachováním nosného roštu a závěsů | m2 | 34.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.88 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 17.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-902 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,65+3,0*3,225+2,65*3,35+3,0*2,175+1,7*0,95+2,4*1,1 |  | 34.1025 | [23 empty] | VV | 0
SPU
110 | 974042574R99 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x15 cm, příplatek za vyztužený beton | m | 3.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.24 |  | Vlastní | Indiv | 1.46 | 5.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,99+1,66) |  | 3.65 | [23 empty] | VV | 0
SPU
111 | 974042594R00 | Vysekání rýh v zdi betonové, 7x15 cm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.19 |  | Vlastní | Kalkul | 0.717 | 6.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,25*2 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.86 | [6 empty] | DIL
112 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 17.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.577 | 45.86 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,66,67,68,69,70,76,79,80,81,82,83,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 17,79540 |  | 17.7954 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
113 | 711140016RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu tl.4 mm s minerálním posypem vložka skelná tkanina, nataven, , Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran... | m2 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00565 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
114 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 1.6763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [25 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2)/100*30 |  | 0.86625 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2)/100*30 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.59 | [6 empty] | DIL
115 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
116 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
117 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odměřeno kreslícím programem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,2 |  | 24.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
118 | 28375613R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 50 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 5,0 kPa | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,02 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,02 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,02 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
SPU
119 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 714_01 | Opatření proti radiaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
120 | Pb/01 | D + M olověného plechu tl. 1mm, kompletně dle PD | m2 | 33.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,5*1,15 |  | 33.925 | [23 empty] | VV | 0
SPU
121 | Pb/03 | D + M olověného plechu tl. 3mm, kompletně dle PD | m2 | 18.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(2,0+1,35+1,9+0,95)*1,15 |  | 20.677 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,25*2,1) |  | -2.625 | [23 empty] | VV | 0
SPU
122 | Pb/04 | D + M olověného plechu tl. 4mm, kompletně dle PD | m2 | 7.6705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*2,3*1,15 |  | 7.6705 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
123 | 767_01_DN | D + M OK prvky pomocných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zednických přípomocí | kg | 2150.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1299,5 |  | 1299.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 773,8*1,1 |  | 851.18 | [23 empty] | VV | 0
SPU
124 | 767_01a | D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, atd...-neuvedené v samostatných položkách | kg | 2150.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1299,5 |  | 1299.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.2-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 773,8*1,1 |  | 851.18 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.51 | [6 empty] | DIL
125 | 762313112R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
SPU
126 | 311110220000R | matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 | kus | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18*2*1,1*2 |  | 79.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
127 | 311261017R | Podložka plochá; materiál: ocel; d = 30,0 mm; vnitřní d = 17,0 mm; tl = 3,0 mm | kus | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18*2*1,1 |  | 39.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
128 | 31179129R | tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink | m | 6.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18*0,3*1,15 |  | 6.21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
129 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
130 | K/01 | D + M vnější parapet z Al plechu dl. 2050 r.š. 290mm, kompletně dle D.1.01.1-505 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
131 | K/02 | D + M oplechování nasávacího potrubí z TiZn plechu 3000/350mm, kompletně dle D.1.01.1-505 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
132 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
133 | T/01 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 manuálně posuvné do pouzdra, kompletně dle D.1.01.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
134 | T/02 | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování Pb 3mm, kompletně dle výkresu D1.01.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
135 | T/03 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 1200/1970 manuálně posuvné do pouzdra, kompletně dle D.1.01.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
136 | T/04 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EW30 DP3-C, kompletně dle D.1.01.1-502 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
137 | T/05.1 | D + M parapetní deska 2050/350, kompletně dle D.1.01.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
138 | T/05.2 | D + M parapetní deska 1600/100, kompletně dle D.1.01.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
140 | T/GK | D + M zřízení generálního klíče, kompletně dle D.1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
141 | Z/01 | D + M Al Dveře vnitřní 1kř 1300/2000 posuvné automaticky vč. kování Pb 3mm, kompletně dle výkresu D1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
142 | Z/02 | D + M pozorovací okno s olovnatým sklem , ekv. Pb 3mm - 1600/1000mm, kompletně dle výkresu D1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
143 | Z/05 | D + M Dveřní zarážka z matného kovu, kompletně dle výpisu D.1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 112.24 | [6 empty] | DIL
145 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 88.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.87 | 77.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,3+24,6+9,3 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,5+7,1 |  | 36.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,9*(4,235+1,015)-2,0*0,425) |  | 9.125 | [23 empty] | VV | 0
SPU
146 | 5959KAZETA1 | KAZETOVÝ PODHLED - S ROVNOU HRANOU, V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600 mm | m2 | 60.1737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (9,3+24,6+9,3)*1,15 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,9*(4,235+1,015)-2,0*0,425)*1,15 |  | 10.4938 | [23 empty] | VV | 0
SPU
147 | 5959KAZETA2 | KAZETOVÝ PODHLED - S ROVNOU HRANOU, V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600 mm, HYGIENICKÉ PROVEDENÍ | m2 | 42.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (29,5+7,1)*1,15 |  | 42.09 | [23 empty] | VV | 0
SPU
148 | 767584502RAA | DMT + ZM skládaných podhledů, 20% využití stávajících kazet, nosná kce roštu stávající | m2 | 11.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 9.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,71*(0,5+4,235+1,015)+(11,425-(0,5+4,235+1,015))*1,46-0,75*1,2) |  | 11.468 | [23 empty] | VV | 0
SPU
149 | 76799_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 88.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 24.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,3+24,6+9,3 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,5+7,1 |  | 36.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,9*(4,235+1,015)-2,0*0,425) |  | 9.125 | [23 empty] | VV | 0
SPU
150 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
151 | T/1/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - Pb 3mm, kompletně dle výkresu D1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
152 | T/2/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro posuvné dveře s klecí - dveře 900/1970, kompletně dle D.1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
153 | T/3/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro posuvné dveře s pojezdem - dveře 1200/1970, kompletně dle D.1.01.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
154 | T/4/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EW30/DP3-C, kompletně dle D.1.01.1-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
155 | P_01 | D + M ochrana rohů dl. 2000mm, kompletně dle D.1.01.1-503 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
156 | P_02 | D + M ochranný pás stěny z plastových profilů tl. 3mm š. 200mm, kompletně dle D.1.01.1-503 | bm | 29.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14,9*2 |  | 29.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
157 | P_03 | D + M orientační systém 40/80, kompletně dle výkresu D.1.01.1-503 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
158 | P_04 | D + M okno plastové 2050/1500, kompletně dle výkresu D.1.01.1-503 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 11.62 | [6 empty] | DIL
159 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
160 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech | m2 | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
161 | 776101210RT2 | Penetrace podkladu pod povlakové krytiny, vč. penetračního nátěru | m2 | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
162 | 776491001K | Montáž klínku | m | 45.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+2,6*2+6,0*2-(0,9+1,2*2+0,8+0,9)+0,35*2)*1,1 |  | 19.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6*2+5,1*2-0,9)*1,1 |  | 15.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | ePVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2+2,2*2) |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
163 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu | m | 45.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+2,6*2+6,0*2-(0,9+1,2*2+0,8+0,9)+0,35*2)*1,1 |  | 19.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6*2+5,1*2-0,9)*1,1 |  | 15.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | ePVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2+2,2*2) |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
164 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 60.8728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+2,6*2+6,0*2-(0,9+1,2*2+0,8+0,9)+0,35*2)*1,1/100*12*1,15 |  | 2.6717 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6*2+5,1*2-0,9)*1,1/100*12*1,15 |  | 2.2011 | [23 empty] | VV | 0
SPU
165 | 776520030RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1 | 7.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B1 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
166 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 35.4752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | PVC elektrostaticky vodivé - specifikace: | [25 empty] | POP
|  | Homogenní elektrostaticky vodivá podlahová krytina v rolích šíře 2 m, dle EN ISO 10581 Typ I, s | [25 empty] | POP
|  | povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR bez nutnosti dodatečného pastování nebo voskování. | [25 empty] | POP
|  | Podlahovina je klasifikována dle normy EN ISO 10874 jako odpovídající třídě zátěže 34/43, celková | [25 empty] | POP
|  | tloušťka 2,0 mm a váha 2800 g/m2. Hodnota elektrického odporu dle EN 1081 je 5x104 ? ? R ? 5x106 ?. | [25 empty] | POP
|  | Zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1 ? 0,10 mm s nejlepší naměřenou hodnotou 0.02 mm. | [25 empty] | POP
|  | Rozměrová stálost 0,40%. Reakce na požár vyhovující třídě Bfl s1. Barevná stálost s výsledkem ? 7. | [25 empty] | POP
|  | Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je ISO třída 4. Nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost | [25 empty] | POP |  | Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je ISO třída 4. Nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost
|  | materiálu je R9. Součinitel smykového tření ? 0,5. Celkové TVOC emise po 28 dnech jsou ? 10 µg/m3. | [25 empty] | POP
|  | Podlahovina je bez obsahu ftalátů. | [25 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B2 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,5*1,15 |  | 14.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | B3 - APVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,1*1,15 |  | 19.665 | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ePVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2+2,2*2)/100*12*1,15 |  | 1.4352 | [23 empty] | VV | 0
SPU
167 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 52.5665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+2,6*2+6,0*2-(0,9+1,2*2+0,8+0,9)+0,35*2)*1,1*1,15 |  | 22.264 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6*2+5,1*2-0,9)*1,1*1,15 |  | 18.3425 | [23 empty] | VV | 0
|  | ePVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2+2,2*2)*1,15 |  | 11.96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
168 | PVC _ 1 | Podlahovina PVC 1 - parametry viz Skladby konstrukcí | m2 | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | PVC 1 - specifikace | [25 empty] | POP
|  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2 mm, hmotnost ? od 2590 do 2700 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R10, TVOC po 28 dnech <10 µg/m3 dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | [25 empty] | POP |  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2 mm, hmotnost ? od 2590 do 2700 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R10, TVOC po 28 dnech <10 µg/m3 dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,5*1,15 |  | 62.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,15 |  | 0.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
169 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  |  | 10.54 | [6 empty] | DIL
170 | 77741_S1 | Epoxidová stěrka 1 - komponentní plněna křemitým pískem pro průmyslové namáhané provozy, chemicky a mechanicky odolná. Včetně vytažení na stěnu. | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05115 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 10.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | C1 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | C2 - bet. maz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
171 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 6.31 | [6 empty] | DIL
172 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 1.8439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2)*0,33 |  | 0.95288 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2)*0,33 |  | 0.891 | [23 empty] | VV | 0
SPU
173 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 5.5875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2) |  | 2.8875 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2) |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
174 | 781475116RU2 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.5875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.96 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2) |  | 2.8875 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2) |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
175 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 5.5875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2) |  | 2.8875 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2) |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
176 | 5976010XX | Lišta pro obklady - parametry viz PD | m | 6.4256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2)*1,15 |  | 3.3206 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2)*1,15 |  | 3.105 | [23 empty] | VV | 0
SPU
177 | 597813_O | Obkládačka - parametry viz PD | m2 | 6.4256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,0+0,725+0,2)*1,15 |  | 3.3206 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,6+1,2)*1,15 |  | 3.105 | [23 empty] | VV | 0
SPU
178 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
179 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 117.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,3+24,6+9,3 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,5+7,1 |  | 36.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8+14,1 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,9*(4,235+1,015)-2,0*0,425) |  | 9.125 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 33.7 | [6 empty] | DIL
180 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 306.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 21.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(1,475+2,0+0,5+0,75+0,75+3,0+0,15+2,85) |  | 33.2775 | [23 empty] | VV | 0
|  | B102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,15+0,6+1,05+0,2+0,5+1,6+2,15+2,05+0,15+0,95+2,05*2) |  | 39.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | NO : | [25 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*1,0+1,5*1,5+2,9*0,95) |  | -6.505 | [23 empty] | VV | 0
|  | B103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(1,95+0,15+0,9+2,2+3,0) |  | 23.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | B104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(3,0+2,2+2,2) |  | 21.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | B105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(2,85*2+3,6+2,25) |  | 33.495 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(2,8+0,75+0,2) |  | -5.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,55*(2,4*2+2,8*2+8,7*2+1,0*2+5,4*2+1,8*2+1,35*2+5,65*2+1,65*2) |  | 156.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | NO : | [25 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,02*2 |  | -4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 291,8175/100*5 |  | 14.5909 | [23 empty] | VV | 0
SPU
181 | 784497941R00 | Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m | m2 | 306.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 9.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
SPU
182 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 306.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
SPU
183 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 375.7382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.12 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 306,40837 |  | 306.4084 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101, D.1.01.2-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (5,4+24,5+21,5) |  | 51.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15*2 |  | 4.646 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,5+2,0*1,0+1,6*1,0 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-901 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,5+0,6+0,455+0,3)*2*1,2 |  | 2.6712 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(0,45+0,3)*2*1,2 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,455+0,3)*2*1,15 |  | 0.86825 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,6*2+0,6*2)*1,15 |  | 1.771 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(0,9+2,02*2)*1,15 |  | 1.9884 | [23 empty] | VV | 0
SPU
184 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 100.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.04 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.01.1-102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,85+0,1*2+1,125+0,625) |  | 8.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9*0,95 |  | 2.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(0,2+0,425+2,0+1,35*2+1,9*2+2,3*2+3,0*2+0,15+2,3*2) |  | 70.9775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,25*2,1*2+0,9*2,0*2) |  | -8.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(1,0+1,5) |  | -3.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8+14,1 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,45*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.1-401 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | odskok čekárna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(4,235+1,015) |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
SPU
185 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [25 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | D.1.01.1-103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ostatní dotčené prostory : | [25 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno dle rozsahu poškození : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 119.47 | [6 empty] | DIL
186 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 40.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.933 | 38.24 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,98833 |  | 40.9883 | [23 empty] | VV | 0
SPU
187 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 40.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 20.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,98833 |  | 40.9883 | [23 empty] | VV | 0
SPU
188 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 245.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 245,93000 |  | 245.93 | [23 empty] | VV | 0
SPU
189 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 40.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 38.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,98833 |  | 40.9883 | [23 empty] | VV | 0
SPU
190 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 204.9417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 22.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 204,94167 |  | 204.9417 | [23 empty] | VV | 0
SPU
191 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 40.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104,105,109,110,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,98833 |  | 40.9883 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.a | ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | hornina 4 | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,101 | [25 empty] | POP
|  | 6*0,85*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz vykopávky | [25 empty] | POP
|  | 5,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | lože | [25 empty] | POP
|  | obsyp | [25 empty] | POP
|  | zásyp | [25 empty] | POP
|  | 0,9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 10 km, celkem 20km | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 5,1*10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz vykopávky | [25 empty] | POP
|  | 5,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | výkop | [25 empty] | POP
|  | lože | [25 empty] | POP
|  | obsyp | [25 empty] | POP
|  | 5,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | -0,9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | -2,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz v.č.001,101 | [25 empty] | POP
|  | 6*0,4*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 583320481 | Kamenivo těžené 0/4 | t | 4.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 4.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz obsyp | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 2,4*1,67 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,008 |  | 4.01 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 583320881 | Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný pro zásyp | t | 3.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz zásyp | [25 empty] | POP
|  | 1,8*1,67 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,006 |  | 3.01 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz. vodorovné přemístění | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 5,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 1.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz v.č.001,101 | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 6*0,15*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1 sada na podlaží/3 podlaž | [25 empty] | POP
|  | 1*3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 30dní, 1 sada na podlaží, viz v.č. 001 | [25 empty] | POP
|  | 30*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1 sada na podlaží/3 podlaž | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 1*3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.46 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm - prostupy pro potrubí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0785 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm | [25 empty] | POP |  | včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm
|  | kanalizace, viz v.č. 001 | [25 empty] | POP
|  | vodovod, viz v.č. 001 | [25 empty] | POP
|  | 1*5*0,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*10*0,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 974049157R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 10x30 cm - 15x15cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06649 | 1.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně zapravení drážky | [25 empty] | POP |  | včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně zapravení drážky
|  | drážky pro potrubí ve stáv. konstrukcích | [25 empty] | POP
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 1*30 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 721 00-0009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Položka zahrnuje i dopojovací hadičku s přechodkou, svorky, spony | [25 empty] | POP
|  | FCU, viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,101-104 | [25 empty] | POP
|  | 1*10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721 00-2902VD | Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SDK do vlhkých prostor, povrchová úprava v barvě stěny zahrnuta v ceně, jednotný vzhled, označení dle pokynů provozu | [25 empty] | POP |  | SDK do vlhkých prostor, povrchová úprava v barvě stěny zahrnuta v ceně, jednotný vzhled, označení dle pokynů provozu
|  | DV20/20mm, viz v.č. 001,-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí, zaměření hloubek, kontrola technického stavu potrubí kanalizace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,101-104, 301, bourací práce stavební část | [25 empty] | POP
|  | 1*8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 721 00-9151VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí DN32-50 tl.25mm, dodávka a montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0, izolace kondenzátů, splašková zavěšená, prostupy přes konstrukce, potrubí v CHÚC | [25 empty] | POP |  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0, izolace kondenzátů, splašková zavěšená, prostupy přes konstrukce, potrubí v CHÚC
|  | viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí DN110-125, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0, splašková zavěšená, prostupy přes konstrukce, potrubí v CHÚC | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 721 00-9157VD | Izolace potrubí a tvarovek proti rosení PE návlek tl.13mm,včetně lepící pásky | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | pro potrubí kondenzátu vedené ve stěnách | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 721 01-0010VD | Požární utěsnění prostupů plastových kanalizačních potrubí požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a, montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 | [25 empty] | POP
|  | P.U. - viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz.v.č. 001, 101-104, 301, stavební část bourací práce | [25 empty] | POP
|  | 1*32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 721100902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 721110906R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odbočky, DN 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0727 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 721110916R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 721110926R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, DN 125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 721140915R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 721140916R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí,DN125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 721140925R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 721140926R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů,, těsnění EPDM | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mmmontáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů,, těsnění EPDM | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, čistících, kusů, přechodů, těsnění EPDM | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé/zavěšené, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, těsnění, čistících kusů, přechodů, těsnění EPDM | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 721176223sz | Potrubí PP KG2000 svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 4,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, těsnění, přechodů, těsnění EPDM | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č.001,101 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U, viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | Ust,viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | WCst, viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní včetně průchodky s izolací přes střešní krytinu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | V.H. viz v.č. 001,101-104, 301 rezerva | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz. montáž potrubí | [25 empty] | POP
|  | 20+20+15+25+5+1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz. montáž potrubí | [25 empty] | POP
|  | 20+20+15+25+5+1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 8.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 7+1,7+0,23 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,93 |  | 8.93 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 721 00-0017VD | Čerpadlo koncenzátu pro KLM jednotky, výtlak max. 6m, 25W/230V včetně příslušenství a zapojení -, montáž+dodávka | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | čerpadlo pro kondenzační vodu z klimatizační jednotky do 10 kW chladicího výkonu, průtok 15 l/h. | [25 empty] | POP
|  | Předností je kompaktní konstrukce, minimální rozměry, tichý provoz Instalace přímo do jednotky nebo do lišty | [25 empty] | POP |  | Předností je kompaktní konstrukce, minimální rozměry, tichý provoz Instalace přímo do jednotky nebo do lišty
|  | viz v.č. 001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 721 00-01VD | Uzátkování vývodu kanalizačního potrubí - zrušení stávajících vývodů kanalizace do DN100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz v.č.001,101-104, 301 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 721 60-01VD | Univerzální spojka pro kanalizační potrubí různých typů a rozměrů 2B1-125 pro vnější průměr potrubí, 123-161mm - mont.+dodávka | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | stahovací pásy z oceli 1.4401, vnitřní manžety z EPDM, prac.tlak 2,5bar, utahovací moment 15Nm | [25 empty] | POP
|  | Pro spojení potrubí litinového/kameninového s plastovým DN125 | [25 empty] | POP
|  | rezerva ležatá kanalizace | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | popis armatur, potrubí, terčíky revizních dvířek | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 722 00-3065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací | [25 empty] | POP |  | plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací
|  | P.U.,viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 722 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí, kontrola technického stavu potrubí, kontrola těsnosti potrubí po úpravách | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
53 | 722 00-9040VD | Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, DN20 přírubová,, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
54 | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302, stavební část bourací práce | [25 empty] | POP
|  | 1*32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0 | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0 | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | třída reakce na oheň A2L-s1,d0 | [25 empty] | POP
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
58 | 722 60-1001VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno | [25 empty] | POP |  | cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
|  | UV,viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 722 60-1002VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno | [25 empty] | POP |  | cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
|  | UV, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, do D 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP RCT/BF/PP RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm - montáž a dodávka, potrubí včetně tvarovek, přechodů a spojů | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*35 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP RCT/BF/PP RCT, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm - montáž a dodávka, potrubí včetně tvarovek, přechodů a spojů | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*40 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP RCT/BF/PP RCT, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm - montáž a dodávka, potrubí včetně tvarovek, přechodů a spojů | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 722181214RT7 | Izolace návleková PE na d20/tl. 20mm - montáž+dodávka včetně lepící pásky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*30 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 722181214RT9 | Izolace návleková PE na d25/tl.25mm - montáž+dodávka včetně lepící pásky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U,viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | Ust, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 2*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
67 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 2*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 722236514R00 | Filtr vodovodní transparentní, připojení 3/4", síto 5 mikronů - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
69 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz. montáž potrubí | [25 empty] | POP
|  | 35+40+5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
SPU
70 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Položka zahrnuje i protokoly o výsledcích rozborů vody | [25 empty] | POP
|  | viz. montáž potrubíviz | [25 empty] | POP
|  | 35+40+5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
SPU
71 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.14626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 0,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,14626 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
72 | 722171VD | Odříznutí vodovodní trubky do DN80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 722-4226100VD | Izolační pouzdra pro uzavírací armatury | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
74 | 725 11-0200VD | Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
75 | 725 99-0100VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | viz. stavební část bourací práce | [25 empty] | POP
|  | 1*8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 725017120RV2 | Umyvadlo keramické bílé, bez otvoru pro baterii baterii, š.550mm - dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01621 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U,viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | Ust, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
77 | 725110811sz | Demontáž klozetů splachovacích včetně nídržky, uskladnění, zpětná montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01933 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | WCst, viz v.č. 001, 201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 725814129sz | Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | PK,viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
79 | 725825114R00 | Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, povrch chrom, rozteč, 150mm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | Ust, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
80 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový chrom, D 32, 40 mm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | U, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | Ust, viz v.č. 001,201-203, 302 | [25 empty] | POP
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 0,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | 767995101R00 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství, pevné vody, kluzné uložení, statické zajištění potrubí proti posunu a zborcení. Uchycení zařízení | [25 empty] | POP |  | nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství, pevné vody, kluzné uložení, statické zajištění potrubí proti posunu a zborcení. Uchycení zařízení
|  | kanalizace | [25 empty] | POP
|  | vodovod | [25 empty] | POP
|  | 2*80 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*80 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 240 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
SPU
83 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Součet | [25 empty] | POP
|  | 0,1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.b.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.b.1 | ÚT - 1. PP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | OST001001 | Tlaková a topná zkouška | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | OST001002 | Nepředvídatelné při montáži | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | OST001003 | Mechanizace - lešení, žebříky | den | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | OST001004 | Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | OST001005 | Hydraulické zaregulování soustavy k VZT vč. protokolu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | OST001006 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | tun | 0.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-103" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 15"32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 713813201 | Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásky | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2+30+45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 77 |  | 77 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 713852001 | Oprava izolace po napojení na stávající rozvody | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 397.906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
11 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m | % | 397.906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
12 | 713001001 | Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20 mm, pro potrubí D 18x2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 713001002 | Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro potrubí DN 25 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 713001003 | Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro potrubí D 18x2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Přeložení potrubí kvůli VZT"30 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového do DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 92.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | % | 92.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
18 | 732001001 | Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,4 m3/h, H=20 kPa, DN 15, 1x230V, 0,03 kW, 0,26 A,, 2-95 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-103" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 15"32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00296 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 733322311 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 18x2,0 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Přeložení potrubí kvůli VZT"30 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 733324309 | Příplatek k potrubí plastovému za potrubí spojované lisováním v kotelnách nebo strojovnách D 18x2,0, mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Přeložení potrubí kvůli VZT"30 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 733985601 | Napojení na stávající rozvody potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení potrubí pro VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení potrubí pro OT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 461.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
27 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | % | 461.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Vypouštěcí kohout DN 15"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Uzavírací ventil DN 15"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Demontáž ventilu DN 25 na stávajícím kombinovaném R+S"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2+2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2+1+1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2+1+2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Armatura V1 - v dodávce MaR"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 734411101 | Teploměr | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 734421101 | Tlakoměr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 265.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
40 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | % | 265.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
41 | 734001001 | Kulový kohout DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 734001002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 734001003 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 734001004 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 734001005 | Zpětná klapka DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 734001006 | Filtr DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 734001007 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 20 -, přednastavený na číslo 3,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 734001008 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 40 -, přednastavený na číslo 3,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Výměna ventilu na stávajícím kombinovaném R+S"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 734001009 | Vyvažovací ventil koncových jednotek s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 15 -, přednastavený na číslo 1,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 734001010 | Pancéřová hadice s nerez opletem DN 25, délky 0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-201" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
53 | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
54 | 767001001 | Dodávka KDK | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení VZT"45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799 | Požární ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 799001000 | Požární ucpávka pro potrubí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 20"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
58 | 799001001 | Požární ucpávka pro potrubí DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 20"2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 799001002 | Požární ucpávka pro potrubí DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-101" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 25"4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.b.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.b.2 | ÚT - 1. NP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | OST001001 | Tlaková a topná zkouška | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | OST001002 | Nepředvídatelné při montáži | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | OST001003 | Mechanizace - lešení, žebříky | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | OST001006 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | tun | 0.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 713909201 | Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 3+9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 10.302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
7 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m | % | 10.302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
8 | 713204500 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20 mm pro potrubí D, 16x2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 713204501 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20 mm pro potrubí D, 18x2 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-103" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 10"3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Potrubí DN 15"7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 733322310 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 16x2,0 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 733322311 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 18x2,0 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení OT"9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 3+9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 733985601 | Napojení na stávající rozvody potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení potrubí pro OT"6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 733985602 | Zamražení potrubí pro napojení na stávající rozvody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Dopojení potrubí pro OT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 118.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | % | 118.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-103" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "TRV 10"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "RŠ 10"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 19.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
22 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | % | 19.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
23 | 734003001 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "OT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 734003002 | Připojovací armatura DN 15 rohová - pro tělesa se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "OT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "D.1.01.4b-103" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Otopné těleso 15/500/110"1*15*0,18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 735156920 | Tlaková zkouška dvouřadého tělesa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | "Nové OT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Stávající OT"3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 73.367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
31 | 998735293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m | % | 73.367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
32 | 735001001 | Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením CL.VK 20/6160 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "D.1.01.4b-102" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "Nové OT"1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 10.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
35 | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 10.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
36 | 767001001 | Dodávka KDK | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.c Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.c | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M_21_001 | Specifikace dodávky R-SPECT2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 11 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
2 | 12 | Cu 16x3 přípojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
3 | 13 | VE250 Jistič, 3pól, el.spoušť,selektivní, Icu=50kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
4 | 14 | 2/3-XA250AC/DC Vypínací spoušť 250 V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
5 | 15 | CK11 Pomocné kontakty pro NZM1…4,1z1v,bezšr.sv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
6 | 17 | B+C MAXI V/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, vyjímatelné moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
7 | 18 | SS125 230V 25A přepínač s nul. polohou, 1TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
8 | 19 | Z-RE230/SO Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
9 | 20 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
10 | 21 | B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
11 | 22 | ZP-A40/1 Vypínače 40A, 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
12 | 23 | RSA4 Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
13 | 24 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
14 | 25 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
15 | 26 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
16 | 27 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
17 | 28 | Pg42 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
18 | 10 | POLE ROZVADĚČE IP40/20 - 600x2000x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
19 | 16 | 3-XKC Třmenová svorka, sada, NZM3 3pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_002 | Specifikace dodávky HR1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 2 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
21 | 3 | Cu 16x3 přípojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
22 | Pol__0023 | Z-RE24/SO Instalační relé 24V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
23 | Pol__0024 | 230/24VDC,0,63A Napájecí zdroj SELV, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
24 | Pol__0025 | A250 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=25kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
25 | Pol__0026 | OPVP10-1 Odpínač válcových pojistek 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
26 | Pol__0027 | OPVP22-3 Odpínač válcových pojistek 125A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
27 | Pol__0028 | PV10 6A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
28 | Pol__0029 | PV22 40A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
29 | Pol__0030 | PV22 63A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
30 | Pol__0031 | RSA4 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
31 | Pol__0032 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
32 | Pol__0033 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
33 | Pol__0034 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
34 | Pol__0035 | Pg36 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
35 | Pol__0036 | Pg48 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
36 | 1 | POLE ROZVADĚČE IP40/20 - 600x2000x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_003 | Specifikace dodávky R4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 30 | Cu 16x3 přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
38 | 31 | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
39 | 32 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
40 | 33 | SS125 230V 25A přepínač s nul. polohou, 1TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
41 | 34 | ZP-A40/1 Vypínače 40A, 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
42 | 35 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
43 | 36 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
44 | 37 | 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
45 | 38 | 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
46 | 39 | M22-L-W Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
47 | 40 | M22-LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
48 | 41 | RSA4 Řadová svornice | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
49 | 42 | RSA16 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
50 | 29 | ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40/20 - 600x1100x200mm 144TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 43 | Popisný štítek | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_004 | Specifikace dodávky R-VZT2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 45 | Cu 16x3 přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
53 | 46 | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
54 | 47 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
55 | 48 | PRO380-Mb Elektroměr 0,25-100A M-Bus, CZ CEJCH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
56 | 49 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
57 | 50 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
58 | 51 | C10/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
59 | 52 | C25/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
60 | 53 | C10/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
61 | 54 | C16/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
62 | 55 | C25/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
63 | 56 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
64 | 57 | Z-RE24/SO Instalační relé 24V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
65 | 58 | 102 Otočný spínač, přepínač 3-pól, 1-0-2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
66 | 59 | 230/24VDC,0,63A Napájecí zdroj SELV, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
67 | 60 | RSA4 Řadová svornice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
68 | 61 | RSA6 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
69 | 62 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
70 | 63 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
71 | 64 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
72 | 65 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
73 | 66 | Pg36 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
74 | 67 | Pg7 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
75 | 44 | ROZVODNICE NA POVRCH IP40/20 _ 600x900x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_005 | Specifikace dodávky tl. AT stop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | 68 | M22-PV/KC02/IY Ovl.hlav nouz.zastav,komplet povrch.mont,IP66,2v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | M_21_006 | Specifikace dodávky dvojtl. EAT zap-vyp |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 69 | M22-DDL-GR-GB1/GB0 Dvoj.tlač,hlav,kr.titan,č.bílá,START/STOP zel/červ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
78 | 70 | M22-KC10 Kontaktní prvek,šroub.svor,základna,1z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
79 | 71 | M22-KC01 Kontaktní prvek,šroub.svor,základna,1v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
80 | 72 | M22-LEDC230-W Prvek LED,šroub.sv,základ,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
81 | 73 | M22-I1 Skříňka pro povrchovou montáž,IP66,1mont.místa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
82 | 74 | M22-XI Průchodkové šroubení M20,IP67 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_007 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | 81 | UPS 230V 50Hz 3000VA/2700W, doba zálohy 5min/2700W, 14min/1300W, přetížení 125% 1min, 150% 10s,, připojení na zásuvku , vývodní konektor C20, vč. instalace na připravenou kabeláž a zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_008 | Doplnění rozváděče HR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | Pol__0084 | PS-BHD-1000-Au Spínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
85 | Pol__0085 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
86 | Pol__0086 | Pg48 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
87 | Pol__0087 | RSA4 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
88 | Pol__0088 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | M_21_009 | Doplnění rozváděče RH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
89 | 82 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
90 | 83 | OPVP14-3 Odpínač válcových pojistek 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
91 | 84 | PV14 40A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
92 | 85 | RSA4 Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
93 | 86 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
94 | 87 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | M_21_010 | Doplnění rozváděče R-SPECT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 89 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
96 | 90 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
97 | 88 | RSA4 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_011 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
98 | 100 | POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - 6712_PO příchytka pro kabel D10mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
99 | 101 | POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - 6716E_PO příchytka pro kabel D14mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
100 | 102 | POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - SB 6.3x35 šroub do betonu | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
101 | 103 | POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - NENORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - SD2 skupinový držák 89x55x20mm | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
102 | 104 | HMOŽDINKA - HM 8/1 | ks | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
103 | 107 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
104 | 108 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
105 | 109 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
106 | 110 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
107 | 111 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
108 | 112 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 5x6 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
109 | 113 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 5x35 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
110 | 114 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 5x70 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
111 | 115 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC -CYKY-J 3x150+70 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
112 | 116 | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d1,a1 - 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
113 | 117 | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d1,a1 - 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
114 | 118 | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d1,a1 - 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
115 | 119 | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d1,a1 - 1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
116 | 120 | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d1,a1 - 1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
117 | 121 | KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d11,a1 - 1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
118 | 122 | KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d11,a1 - 1-CXKH-V-O 5x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
119 | 123 | ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK - H05RR-F-X 3x1 , pevně | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
120 | 124 | ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK - H07RN-F 3X6 , pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
121 | 125 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
122 | 126 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 6 mm2 | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
123 | 127 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 16 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
124 | 128 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 35 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
125 | 129 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 70 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
126 | 130 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 120 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
127 | 131 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 150 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
128 | 132 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU - Do 4x150 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
129 | 133 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 16 mm2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
130 | 134 | UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI - Do 3x4 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
131 | 135 | UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI - Do 3x10 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
132 | 136 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE - Spín. střídavý, řazení 6, 6So | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
133 | 137 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE - Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání DALI vč. zdroje | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
134 | 138 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE - Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání DALI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
135 | 142 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Jednonás. , b.alpská bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
136 | 143 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Jednonás. , b.zelená | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
137 | 144 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - S ochranou před přepětím, b.alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
138 | 145 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - S ochranou před přepětím, b.zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
139 | 146 | SPÍNAČ ABB IP54 - Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
140 | 147 | ZÁSUVKA ABB IP54 - 2P+Z, PH skříň, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
141 | 148 | MONTÁŽ ROZVODNIC - Do 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
142 | 149 | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH - Do 200 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
143 | 150 | SVÍTIDLO PANEL LED - "A1" 2000B4KN600/DALI/IP65/S54 LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt,, obd. 600x300mm, 4000K, 16W, 1900lm, UGR<19, IP65, stív. předřadník DALI, průběžná sv. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
144 | 151 | SVÍTIDLO PANEL LED - "B1" 3000A4KN600/DALI/IP65/S54 LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt,, čtverec 600x600mm, 4000K, 24W, 3100lm, UGR<19, IP65, stmív. předřadník DALI, průběžná sv. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
145 | 152 | SVÍTIDLO PANEL LED - "B2" 4000B4KN600/DALI/IP65/S54 LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt,, 600x300mm, 4000K, 35W, 3900lm, UGR<19, IP65, stmív. předřadník DALI, průběžná sv. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
146 | 153 | SVÍTIDLO PANEL LED - "C1" 4000A4KN600/DALI/90/IP65/S54 LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma, kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19, Ra90, IP65, stmív. předřadník DALI, průběžná | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | sv. | [25 empty] | POP
SPU
147 | 155 | PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO IP66, NEREZ.SPONY - "D1" LED-5000-236-4K 1F 1 x LED, 36W, 4494lm, Ra80, PC, IP66 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
148 | 156 | SVĚTELNÝ NÁPIS - "L1" N-1.1-230V IP50 "Nevstupovat", vč. zdroje 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
149 | 157 | DRÁT - D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
150 | 158 | SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn - SUA svorka univ. s jednou příložkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
151 | 159 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
152 | 160 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
153 | 166 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
154 | 167 | Demontaz a zpetna montáz podhled. svitidla 4x118W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
155 | 168 | Demontaz a zpetna montáz podhled. svitidla 2x18W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
156 | 169 | Demontaz a zpetna montáz podhled. svitidla nouzovoeho | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
157 | 170 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
158 | 171 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
159 | 172 | Zkusebni provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
160 | 173 | Zauceni obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
161 | 174 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
162 | 175 | Stavební přípomoce | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
163 | 176 | Tičr - vydání odborného stanoviska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
164 | 177 | Zajisteni beznapetoveho stavu hlavniho rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
165 | 178 | Revizni technik | hod | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
166 | 179 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
167 | 91 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - KP 67x67 pod omítku | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
168 | 92 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - KT 250X110 na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
169 | 93 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE - EPS 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
170 | 94 | KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ - KU 68-1903 pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
171 | 95 | KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ - 8111 117x117x58mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
172 | 96 | Krabice na omítku s konektorem IEC60320 AC C20 16A , konektor ve víku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
173 | 97 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK - 100/50 žárový zinek (ARK-10002) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
174 | 98 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK - 200/100 žárový zinek (ARK-10013) | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
175 | 99 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK - 150/50 žárový zinek (ARK-10003) | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
176 | Pol__0132 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU - Do 4x150 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
177 | Pol__0142 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 50 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
178 | Pol__0170 | VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO - H07V-K 25 Zlutozeleny, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
179 | Pol__0171 | VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO - H07V-K 35 Zlutozeleny, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
180 | Pol__0186 | Prelozeni kabelu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
181 | 105 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY - Protip.průchod stropem | m2 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
182 | 106 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY - Protip.průchod stěnou | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
183 | 139 | KRYT SPÍNAČE - Jednoduchý, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
184 | 140 | KRYT SPÍNAČE - Stmívače s otoč. ovládáním b.bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
185 | 141 | RÁMEČEK - Jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
186 | 154 | sada příchytek do podhledu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
187 | 161 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm - Stena do 150mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
188 | 162 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm - Stena do 300mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
189 | 163 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2 - Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
190 | 164 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm - Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
191 | 165 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 - Stena do 150mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M_21_012 | Pospojení zdrav. prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
192 | 180 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - KP 67x67 pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
193 | 181 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - KT 250/1 pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
194 | 182 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE - EPS 3 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
195 | 183 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - KU 68-1902 pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
196 | 184 | TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ LPFLEX 125N PVC - 2316E D16/10,7mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
197 | 185 | ZEMNÍCÍ SVORKA - ZS4 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
198 | 186 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Dvojitá pro pospojení, b.alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
199 | 189 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 16 mm2 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
200 | 190 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY2,5 Zlutozeleny, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
201 | 191 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
202 | 192 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
203 | 193 | Popis vývodu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
204 | 194 | Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
205 | 187 | RÁMEČEK - Jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
206 | 188 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ - 0299-0-0032 Zdířka úhlová max.6mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
207 | 195 | Podružný materiál | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
208 | 50 | PPV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
209 | 51 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
210 | 52 | Doprava, přesun | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.d Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.d | SLABOPROUDÉ INSTALACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21_003 | Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Zásuvka 2RJ45 U/UTP cat5e, kompletní vč. nosné masky a ráměčku, pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | Pol__0002 | Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LS0H, | m | 549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | Pol__0003 | Trubka ohebná monoflex ?20mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | Pol__0004 | Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | Pol__0005 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0006 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0007 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x40mm, vč. vrutů a hmoždinek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0008 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0009 | Štítek kabelový | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0010 | Složka - B, podružný materiál | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0011 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0012 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0013 | -S Montáž RJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | Pol__0014 | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | Pol__0015 | -S Měření kabelu, zpacování protokolu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | Pol__0016 | Úpravy stávajícího rozvaděče, vč. nutného drobného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | Pol__0017 | Krabice KP 68 pod omitku | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | Pol__0018 | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | Pol__0019 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | Pol__0020 | Značení trasy vedení | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0021 | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | Pol__0022 | Kontrola stavební připravenosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | Pol__0023 | -S Převzetí prostor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.e Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.e | VZDUCHOTECHNIKA | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VZT_01. | Větrání vyšetřovny SPECT CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.07 | Požární klapka 500x400, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu, - pod napětím otevřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 1.08 | Požární klapka 355x250, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu, - pod napětím otevřeno | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 1.11 | Výustka AL přívodní dvouřadá komfortní 400x140, regulace R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 1.12 | Výustka AL přívodní dvouřadá komfortní 200x100, regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 1.13 | Výustka AL odvodní jednořadá komfortní 1020x120, bez regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 1.14 | Výustka AL odvodní jednořadá komfortní 200x100, regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 1.28 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 1.39 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí v 1.PP a, veškeré přívodní potrubí, mimo požární izolace | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 1.40 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + povrchová úpravaVyznačené potrubí v 1.PP | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 1.99 | Montáž vč. zaregulování zař. 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 1.16 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
SPU
12 | 1.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 1500/1400m3/h, 400/400Pa, hygienické provedení. Na rámu a, nožkách, vč sifonůJednotka v sestavě dle schematu v příloze TZ. Technická data, které je nutno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodržet: Technická zpráva kapitola 10. | [25 empty] | POP
SPU
13 | 1.01.1 | Antivibrační pryž tl 25mm - pro podložení nožek jednotky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | 1.02 | Protidešťová žaluzie AL 400x630 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,158 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 1.03 | Protidešťová žaluzie AL 400x500 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,117 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. 1x 2ks v potrubí, 400x500-2000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Útlum tlumiče: | [25 empty] | POP
|  | Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [25 empty] | POP
|  | dB 9 15 28 43 48 46 40 30 | [25 empty] | POP
SPU
17 | 1.05 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh. 3x 2ks v potrubí, 400x500-1500 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Útlum tlumiče: | [25 empty] | POP
|  | Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [25 empty] | POP
|  | dB 7 12 21 38 43 40 33 26 | [25 empty] | POP
SPU
18 | 1.06 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh. 4x 2ks v potrubí, 400x500-1000 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Útlum tlumiče: | [25 empty] | POP
|  | Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [25 empty] | POP
|  | dB 6 9 15 26 40 35 30 19 | [25 empty] | POP
SPU
19 | 1.09 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA), , s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
20 | 1.10 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA),, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | 1.15 | Regulační klapka 315x200 ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | 1.16 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 1.18 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 1.26.1 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1890/ 50%, tvarovek | bm | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 1.26.2 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500/, 40% tvarovek | bm | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 1.26.3 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1050/ 40%, tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | 1.27.1 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 2630/ 70%, tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | 1.27.2 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1890/ 50%, tvarovek | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | 1.27.3 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 40%, tvarovek | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_01.a | Zdroj chladu zař. 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 1a.01.3 | Kabelový ovladač pro monitoring | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 1a.01.4 | Doplnění chladiva R-410A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 1a.04 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č.1a | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 1a.99 | Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař. 1a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro zař. č. 1), Qch=9,5kW, příkon 2,2kW, 400V,, provozní proud 5,4A, max. 15A pojistka 16A rozměry: 330x950, v 1380; 88kg, 503dBA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah: chlazenení od -15 do +48 °C | [25 empty] | POP
SPU
35 | 1a.01.1 | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu, modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
36 | 1a.01.2 | Připojovací rozhraní - komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
37 | 1a.01.5 | Konzola pro osazení na zdivo,nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
38 | 1a.02.1 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 15,9 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | 1a.02.2 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 9,5 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, expanzním ventilem a příslušenstvím +, komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_01.b | Vlhčení pro zař. 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 1b.01.2 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1b | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 1b.01.99 | Montáž vč. zprovoznění zař. 1b | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 1b.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení na zeď,, množství páry: 8kg/h; 400V; max. příkon 6kW; max. proud 8,7A, jištění 16A, regulace 4-100% signálem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0-10V | [25 empty] | POP
|  | Dochlazování vypouštěné vody | [25 empty] | POP
|  | automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru | [25 empty] | POP
SPU
44 | 1b.01.1 | - vestavěné relé - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m -, distribuční trubice, pro potrubí 280x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1.NP, D2.02-101- 1ks+1ks | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VZT_02.a | Chlazení vyšetřovny Split |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 2a.02 | Vnitřní podstropní jednotka Qch=12kW, rozměry: 690x1590, v235, hmotnost: 38kg, hluk: 37/44dBA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 2a.04 | Doplnění hladiva R 410A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 2a.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=12kW( ti22°C/ te35°C),, 400V, příkon: nom. 3,5kW, doporučené jištění 25A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | pracovní rozsah: chlazení -15 až 46°C, rozměry: 320x940, v1430990, hmotnost: 101kg, hluk: chlazení 51dBA, delká potrubí max. 75m | [25 empty] | POP | pracovní rozsah: chlazení -15 až 46°C, rozměry: 320x940, v1430990, hmotnost: 101kg, hluk: chlazení 51dBA, delká potrubí max. 75m
SPU
48 | 2a.01.1 | Konzola pro osazení na zeď, nosnost 150 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro, zajištění stability jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | 2a.02.2 | Ovladač infra | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 2a.03.1 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření) | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 2a.03.2 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření) | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 2a.03.3 | Napájecí a komunikační kabely od venkovní k vnitřním jednokám, dle typu zař. | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_02.b | Chlazení ovladovny a aplikace - Multisplit |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 2.99 | Montáž zař. 2a, 2b | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 2b.01.2 | Vnitřní nástěnná jednotka nom.Qch= 4,2kW, v systému Qch= 3,0kWrozměry: 770x225, výška 286,, hmotnost: 9kgvč. infraovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 2b.01.3 | Vnitřní nástěnná jednotka nom.Qch= 3,5kW, v systému Qch= 2,5kWrozměry: 770x225, výška 286,, hmotnost: 9kgvč. infraovladače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | 2b.01.4.1 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami vč. komunikačního kabelu f 9,5 | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 2b.01.4.2 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami vč. komunikačního kabelu | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 2b.01.4.3 | Napájecí a komunikační kabely od venkovní k vnitřním jednokám, dle typu zař. | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 2b.01.5 | Doplnění hladiva R 32 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | 2.01 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. pro zař 4a až 4c | kg | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
61 | 2b.01 | Venkovní jednotka Mutsplit tepelné čerpadlo, Qch nom= 8kW, 230V, příkon: nom. 1,8kW, proud nom. 8, ,6A, max. 14,9A max.é jištění 30A, chladivo R32pracovní rozsah chlazení: -10 až 46°C rozměry: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 958x340, v 734, hmotnost: 67kg, hluk: 49dBA | [25 empty] | POP
SPU
62 | 2b.01.1 | Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 100kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_03. | Demontáž stávající vzt. v rekonstruovaných místnostech Včetně ekologické likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | 3.01.1 | Kompletní demontáž systému Split Qch= cca 5kW, Uložení k dalšímu použití | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | 3.01.3 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I včetně izolací do obvodu 1500 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | 3.01.4 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I včetně izolací do obvodu 1050 | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | 3.01.2 | Vyústky přívodní/ odvodní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | 3.01.5 | SPIRO Potrubí f 160, | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_04. | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. | [25 empty] | POP | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
|  | - Vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací | [25 empty] | POP
|  | - udán obvod potrubí procházející konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací | [25 empty] | POP
|  | - udán obvod potrubí procházející konstrukcí | [25 empty] | POP
68 | 4.01.1 | Do obvodu 1890 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
69 | 4.01.2 | Do obvodu 1500 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
70 | 4.02 | Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | VZT_05. | Zkoušky a zaregulování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | Základní zkoušky | [25 empty] | POP
71 | 5.02 | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.Tři pracovníci á 24hod | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Ventilátory, jednotky | [25 empty] | POP
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního | [25 empty] | POP
|  | Potrubní rovody, distribuční elementy | [25 empty] | POP
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích | [25 empty] | POP
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách) | [25 empty] | POP
SPU
72 | 5.03 | Zaškolení obsluhy a údržbyJeden pracovník 8 hod | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | -zaškolení pro ovládání zařízení | [25 empty] | POP
|  | -zaškolení pro údržbu zařízení | [25 empty] | POP
|  | - předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce | [25 empty] | POP
|  | - vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
|  | Dodávka : | [25 empty] | POP
|  | Montáže | [25 empty] | POP
|  | Izolace: | [25 empty] | POP
|  | Demontáže | [25 empty] | POP
|  | Požární ucpávky | [25 empty] | POP
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
SPU
73 | 5.04 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | Pol__0071 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného, protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.Dva pracovníci á 20hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Obsah zkoušek: | [25 empty] | POP
|  | Zajištění podmínek pro montážní zkoušky | [25 empty] | POP
|  | -elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení | [25 empty] | POP
|  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek | [25 empty] | POP | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
|  | -funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR) | [25 empty] | POP
|  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek | [25 empty] | POP | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
|  | -zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků | [25 empty] | POP
|  | -elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci | [25 empty] | POP
|  | Montážní zkoušky | [25 empty] | POP
|  | Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí | [25 empty] | POP
|  | -blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě | [25 empty] | POP
|  | -kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu | [25 empty] | POP
|  | -kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části | [25 empty] | POP
|  | -kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení | [25 empty] | POP
|  | -kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu | [25 empty] | POP
|  | -kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení | [25 empty] | POP
|  | -kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací | [25 empty] | POP
|  | -kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací | [25 empty] | POP
|  | -kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | -kontrola přístupnosti regulačních prvků | [25 empty] | POP
|  | -kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace | [25 empty] | POP
|  | -kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu | [25 empty] | POP
|  | Ventilátory, JEDNOTKY | [25 empty] | POP
|  | -kontrola odstranění transportních aretací | [25 empty] | POP
|  | -kontrola volného otáčení rotujících části | [25 empty] | POP
|  | -kontrola dotáhnutí všech spojů | [25 empty] | POP
|  | -kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů | [25 empty] | POP
|  | -kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části | [25 empty] | POP
|  | -kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění) | [25 empty] | POP
|  | -kontrola pružných nástavců | [25 empty] | POP
|  | -kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí | [25 empty] | POP
|  | Zkoušky chodu | [25 empty] | POP
|  | Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení | [25 empty] | POP
|  | Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí. | [25 empty] | POP
|  | Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu. | [25 empty] | POP
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.f.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.f.1 | MĚŘENÍ A REGULACE - ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ SPECT/CT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MaR_01 | Snímače |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M36X001 | Snímač teploty do VZT potrubí,rozsah 0-40°C, NTC, délka 280mm,krytí IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC2,TIC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu, : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | M36X0010 | Spínač dif. tlaku vzduchu,rozsah 0-400 Pa,kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A,krytí IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | dP1,dP2,dP3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příslušenství : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | M36X002 | Snímač teploty příložný na potrubí,rozsah 0-110°C, NTC,krytí IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.stahovací objímky : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | M36X003 | Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí,rozsah teploty 0-40°C, NTC, délka 235mm,rozsah R.H. 5-95%, , výstup 0-10VDC,krytí IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC1+MIC1,TIC3+MIC3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu, : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | M36X004 | Snímač vlhkosti a teploty do místnosti,s LCD displejem,rozsah teploty 0-50°C, 0-10VDC,rozsah R.H., 5-95%, výstup 0-10VDC,krytí IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC7+MIC7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | M36X005 | Přístrojová krabice pod omítku,rozteč 60mm, 400V/16A,do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až, C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC7+MIC7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kusový nosný materiál : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž přístrojové krabice : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | M36X006 | Snímač teploty do místnosti,rozsah teploty 0-40°C, NTC,korekce teploty + 3°C,krytí IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | M36X007 | Přístrojová krabice pod omítku,rozteč 60mm, 400V/16A,do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až, C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TIC8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kusový nosný materiál : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž přístrojové krabice : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | M36X008 | Snímač dif. tlaku vzduchu,rozsah 0-1000 Pa,výstup 0-10VDC,krytí IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | PT1,PT2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příslušenství : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | M36X009 | Snímač dif. tlaku vzduchu,rozsah 0-400 Pa,výstup 0-10VDC,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | dP4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příslušenství : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | M36X011 | Spínač dif. tlaku vzduchu,rozsah 0-1000 Pa,kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A,krytí IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | dP11,dP12 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příslušenství : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | M36X012 | Protimrazová ochrana do potrubí VZT,rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m,kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A,, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | PMO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače vč.příslušenství : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | M36X013 | Hygrostat do VZT kanálu,rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H.,kontakt SPDT 230VAC, 15 A ,, krytí IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | MIA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka snímače : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | MaR_02 | Armatury a pohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | M36X014 | Regulační ventil trojcestný směšovací, závitový,PN16, DN15, Kvs 1,0, do 150°C,charakteristika, rovnoprocentní, zdvih 12mm,vnější závit ISO 228/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka ventilu vč. šroubení, : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | M36X015 | Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,uzavírací síla 1000N, zdvih max. 20mm,napájení, 24VAC, 50Hz, 6VAvstupní signál 0-10VDC,čas přestavení 12-9-4-1,9 s/mm,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka pohonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | M36X016 | Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2,plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,propichovací, vývodky,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kusový nosný materiál : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž odbočné krabice : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | M36X017 | El.servopohon klapek se zpětnou pružinou,moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s,napájení 24VAC,, 50Hz, 8VA/30VA,ovládání On/Off,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka pohonu vč. konzoly : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž pohonu na klapku : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | M36X018 | El.servopohon klapek bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz,, 5VA,ovládání On/Off,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka pohonu vč. konzoly : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž pohonu na klapku : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | M36X019 | El.servopohon klapek bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz,, 5VA,ovládání 0-10VDC,krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | YV3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka pohonu vč. konzoly : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž pohonu na klapku : | [25 empty] | VV | 0
|  | (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4f-101, list 2) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | MaR_03 | Materiál nosný délkový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | Pol__0020 | Kabel pro automatizaci JYTY 2x1volně uložený | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | Pol__0021 | Kabel pro automatizaci JYTY 3x1volně uložený | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 180 |  | 180 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | Pol__0022 | Kabel pro automatizaci JYTY 4x1volně uložený | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | Pol__0023 | Kabel pro automatizaci JYTY 7x1volně uložený | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 110 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | Pol__0024 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5volně uložený | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | Pol__0025 | Silový kabel CYKY-J 4x1,5volně uložený | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | Pol__0026 | Kabel pro automatizaci JXFE-R 1x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 160 |  | 160 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | Pol__0027 | Kabel pro automatizaci JXFE-R 2x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | Pol__0028 | Kabel pro automatizaci JXFE-R 4x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | Pol__0029 | Vodič CY 6/GNYEvolně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | Pol__0030 | Vodič 1-CXKH-R 6/GNYEtřída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | Pol__0031 | Instalační kabel sdělovací, stíněný,J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lgvolně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | Pol__0032 | Kabel sdělovací, STP, kat.6avolně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže a ukončení RJ45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | Pol__0033 | Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | Pol__0034 | Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | Pol__0035 | Trubka instalační ohebná D25materiál PVC,pevně uložená | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | Pol__0036 | Trubka instalační ohebná D25bezhalogenová,pevně uložená | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | MaR_4 | Materiál nosný kusový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | Pol__0037 | Silový vypínač trojpólový ve skříňce,400VAC, 16A, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | ( k zařízení M1 a M2 - funkční schéma zař.č.1) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | Pol__0038 | Silový vypínač jednopólový ve skříňce,250VAC, 16A, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | (k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | Pol__0039 | Akustická a optická signalizace sumární poruchy,signalizační systém pro zdravotnická pracoviště,, možnost odpojení akustické signalizace,napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | HL1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka signalizace : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž na stěnu, zapojení vodičů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | Pol__0040 | Rámeček s popisovým polem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | montáž rámečku na signalizaci : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | Pol__0041 | Přístrojová krabice pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | montáž přístrojové krabice : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | Pol__0042 | Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | montáž malty : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT a místností SPECT/CT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | MaR_5 | HZC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | Pol__0043 | Zkoušky vrámci montáže tohoto okruhu,oživení a odladění systému MaR | Nh | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1Nh x 42 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | Pol__0044 | Uvedení do provozu | Nh | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5Nh x 42 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | Pol__0045 | Koordinace sostatními profesemi | Nh | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5Nh x 42 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | Pol__0046 | Zaučení obsluhy,vypracování manuálu,školení | Nh | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (10Nh x 1 zařízení VZT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | Pol__0047 | Spolupráce srevizním technikem | Nh | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4Nh x 1 zařízení VZT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | Pol__0048 | Revize,provedení revize,vypracování protokolu | Nh | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7Nh x 1 zařízení VZT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.f.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.f.2 | MĚŘENÍ A REGULACE - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, SW, ROZVADĚČE M+R | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M+R_RS_01 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M36X001 | Síťová řídící jednotka,32-bitový dvoujádrový procesor,volně programovatelná,vstupy/výstupy -, rozšiřující I/O moduly,komunikace - RS232, Ethernet/BACnet IP,RS485/Modbus RTU/Modbus TCP,M-Bus, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | USB | [25 empty] | POP
|  | napájení 24VAC, 50Hz, | [25 empty] | POP
|  | montáž na lišti DIN, | [25 empty] | POP
|  | krytí IP20 | [25 empty] | POP
|  | NR1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | M36X002 | Modul analogových vstupů, 8AI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.1, NR1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | M36X003 | Modul binárních vstupů,12DI, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.4, NR1.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | M36X004 | Modul analogových výstupů, 8AO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | M36X005 | Modul binárních vstupů, 6DO - relé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.6, NR1.7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | M36X006 | Svorkovnicový modul pro I/O moduly, pro moduly, AI a AO | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.1, NR1.2, NR1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | M36X007 | Svorkovnicový modul pro I/O moduly, pro moduly, DI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.4, NR1.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | M36X008 | Svorkovnicový modul pro I/O moduly, pro moduly, DO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.6, NR1.7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | M36X009 | Modulová propojka,10ks v jednom balení - sadě | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NR1.6, NR1.7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže do rozváděče R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů zařízení) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | M36X010 | Zobrazovací jednotka,dotykový displej 10.1" Ethernet port RJ45, USB port v.2.0,sériový port RS, 232/RS442/RS485 montáž do panelu rozváděčenapájení 18-32VDCkrytí IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DU1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_02 | Uživatelský SW |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | Pol__0011 | Uživatelské programové vybavení,pro regulátory NR,programovací nástrojvč.uživatelského SW | Nh | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | SW vč. instalace do ŘS : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | Pol__0012 | Uživatelské programové vybavení,pro vizualizaci na pracovní stanici (PC), samostatné obrazovky,, dynamizace technologických schémat,programovací nástroj vč. uživatelského SW | Nh | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | SW vč. instalace do ŘS : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_03 | Zobrazovací jednotky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | Pol__0013 | Nastavení parametů zobrazovací jednotky,vizualizace,dynamizace technologických schémat | Nh | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DU1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_04 | Řídící centrála SW |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | Pol__0014 | Rozšíření licence o 100 datových bodů,na stávající pracovní stanici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | SW vč. instalace : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_05 | Rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | Pol__0015 | Oceloplechový skříňový rozváděč,skříň 600x2000x400mm,dveře jednokřídlé, zámek FAB,sokl, 600x100x400mm,přívody a vývody shora,termoreaktivní barva,odstín RAL 7032,provedení podle ČSN EN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 60439-1, | [25 empty] | POP
|  | krytí IP54 | [25 empty] | POP
|  | R-VZT3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiál vč. montáže : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. výstroje pro silnoproudé vývody a ŘS : | [25 empty] | VV | 0
|  | (půdorys strojovny VZT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_06 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | Zkoušky uživatelského SW,vizualizace a dynamizace na řídicí centrále, oživení a odladění, kompletního ŘSna PC uživatele | Nh | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1Nh x 42 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | Pol__0017 | Uvedení do provozu | Nh | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5Nh x 42 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | Pol__0018 | Koordinace sostatními profesemi | Nh | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | Pol__0019 | Zaučení obsluhy,vypracování manuálu,školení | Nh | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,5Nh x 40 datových bodů) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M+R_RS_07 | Výrobní projektová dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | Pol__0020 | Výrobní projektová dokumentace MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | projektová dokumentace pro potřebu dodavatele : | [25 empty] | VV | 0
|  | (soupis datových bodů, soupis prací) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01.4.g Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4.g | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | EPS_01 | EPS - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 772476 | Modul se třemi pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 784382.D0 | Mikromodul sběrnice ESSERbus analogová kruhová linka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 788600 | Skříň pro bus-koppler aP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 802371 | Optický kouřový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204060 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 805590 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 808623 | Esserbus-poplachový koppler 4in/2out | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EPS_02 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | Pol__0007 | Trubka ohebná monoflex ?16mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0008 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - pevně, vč. příchytek, hmoždinek a vrutů | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0009 | Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - volně uložen | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0010 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0011 | Krabice KO 125 vč. víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0012 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0013 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | Pol__0014 | Štítek kabelový | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | Pol__0015 | Složka - B, podružný materiál | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EPS_03 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EPS_04 | E P S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | Pol__0017 | Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | Pol__0018 | -S Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | Pol__0019 | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | Pol__0020 | Demontáž stávajících hlásičů EPS vč. ekologické likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0021 | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EPS_05 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | Pol__0022 | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | Pol__0023 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | Pol__0024 | Značení trasy vedení | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | Pol__0025 | Kontrola stavební připravenosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | Pol__0026 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | Pol__0027 | Uzemění kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | Pol__0028 | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | Pol__0029 | Demontáž stávající kabeláže vč. ekologické likvidace | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.11 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N030C | NEMOCNICE KYJOV, p.o.. - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.11 | PŘÍPOJKA SILNOPROUDU | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01 | TRUBKA KOPOFLEX 450N LDPE/HDPE KF 09090 D90/75mm | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
2 | 02 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK 150/50 žárový zinek | m | 348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
3 | 03 | HMOŽDINKA HM 10 | ks | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
4 | 04 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY-J 3x120+70 , pevně | m | 1360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
5 | 05 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU Do 4x150 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
6 | 06 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 70 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
7 | 07 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 120 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
8 | 08 | SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ SMOE81514 70-150mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
9 | 09 | POJISTKOVÁ VLOŽKA PN2 224A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
10 | 10 | DRÁT D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
11 | 11 | SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ NEREZ SS N svorka spojovací nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
12 | 12 | SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ NEREZ SR 3b N svorka páska-drát | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
13 | 13 | ZATAŽENÍ KABELU DO OBJEKTU Do váhy do 9 kg/m | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
14 | 14 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2 Stena do 150mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 15 | ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU Stena do 300mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 16 | OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire pres 300 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | 21 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M21_HZS | Elektro - práce v HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 17 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
19 | 18 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
20 | 19 | Stavební přípomoce | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
21 | 20 | Revizni technik | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 22 | VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostoru | km | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 23 | SEJMUTÍ DRNU Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 24 | VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU A ZPĚTNÁ POKLÁDKA Kostky mozaikové,spáry zalité | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 25 | BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 26 | ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | 27 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | 28 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | 29 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | 30 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
31 | 31 | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU Bez kabelové komory | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
32 | 32 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
33 | 33 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
34 | 34 | ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km | m3 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
35 | 35 | ODVOZ ZEMINY Za každý další km | m3 | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
36 | 36 | ÚPRAVA POVRCHU Položeni drnu | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
37 | 37 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3 | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
38 | 38 | PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopísku | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | 39 | PODKLADOVÁ VRSTVAZe štěrku vrstva 20cm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | 40 | JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Vrstva asfaltobetonu 5cm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
41 | 41 | KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
42 | 42 | PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ O tloušťce 60cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
43 | 43 | ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ Proti vniknutí vody do budovy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | 44 | ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ MAPY zastavěný prostor | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
45 | 45 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU Hlušina (2,1t/m3) | t | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | 46 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU Asfaltové kry (2,2t/m3) | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 50 | PPV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | 51 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu