## List1
P.1 TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ
Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 pro účely oboru Game art a Centra herního vzdělávání
zařízení | [7 empty] | ventilátor |  |  | elektřina |  |  |  | topný výkon |  |  | chladící výkon |  |  |  | napájení / ovládání
Zař. číslo | název zařízení | přívod odvod | typ zařízení | název zařízení | umístění |  | číslo pozice | množství vzduchu | externí tlak | ks | elektrický příkon | maximální proud | napětí/ frekvence | chladící výkon | topný výkon | Tlak. Ztr. Ohř. | Průtok média | chlad. výkon | chlad. výkon - voda (gly.) | Tlak. Ztr. chl. | Průtok média | způsob
[5 empty] | podlaží | č.m. |  | ( m3/h ) | ( Pa ) |  | ( kW ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa ) | ( m3/h ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa ) | ( m3/h )
1 | Větrání učeben - 1. a 2.NP | přívod | VZT jednotka | Atrea DUPLEX 4000 Roto-N | 1.np | 1.07 | 1.01 | 730 | 250 | 1 | 2,06 (vč. el. ohřevu) | dop. jištění 13 A | 230/50 |  | 1,67 (el.) | [6 empty] | Si / autonomní | VTR 700 R
|  | odvod | [5 empty] | 730 | 250
|  |  | regulátor průtoku |  | 1.np | 1.07 |  |  |  | 6 |  |  | 24 | [8 empty] | Si / propojeno s ovladačem
|  |  | čidlo CO2 |  | 1.-2.np | učebny |  |  |  | 3 |  |  | 24 | [8 empty] | Si / propojeno s ovladačem | E CO2
2 | Větrání 3.NP | přívod | VZT jednotka | Atrea DUPLEX 4000 Roto-N | 3.np | 302 | 2.01 | 1425 | 250 | 1 | 7,013 (vč. el. ohřevu) | dop. jištění 3x 20A | 400/50 |  | 5,2 (el.) |  |  | 8.32 |  |  |  | Si / autonomní | TR20
|  | odvod | [5 empty] | 1425 | 250
|  | chlazení | venkovní jednotka | Fujitsu AOYG-12LMCE | stř | střecha | 2.01K |  |  | 1 | 3.95 | 18 (max) | 230/50 |  | 8.8 |  |  | 8.5 |  |  |  | Si / autonomní | ASGE 30BI
|  |  | regulátor průtoku |  | 3.np | 310 |  |  |  | 4 |  |  | 24 | [8 empty] | Si / propojeno s ovladačem
|  |  | čidlo CO2 |  | 3.np | 301 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | [8 empty] | Si / propojeno s ovladačem | E CO2
K1 | Chlazení nahrávacího studia | chlazení | venkovní jednotka | Fujitsu AJY-126LALBH | stř | střecha | K1.01 |  |  | 1 | 2.2 | 14,6 (max) | 230/50 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | Si / autonomní | MV-E24BI2
|  |  | vnitřní jednotka | Fujitsu ARXD-009GLEH | 3.np | 307, 308 | K1.02 |  |  | 2 | [7 empty] | 5,3 |  |  |  | Napájeno z venkovní jednotky | SIH-18BIM
Poznámka:
- ovládání VZT jednotek z.č. 1 a 2 lze provést na místním ovladači, nebo vzdáleným přístupem přes TCP/IP, přípravu zajistí profese elektro.
- profese elektro zajistí prokabelování čidel CO2, nástěnných ovladačů a regulátorů průtoku pro učebny.
- profese elektro zajistí prokabelování vnitřních jednotek klimatizace s místními nástěnnými ovladači.