## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D.1.1.3_1 | FABLAB |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Architektonicko - stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | D.1.2.1 Zdravotnětechnické instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 03 | D.1.2.2 Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 04 | D.1.2.2 Chlazení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 05 | D.1.2.3 Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 06 | D.1.2.4 Silnoproud |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 07 | D.1.2.5 Slaboproud |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 08 | D.1.2.7 Měření a regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 09 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 26103 - Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu
#POPO | Popis objektu: D.1.1.3_1 - FABLAB
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko - stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - D.1.2.1 Zdravotnětechnické instalace
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - D.1.2.2 Vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - D.1.2.2 Chlazení
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - D.1.2.3 Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 06 - D.1.2.4 Silnoproud
#POPR | Popis rozpočtu: 07 - D.1.2.5 Slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: 08 - D.1.2.7 Měření a regulace
#POPR | Popis rozpočtu: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Strukturovaná kabeláž – 1.PP FABLAB |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Větrání 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Kontrola vstupu EKV – 1.PP FABLAB |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Kontrola vstupu EKV - VIDA (příprava) |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Podtlakové odvětrání prostor fablab |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Demontáže stávající VZT zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Elektrická požární signalizace EPS – FABLAB |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Elektrická zabezpečovacé signalizace – 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní – 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| DOK | Dokumentace a zkoušky |  |  | HSV |  |  | 0
| ELE | Elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| KAB | Kabely a kabelové trasy |  |  | HSV |  |  | 0
| LPS | Hromosvod a uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| ODP | Odpady |  |  | HSV |  |  | 0
| OST | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| OSV | Osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| PI | Polní instrumentace |  |  | HSV |  |  | 0
| ROZ | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1.3_1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Architektonicko - stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58.77 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 5.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.533 | 20.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0*1,95 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
2 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 5.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.81 | 22.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.011 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,85000 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 5
|  | -5,24 |  | -5.24 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61000*2 |  | 1.22 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 5.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.868 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162201209R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením | m3 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.791 | 9.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,85000*2 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 5
7 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.652 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61000 |  | 0.61 | [23 empty] | VV | 5
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.009 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61000 |  | 0.61 | [23 empty] | VV | 5
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 5.2455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.202 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 5
|  | -0,6045 |  | -0.6045 | [23 empty] | VV | 0
10 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 1.098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61000*1,8 |  | 1.098 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 9.78 | [6 empty] | DIL
11 | 285377112R00 | Ztužují táhla z oceli průměr táhla přes 20 do 28 mm | m | 7.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02314 | 0.17 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.34 | 9.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodání všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla. | [25 empty] | POP |  | S dodání všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla.
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P7, 2xL50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : 0,71 |  | 0.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : 0,7 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : 1,6 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : 1,03 |  | 1.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : 0,755 |  | 0.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : 1,3 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.36 |  | 0 |  |  |  |  | 230.7 | [6 empty] | DIL
12 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 1.1399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.85 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 6.783 | 7.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.05/0.08 : 1,7*2,02*0,19 |  | 0.65246 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07/0.11 : 1,0*2,02*0,19 |  | 0.3838 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.10363 | [23 empty] | VV | 4
13 | 317145331R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02106 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.3175 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
14 | 317145335R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0333 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.345 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 317145337R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04198 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.4625 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
16 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.60868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9048 | 1.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 6.77 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250, 1ks : (1,25*0,15*0,2)-(0,00106*1,25) |  | 0.03618 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000, 2ks : ((2,0*0,15*0,2)-(0,00106*2,0)*2)*2 |  | 0.11152 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500,, 3ks : ((2,5*0,15*0,2)-(0,00103*2,0)*3)*3 |  | 0.20646 | [23 empty] | VV | 0
|  | P7, 2xL50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : (0,71*0,15*0,2)-(0,0025*0,71) |  | 0.01953 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : (0,7*0,15*0,2)-(0,0025*0,7) |  | 0.01925 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : (1,6*0,15*0,2)-(0,0025*1,6) |  | 0.044 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : (1,03*0,15*0,2)-(0,0025*1,6) |  | 0.0269 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : (0,755*0,15*0,2)-(0,0025*0,755) |  | 0.02076 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : (1,3*0,15*0,2)-(0,0025*1,3) |  | 0.03575 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : (1,2*0,15*0,2)-(0,0025*1,2) |  | 0.033 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.05533 | [23 empty] | VV | 4
17 | 317321321R00 | Beton překladů železový třídy C 20/25 | m3 | 0.0495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.421 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500,, 3ks : 0,25*0,2*0,15*2*3 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.0045 | [23 empty] | VV | 4
18 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.36468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 18.175 | 6.63 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250, 1ks : 1,25*8,1*0,001 |  | 0.01013 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000, 2ks : 2,0*8,1*2*2*0,001 |  | 0.0648 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500,, 3ks : 2,5*11,1*3*3*0,001 |  | 0.24975 | [23 empty] | VV | 0
|  | P7, 2xL50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : 0,41*3,85*2*0,001 |  | 0.00316 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : 0,4*3,85*2*0,001 |  | 0.00308 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : 1,3*3,85*2*0,001 |  | 0.01001 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : 0,73*3,85*2*0,001 |  | 0.00562 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : 0,455*3,85*2*0,001 |  | 0.0035 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : 1,0*3,85*2*0,001 |  | 0.0077 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : 0,9*3,85*2*0,001 |  | 0.00693 | [23 empty] | VV | 0
19 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | 0.2222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.0819 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.14/0.25 : 1,0*2,02*0,1 |  | 0.202 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.0202 | [23 empty] | VV | 4
20 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 332.7326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11313 | 37.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.55489 | 184.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.18/0.19/0.20/0.21/0.22 : (0,85+1,0+1,565+2,07+0,15+2,25+0,15+4,6+3,415+4,23+1,0+0,25+0,36+0,15+2,58+0,15)*3,71 |  | 91.8967 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*2) |  | -4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02c/0.15/0.14/0.02/0.02b/0.06 : (8,41+5,32*2+2,08)*3,71 |  | 78.3923 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(2,4*1,5+1,0*2,02+1,3*2,02) |  | -8.246 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.06/0.07 : (4,51+3,745)*3,71 |  | 30.626 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -1,7*2,02 |  | -3.434 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.05/0.04/0.03 : (2,1+0,15+2,98+3,24)*3,71 |  | 31.4237 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.08/0.06/0.11/0.09/0.10 : ((0,58+1,7+0,2)*2+3,1+0,15+2,56+3,45+1,7+1,22)*3,71 |  | 63.5894 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,7*2,02*2) |  | -6.868 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet sloupů : -(0,61*3,71*2) |  | -4.5262 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.12/0.13 : (3,8+1,0+4,82)*3,71 |  | 35.6902 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 30.2484 | [23 empty] | VV | 4
21 | 342255032R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm | m2 | 5.3053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14989 | 0.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.585 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02b/0.06 : 1,3*3,71 |  | 4.823 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.4823 | [23 empty] | VV | 4
22 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 15.6005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18104 | 2.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.21 | 18.88 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250, 1ks : (0,1*1,25+0,2*1,25*2) |  | 0.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000, 2ks : (0,28*2,0+0,2*2,0*2)*2 |  | 2.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500,, 3ks : (0,51*2,5+0,2*2,5*2)*3 |  | 6.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : (0,15*0,71+0,2*0,71*2) |  | 0.3905 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : (0,15*0,7+0,2*0,7*2) |  | 0.385 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : (0,15*1,6+0,2*1,6*2) |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : (0,15*1,03+0,2*1,03*2) |  | 0.5665 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : (0,15*0,755+0,2*0,755*2) |  | 0.41525 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : (0,15*1,3+0,2*1,3*2) |  | 0.715 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : (0,15*1,2+0,2*1,2*2) |  | 0.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 1.4182 | [23 empty] | VV | 4
23 | 13380520R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm | t | 0.27473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500,, 3ks : 2,5*11,1*3*3*0,001 |  | 0.24975 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.02498 | [23 empty] | VV | 4
24 | 13383315R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm | t | 0.08242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250, 1ks : 1,25*8,1*0,001 |  | 0.01013 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000, 2ks : 2,0*8,1*2*2*0,001 |  | 0.0648 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.00749 | [23 empty] | VV | 4
25 | 15411740R1 | Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 5 mm | t | 0.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P7, 2xL50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : 0,41*3,85*2*0,001 |  | 0.00316 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : 0,4*3,85*2*0,001 |  | 0.00308 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : 1,3*3,85*2*0,001 |  | 0.01001 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : 0,73*3,85*2*0,001 |  | 0.00562 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : 0,455*3,85*2*0,001 |  | 0.0035 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : 1,0*3,85*2*0,001 |  | 0.0077 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : 0,9*3,85*2*0,001 |  | 0.00693 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.004 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.17 |  | 0 |  |  |  |  | 212.29 | [6 empty] | DIL
26 | 342013325R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 147.4746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04951 | 7.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.287 | 189.8 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.17/0.16 : 3,325*3,71 |  | 12.3358 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.01/0.02a/0.02b/0.03/0.04 : (2,58+0,695+1,985+1,12+4,92+1,05+3,2+2,445)*3,71 |  | 66.7614 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02+1,985*1,5+3,15*1,5+1,0*2,02) |  | -11.7425 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02b/0.04 : 3,2*3,71 |  | 11.872 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06/0.07 : 0,3*3,71*5 |  | 5.565 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.13 : (6,0+2,35+0,15)*3,71 |  | 31.535 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02c/0.15 : 3,95*3,71 |  | 14.6545 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(0,9*2,02+1,89*1,5) |  | -4.653 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.21/0.22 : 3,415*3,71 |  | 12.6697 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,94*1,5+1,0*2,02) |  | -4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 13.4068 | [23 empty] | VV | 4
27 | 347021212R00 | Předstěny 2x opláštěné speciálními deskami sádrovláknitými předsazené stěny spřažené ze sádrovláknitých desek tl. 20 mm tloušťka stěny 90 mm, ocelová konstrukce CW, požární odolnost EI 90 | m2 | 20.823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04188 | 0.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.08 | 22.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 3,155*3,0*2 |  | 18.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 1.893 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 111.88 | [6 empty] | DIL
28 | 416021221R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 47.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02351 | 1.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.13 | 53.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02b : 7,34 |  | 7.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02c : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 12,42 |  | 12.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.16 : 7,98 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 4.324 | [23 empty] | VV | 4
29 | 416051221R00 | Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1196/2001 mm, děrování pravidelné, d 10 mm, podíl děrované plochy 14,8 % , s minerální izolací tl. 50 mm | m2 | 28.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01475 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.838 | 53.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 18,62 |  | 18.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.21 : 7,68 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 2.63 | [23 empty] | VV | 4
30 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.24 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.7.7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | R1/01 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 553476592R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.98 |  | 0 |  |  |  |  | 127.7 | [6 empty] | DIL
32 | 601013209RT5 | Omítková vrstva na stropech nebo podhledech jednovrstvá, sádrová, protipožární, tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 638.5078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 4.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2 | 127.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 118,85 |  | 118.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02a : 21,91 |  | 21.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02b : 7,34 |  | 7.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02c : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 68,81 |  | 68.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : 6,72 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.05 : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : 39,94 |  | 39.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : 2,67*11,945 |  | 31.8931 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : 2,67*8,85 |  | 23.6295 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 : 39,95 |  | 39.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 12,42 |  | 12.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.16 : 7,98 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 18,62 |  | 18.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 27,8 |  | 27.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 16,21 |  | 16.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.20 : 6,89 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.21 : 7,68 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 36,02 |  | 36.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.23 : 28,76 |  | 28.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.24 : 24,47 |  | 24.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.25 : 2,18 |  | 2.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.26 : 4,19 |  | 4.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.27 : 6,57 |  | 6.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.28 : 6,71 |  | 6.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.1.15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,56 |  | 1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 30.4051 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.26 |  | 0 |  |  |  |  | 823.27 | [6 empty] | DIL
33 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 5.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.15539 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | lokální zapravení po vybourané příčce : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 020/040/041 : (9,36+1,7+0,85+1,26+0,19+0,45+3,67+1,7+5,74)*0,19 |  | 4.7348 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.47348 | [23 empty] | VV | 4
34 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 682.1301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 32.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.84 | 572.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.18/0.19/0.20/0.21/0.22/0.02 : (0,85+1,0+1,565+2,07+0,15+2,25+0,15+4,6+3,415+4,23+1,0+0,25+0,36+0,15+2,58+0,15)*3,71*2 |  | 183.7934 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*2)*2 |  | -8.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02c/0.15/0.14/0.02/0.02b/0.06 : (8,41+5,32*2+2,08)*3,71*2 |  | 156.7846 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(2,4*1,5+1,0*2,02+1,3*2,02)*2 |  | -16.492 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.06/0.07 : (4,51+3,745)*3,71*2 |  | 61.2521 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -1,7*2,02*2 |  | -6.868 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.05/0.04/0.03 : (2,1+0,15+2,98+3,24)*3,71*2 |  | 62.8474 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.08/0.06/0.11/0.09/0.10 : ((0,58+1,7+0,2)*2+3,1+0,15+2,56+3,45+1,7+1,22)*3,71*2 |  | 127.1788 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,7*2,02*2)*2 |  | -13.736 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet sloupů : -(0,61*3,71*2)*2 |  | -9.0524 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.12/0.13 : (3,8+1,0+4,82)*3,71*2 |  | 71.3804 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02)*2 |  | -4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.05/0.08 : 1,7*2,02*2 |  | 6.868 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07/0.11 : 1,0*2,02*2 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.14/0.25 : 1,0*2,02*2 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.14/0.25 : 1,0*2,02*0,1 |  | 0.202 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 62.0118 | [23 empty] | VV | 4
35 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 745.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 11.73 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.33481 | 249.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 2,7*3,7-1,985*1,5 |  | 7.0125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : (6,475+1,04+0,28+1,3+0,7+1,0)*3,7-(6,475*3,0+1,3*1,5) |  | 18.5665 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : (8,695+2,58+0,8+3,15+0,97+1,0)*3,7-(4,775*3,0+2,0*2,0+1,7*2,02) |  | 41.8625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : 2,1*3,7-1,0*2,02 |  | 5.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.05 : (2,98+0,66+0,84)*3,7-1,6*2,02 |  | 13.344 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : (2,535+1,245+1,7+0,99+1,75+1,7+0,41+1,3+2,235)*3,7-(1,0*2,02+1,6*2,02+1,7*2,02+1,0*2,02) |  | 40.5945 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : (0,815+0,435+0,730*3+0,07+0,115)*3,7 |  | 13.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : (2,8+2,0+5,7+13,2+9,62+0,585+0,405+0,265+0,88+1,045+1,710+6,610)*3,7-(1,7*3,0+2,0*2,1+2,0*0,8*4+1,7*2,02+1,7*2,02) |  | 143.266 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : 2,56*3,7-1,7*2,02 |  | 6.038 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : (2,56+1,37+1,1+0,605+0,785+1,56+0,71+0,245)*3,7-(1,7*2,02) |  | 29.6255 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : (10,59+6,37+1,75+1,5+0,095+1,3+0,345+8,85)*3,7-(2,1*0,9+1,7*2,02) |  | 108.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.12 : (3,47*2+4,82+1,0+3,8)*3,7-(1,7*2,02) |  | 57.838 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.13 : (2,35*3,7) |  | 8.695 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 : 7,66*3,07-(1,0*2,02) |  | 21.4962 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.16 : (3,325+2,4)*3,7-(1,3*1,5+1,0*2,02) |  | 17.2125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 5,6*3,7 |  | 20.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : (5,6+0,15+2,4+0,28)*3,7-(1,0*2,02) |  | 29.171 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 3,28*3,7 |  | 12.136 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : (4,63+7,52)*3,7-(6,475*3,0) |  | 25.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.23 : (3,11*2+(0,25+0,9+0,15+0,730+7,315)*2)*3,7-(1,7*2,02) |  | 88.733 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 35.482 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.66 | [6 empty] | DIL
36 | 622311834RT6 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 1.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03934 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.42 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nové okna-ostění : (2,0+2,1*2)*0,14 |  | 0.868 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,0+0,8*2)*2*0,14 |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 2.61 | [6 empty] | DIL
37 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.83 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.4 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0*0,1 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.03 | [23 empty] | VV | 4
38 | 631319223R00 | Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 20/25, na staveništi, ze suché směsi | m3 | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | -0.303 | -0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.5129 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,33000 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 | [6 empty] | DIL
39 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01493 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.53 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [25 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | D.1.1.3.7.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T1/01, m. 0.08 : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | T1/02, m.0.03-1.08 : 2,0*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | DIL
40 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 1.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.155 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,87600 |  | 1.876 | [23 empty] | VV | 5
41 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 1.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,87600 |  | 1.876 | [23 empty] | VV | 5
42 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 1.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.12 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,87600 |  | 1.876 | [23 empty] | VV | 5
43 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 86.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.51 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.26 | 22.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 47,56400 |  | 47.564 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,93000 |  | 28.93 | [23 empty] | VV | 5
|  | D.1.1.3.1.15 : 9,9 |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 71.47 |  |  |  |  | 481.59 | [6 empty] | DIL
44 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.86 | 832-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 17.607 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. | [25 empty] | POP |  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0*0,1 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
45 | 962032551R00 | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, | m3 | 58.2894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.06 | 0.687 | 40.04 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.08 | 62.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 019/029/022 : (0,655+1,7+9,65)*3,7*0,19 |  | 8.4395 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvoru : -(1,7*2,02*0,19) |  | -0.65246 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvoru-roleta : -(5,9*1,6*0,19) |  | -1.7936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 019 : 0,315*3,7*0,15*2 |  | 0.34965 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 019/018-otvor : 1,0*2,02*0,19 |  | 0.3838 | [23 empty] | VV | 0
|  | 019/022-otvor : 1,1*2,02*0,19 |  | 0.42218 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 029/022/028 : 7,3*3,7*0,19 |  | 5.1319 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 022/028/027/026/025/024/023 : 11,38*3,71*0,19 |  | 8.0218 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*0,19)*3 |  | -1.1514 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 028/027/026/025/024/023/021 : (2,44+0,19+2,15+0,19+2,155+0,19+1,295+0,19+1,21+0,19+3,22)*3,7*0,19 |  | 9.4343 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*0,19)*4 |  | -1.5352 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 028/027 : (3,12+0,19)*3,7*0,19 |  | 2.3269 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 027/026 : 3,120*3,7*0,19 |  | 2.1934 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*0,19+0,49*3,7*0,19) |  | -0.72827 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 026/025 : 3,12*3,7*0,19 |  | 2.1934 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 025/024-otvor : 1,0*2,02*0,19 |  | 0.3838 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 024/023 : 3,12*3,7*0,19 |  | 2.1934 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 022/021/023 : 5,88*3,7*0,19 |  | 4.1336 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*0,19+0,475*3,7*0,19) |  | -0.71773 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 021/020 : 2,665*3,7*0,19 |  | 1.8735 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,0*2,02*0,19) |  | -0.3838 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 019/020-otvor : 1,73*2,02*0,19 |  | 0.66397 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 020/040/041 : (9,36+1,7+0,88+3,67+1,7+5,74)*3,7*0,19 |  | 16.2041 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -(1,7*2,02*0,19)*2 |  | -1.3049 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 040/041-otvor : 1,7*2,02*0,19 |  | 0.65246 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 041/042-otvor : 1,7*2,02*0,19 |  | 0.65246 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi místnostmi: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 030/031-otvor : 0,9*2,02*0,15 |  | 0.2727 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029/018-otvor : 1,5*1,5*0,28 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
46 | 964073441R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m | t | 0.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01221 | 0 | 1.253 | 0.26 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 10.015 | 2.05 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.2.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | původní kuchyně-U140,16kg/m : 6,4*2*16,0*0,001 |  | 0.2048 | [23 empty] | VV | 0
47 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 447.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 5.64 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.33 | 147.8 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 019 : 322,67 |  | 322.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.21 : 19,23 |  | 19.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 30,13 |  | 30.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.23 : 3,72 |  | 3.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.24 : 4,10 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.25 : 6,87 |  | 6.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.26 : 6,87 |  | 6.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.27 : 7,68 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.28 : 21,65 |  | 21.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.29 : 24,97 |  | 24.97 | [23 empty] | VV | 0
48 | 965081413R00 | Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2 | m2 | 132.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 5.16 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.813 | 107.49 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.21 : 19,23 |  | 19.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 30,13 |  | 30.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.23 : 3,72 |  | 3.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.24 : 4,1 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.25 : 6,87 |  | 6.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.26 : 6,87 |  | 6.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.27 : 7,68 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.28 : 21,65 |  | 21.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.29 : 24,97 |  | 24.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 DN110 napojení pod podlahou : 0,5*1,0 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 DN110 napojení pod podlahou : 3,5*1,0 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.08 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 900x1970mm : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
51 | 968071126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.14 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 1600x1970mm : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
52 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 13.4368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.02 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.94 | 12.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 900x1970mm : (1,0+2,02*2)*0,19*13 |  | 12.4488 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.1.15 : (0,9+2,02*2)*0,2 |  | 0.988 | [23 empty] | VV | 0
53 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5.453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.34 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.718 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 1600x1970mm : (1,7+2,02*2)*0,19*5 |  | 5.453 | [23 empty] | VV | 0
54 | 968072886R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rolet shrnovacích nůžkových, plochy přes 2 m2 | m2 | 9.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.06 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.37 | 3.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | původní kuchyně : 5,9*1,6 |  | 9.44 | [23 empty] | VV | 0
55 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.03 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.11 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.13 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.63 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.64 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
56 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.05652 | 0.03 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 5.5 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.14 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.52 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.53 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
57 | 970031250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm | m | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.01 | 0.08831 | 0.17 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 6.2 | 12.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.6 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.12 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.34 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.37 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.42 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.44 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.45 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.48 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.56 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.65 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.66 : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
58 | 970031300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00372 | 0.01 | 0.12417 | 0.17 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 6.9 | 9.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.1 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.7 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.35 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.61 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.62 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.67 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
59 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2 | 38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2+2,0*2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 DN110 napojení pod podlahou : 0,5*2+1,0*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 DN110 napojení pod podlahou : 3,5*2+1,0*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
60 | 971012311R00 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů tloušťky přes 150 mm, plochy do 0,25 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.03 | 0.06 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.435 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.30 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 971012411R00 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů tloušťky přes 150 mm, plochy do 0,50 m2 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.06 | 1.26 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.566 | 11.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.22 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.23 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.25 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.26 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.31 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.32 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.49 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.50 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.51 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.54 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.55 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.59 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.60 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 4.5968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 8.27 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.196 | 14.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vnější okna : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.019: A1/03 : 2,0*2,1*0,51 |  | 2.142 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.040: A1/01 : 2,0*0,8*0,47*2 |  | 1.504 | [23 empty] | VV | 0
|  | 041-prostup pro VZT 1.20 : 2,1*0,9*0,47 |  | 0.8883 | [23 empty] | VV | 0
|  | 041-prostuo pro VZT 1.21 : 0,38*0,35*0,47 |  | 0.06251 | [23 empty] | VV | 0
63 | 972054491R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.45 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 23.266 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | seznam prostupů : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.15 : 0,031*0,4 |  | 0.0124 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.16 : 0,096*0,4 |  | 0.0384 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.17 : 0,081*0,4 |  | 0.0324 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.18 : 0,096*0,4 |  | 0.0384 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.19 : 0,031*0,4 |  | 0.0124 | [23 empty] | VV | 0
|  | ÚT 1.1. : 0,0079*0,4*4 |  | 0.01264 | [23 empty] | VV | 0
|  | ZTI 1.1 : 0,031*0,4 |  | 0.0124 | [23 empty] | VV | 0
|  | ZTI 1.2 : 0,0079*0,4 |  | 0.00316 | [23 empty] | VV | 0
|  | ZTI 1.3 : 0,031*0,4 |  | 0.0124 | [23 empty] | VV | 0
|  | ZTI 1.4 : 0,031*0,4 |  | 0.0124 | [23 empty] | VV | 0
64 | 978042114R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 140 mm, s omítkou | m2 | 9.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0.29 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.441 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vnější okna : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.019: A1/03 : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.040: A1/01 : 2,0*0,8*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.040: otvor vzduchotechnika : 2,1*0,9 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
65 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 108.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 7.35 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.3 | 32.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 027 : (3,12*2+2,44*2+0,45*2)*2,0 |  | 24.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,02)*2 |  | -4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 022 : (2,57*2+11,38+0,72*4+0,19*2)*3,0 |  | 59.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(5,9*1,6+1,0*2,02*4) |  | -17.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 023 : (3,12*2+1,21*2+0,45*2)*2,0 |  | 19.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,02 |  | -2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 021 : (5,88*2+3,22*2)*2,0 |  | 36.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,55*2,02 |  | -3.131 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,02*2 |  | -4.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 1.59 |  |  |  |  | 62.46 | [6 empty] | DIL
66 | 974031265R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 29.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.054 | 1.59 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.934 | 27.45 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250 : 0,125*2+1,25 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000 : (0,125*2+2,0)*2*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500 : (0,25*2+2,5)*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | P7, 2xL50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.10 : (0,2*2+0,71) |  | 1.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.27 : (0,2*2+0,7) |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.28 : (0,2*2+1,6) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.40 : (0,15*2+1,03) |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.43 : (0,15*2+0,755) |  | 1.055 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.57 : (0,2*2+1,3) |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT 1.58 : (0,2*2+1,2) |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
67 | 975022251R00 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 5 m | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04737 | 0.43 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.89 | 35.01 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce | [25 empty] | SPI |  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P4, 1xIPE 100, dl. 1250 : 0,125*2+1,25 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5, 2xIPE 100, dl. 2000 : (0,125*2+2,0)*2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6, 3x I120, dl. 2500 : (0,25*2+2,5) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 99.04 | [6 empty] | DIL
68 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 105.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.9385 | 99.04 |  | Přesun hmot | Nedokončená |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.02 | [6 empty] | DIL
69 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 3.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0275 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 4
70 | 711130102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.01 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.038 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.11-napojení na stáv. potrubí : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
71 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 3.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.22991 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,45000 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 5
72 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.02001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.567 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 15.24 | [6 empty] | DIL
73 | 713541301R00 | Tmelení protipožárním tmelem ploch | m2 | 33.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.45 | 15.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zahlazují trhliny ve stěnách, stropech a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele. | [25 empty] | POP |  | Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zahlazují trhliny ve stěnách, stropech a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 33,76065 |  | 33.7606 | [23 empty] | VV | 5
74 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.0287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.74 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | 728 | Montáž/demontáž zařízení na stropě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 3.98 | [6 empty] | DIL
76 | 762431110R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevovláknitou nelisovanou, tloušťky do 12 mm | m2 | 30.6915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.109 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3,7*9 |  | 14.985 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,45+0,75*2)*3,7 |  | 7.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.1.15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,45+0,2)*3,7 |  | 2.405 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,45*0,1)*3,7 |  | 0.1665 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,45+0,2*2)*3,7 |  | 3.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,45+0,1+0,2)*3,7 |  | 2.775 | [23 empty] | VV | 0
77 | 59534503.AR | Výrobek izolační pro budovy z křemičitanu - kalcium-silikátu (CS); tvar: deska; tl = 12 mm; OH = 870 kg/m3; lambda = 0,175 W/(m.K) | m2 | 33.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 30,69150*1,1 |  | 33.7606 | [23 empty] | VV | 5
78 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.3594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.751 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.61 | [6 empty] | DIL
79 | 764816131RT2 | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, včetně rohů, lepené lepidlem, dodávka a montáž | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.29 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | včetně krytek a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.7.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | K1/01 : 2,0*6 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
80 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.02736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.737 | 0.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  |  |  |  | 3.52 | [6 empty] | DIL
81 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.66 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.88 | 3.52 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | původní kuchyně : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
82 | 766R001 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně, D1/1 - viz výpis dveří | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/1, m.0.16-0.21 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
83 | 766R002 | D+M Vnitřní dveře 0,8x1,97m, posuvné,vč. pouzdra D1/2 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/2, m.0.02c-0.15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 766R0023 | D+M Vnitřní dveře 0,8x1,97m, jednokřídlé, protipožární,vč. zárubně,D1/18 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[28 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 766R003 | D+M Dvoukřídlé dveře 1,6x1,97m, aktivní pravé křídlo,vč. zárubně, D1/3 - viz výpis dveří | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/3, m.0.0-0.12 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
86 | 766R004 | D+M Dvoukřídlé dveře 1,2x1,97m, aktivní pravé křídlo,vč. zárubně, D1/4 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/4, m.0.02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 766R005 | D+M Vnitřní dveře 0,9x2,35m, s nadsvětlíkem,vč. zárubně, D1/5 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/5, m.0.01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
88 | 766R006 | D+M Vnitřní dveře 0,8x1,97m,jednokřídlé,vč. zárubně, D1/6 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/6, m.0.25 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 766R007 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m,dvoukřídlé-aktivní levé křídlo,vč. zárubně, D1/7 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/7, m.0.06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 766R008 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně, D1/8 - viz výpis dveří | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/8, m.0.02-0.14 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
91 | 766R009 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé-aktivní křídlo levé,vč. zárubně, D1/9 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/9, m.0.06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 766R010 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé-aktivní křídlo pravé,vč. zárubněD1/10 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/10, m.0.18-chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
93 | 766R011 | D+M Vnitřní dveře 1,7x1,97m, dvoukřídlé-aktivní křídlo pravé, výměna stávajících dveří, D1/11 - viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/11, m.0.18-chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | 766R012 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé-aktivní křídlo pravé, vč. zárubně D1/12- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/12, m.0.18-chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 766R013 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé-aktivní křídlo levé,vč. zárubně,D1/13- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/13, m.0.11-chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | 766R014 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně,D1/14- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/14, m.0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
97 | 766R015 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně, D1/15- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/15, m.0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
98 | 766R016 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně, D1/16- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/16, m.0.12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 766R017 | D+M Vnitřní dveře 0,9x1,97m, jednokřídlé,vč. zárubně, D1/17- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1/17, m.0.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
100 | 766R018 | D+M Vnější dveře 1,6x2,4m,vstupní, dvoukřídlé, výměna,DS/1- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DS/1, : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
101 | 766R019 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé, výměna DS/6- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DS/6, m.0.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
102 | 766R020 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé,výměna DS/7- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DS/7, chodba-schodišťový prostor : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 766R021 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé, výměnaDS/8- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DS/8, chodba-schodišťový prostor : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 766R022 | D+M Vnitřní dveře 1,6x1,97m, dvoukřídlé, výměna,DS/9- viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DS/9, chodba-schodišťový prostor : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
105 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  |  |  |  | 255.26 | [6 empty] | DIL
106 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 372.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.86 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.51 | 189.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 019 : 322,67 |  | 322.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 021 : 19,23 |  | 19.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 022 : 30,13 |  | 30.13 | [23 empty] | VV | 0
107 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 372.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.74 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1 | 37.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 372,03000 |  | 372.03 | [23 empty] | VV | 5
108 | 767613922R00 | Oprava a údržba oken výměna izolačjního dvojskla oken pevně zasklených o ploše přes 1 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.1 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.98 | 11.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | A1/04 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
109 | 767R001 | D+M Hliníkové okno A1/01 - 2,0x0,8m, trojsklo, vnější bezpeč. sklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.909 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
110 | 767R003 | D+M Hliníkové okno A1/03 - 2,0x2,1m, trojsklo, vnější bezpeč. sklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
111 | 767R004 | D+M Hliníkové okno A1/04 - 3,275x3,0m, trojsklo, vnější bezpeč. sklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
112 | 767R005 | D+M Hliníkové dveře A1/05 - 1,7x3,0m, trojsklo, vnitřní bezpeč.sklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
113 | 767R006 | D+M Hliníkové okno A1/06 - 1,98x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01-0.02A0 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
114 | 767R007 | D+M Hliníkové okno A1/07 - 3,15x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02A-0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
115 | 767R008 | D+M Hliníkové okno A1/08 - 2,4x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02-0.14 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
116 | 767R009 | D+M Hliníkové okno A1/09 - 1,885x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02C-0.15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
117 | 767R010 | D+M Hliníkové okno A1/10 - 1,985x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01-0.02A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
118 | 767R011 | D+M Hliníkové okno A1/11 - 3,15x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02A-0.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
119 | 767R012 | D+M Hliníkové okno A1/12 - 1,3x1,5m,dvojsklo - viz výpis hliníkových výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02-0.16 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
120 | 767R014 | D+M Nové opláštění přední exter. strany stáv. brány, Z1/01 - viz výpis zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z1/01, ext. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
121 | 767R015 | D+M Ocelová předstěna 3,0x3,71x0,125m, Z1/02 - viz výpis zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z1/02, 0.09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
122 | 767R016 | D+M Ocelová konstrukce pro vynesení VZT a ZTI potrubí, Z1/03 - viz výpis zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | D.1.1.3.7.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z1/03 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
123 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 1.13 |  |  |  |  | 37.7 | [6 empty] | DIL
124 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 322.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 1.13 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.11 | 35.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 322,67 |  | 322.67 | [23 empty] | VV | 0
125 | 776971615R00 | Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 15 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/02, m.0.01-0.08 : 1,5*1,0*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
126 | 776972622R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z černých umělohmotných profilů s nylonovými kartáčky spojenými nerezovým lankem a oděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/01, EXT. : 1,5*0,75*2 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
127 | 776976101R00 | Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/02 : (1,5+1,0)*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
128 | 776976365R00 | Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/01 : (1,5+0,75)*2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
129 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.0493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.091 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 343.64 | [6 empty] | DIL
130 | 777645210R00 | Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 2 x s tmelením | m2 | 525.954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.39 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.62 | 326.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | F2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 118,85 |  | 118.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02a : 21,91 |  | 21.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02b : 7,34 |  | 7.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02c : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 68,81 |  | 68.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : 6,72 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.05 : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : 39,94 |  | 39.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 : 39,95 |  | 39.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 12,42 |  | 12.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.16 : 7,98 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 18,62 |  | 18.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 27,8 |  | 27.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 16,21 |  | 16.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.20 : 6,89 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.21 : 7,68 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 36,02 |  | 36.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 47.814 | [23 empty] | VV | 4
131 | 777R001 | D+M Lokální zapravení podlahy | m2 | 105.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 16.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 0.08 : 157,45 |  | 157.45 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0.09 : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0.10 : 16,04 |  | 16.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0.11 : 124,79 |  | 124.79 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0.12 : 33,0 |  | 33 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0.13 : 13,68 |  | 13.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | předpoklad 30% zapravení z plochy : 352,24*0,3 |  | 105.672 | [23 empty] | VV | 0
132 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.42617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.499 | 0.64 |  | Přesun hmot | Nedokončená |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 21.09 | [6 empty] | DIL
133 | 781497132RS5 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 12,5 mm, rozměr 25 x 25 mm | m | 119.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.12 | 14.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnosti : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 3,71 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 3,71*6 |  | 22.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : 3,71*2 |  | 7.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 3,71*4 |  | 14.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 3,71*8 |  | 29.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.14 : 3,71*4 |  | 14.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 3,71*4 |  | 14.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.20 : 3,0*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
134 | 781001 | D+M Obklad nalepený nerezový plech tl. 1,5mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00496 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 6.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 1,0*2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02c : 1,0*2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 1,0*2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
135 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.10869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.265 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 204.66 | [6 empty] | DIL
136 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1784.2417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.3 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03248 | 57.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1534,52855 |  | 1534.5285 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 249,71320 |  | 249.7132 | [23 empty] | VV | 5
137 | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 281.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03 | 8.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 281,51805 |  | 281.5181 | [23 empty] | VV | 5
138 | 784165111R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné | m2 | 1534.5285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.23 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06636 | 101.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 638,50778 |  | 638.5078 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 682,13013 |  | 682.1301 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 745,12169 |  | 745.1217 | [23 empty] | VV | 5
|  | -281,51805 |  | -281.5181 | [23 empty] | VV | 0
|  | -249,713 |  | -249.713 | [23 empty] | VV | 0
139 | 784165341R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, jednonásobné | m2 | 249.7132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0711 | 17.75 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.02a : 21,91 |  | 21.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 118,85 |  | 118.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((2,58+0,25+1,0+4,23+0,49+3,35+0,28+1,3+0,7)*2+(7,365+0,15+2,53+1,12)*2)*0,7 |  | 35.483 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.22 : 36,02 |  | 36.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,63+7,52*2+0,7*2)*0,7 |  | 14.749 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 22.7012 | [23 empty] | VV | 4
140 | 784165431R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, jednonásobné | m2 | 281.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06636 | 18.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : ((2,58+0,8+3,15+0,97+1,0+0,05)*2+8,695+1,12+0,15)*3,7-(1,7*2,02+1,0*2,02+3,15*1,5+6,475*3,0) |  | 70.5365 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : ((0,5+0,73+0,130+0,15+0,3+0,15*5+1,0+2,125+2,135+2,235+0,26+0,26+0,075+0,455+0,46+0,73+0,285+0,730+0,88+0,370+0,15+1,245+1,7+0,99+0,2+0,815+0,5+0,58+1,7+0,2+1,7+0,175+1,7+0,58+0,99+1,7+1,245+2,535+0,15+0,13+0,730+0,5+0,09+1,3+0,5)*3,7) |  | 135.6605 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,02+1,0*2,02+1,0*2,02+1,7*2,02+1,7*2,02+1,0*2,02+1,7*2,02+1,7*2,02+1,7*2,02) |  | -25.856 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : (2,56*2+(0,245+0,710+1,56+0,785+0,605+1,1+1,37))*3,7-(1,7*2,02) |  | 39.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : (3,15*2+4,04*2)*3,0-(0,9*2,02+1,89*1,5) |  | 38.487 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,0 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 25.5925 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
141 | 799R001 | D+M Stropní systém pro svítidla na pantografech O1/03, 3,0x3,0m - viz výpis ostatních výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/03, m.0.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
142 | 799R002 | D+M PHP práškový 21A O1/04 - viz výpis ostatních výrobků | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.3.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.3.7.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1/04, m.0.01-0.11 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
143 | 799R003 | D+M Hydrantový systém DN 25/30m O1/05 - viz výpis ostatních výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | 799R004 | D+M Bezpečnostní značení O1/06 - viz výpis ostatních výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
145 | 799R005 | D+M Požární ucpávky O1/07 - viz výpis ostatních výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 128.61 | [6 empty] | DIL
146 | D96R001 | Demontáž zařízení UT/CHL-ocelové/měděné potrubí, mosazné armatury, odvoz, uložení, poplatek | t | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | D96R002 | Demontáž zařízení VZT - demontované potrubí a prvky odvoz, uložení, poplatek | t | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
148 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 77.5666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 38.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
149 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 542.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
150 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 77.5666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.942 | 73.07 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
151 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 155.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.11 | 17.06 |  | Přesun suti | Nedokončená |  |  |  | POL8_
152 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 77.5666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Nedokončená |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
153 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 77.5666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.006 | 0.47 |  | Přesun suti | Nedokončená |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | D.1.2.1 Zdravotnětechnické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 83.77 | [6 empty] | DIL
1 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.32 | 15.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.32 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.359 | 6.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.797 | 4.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
5 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6682 | 14.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a upevnění k podhledu. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
6 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7967 | 18.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a upevnění k podhledu. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
7 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.8 | 11.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.6 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 7211800110T00 | Čistící kus DN110, nerezové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hrdlové připojení | [25 empty] | POP
|  | materiál: nerez. ocel 1.4404 | [25 empty] | POP
|  | materiál těsnění: EPDM | [25 empty] | POP
10 | 7211811110T00 | Nerezové hrdlové potrubí - svislé - vnější průměr D 110 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | těsnění EPDM, ocel 1.4301, vč tvarovek a montáže | [25 empty] | POP
11 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.148 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.174 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 8.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | DIL
14 | 722132216R00 | Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované IVAR.IVCCT D 35 x 1,5 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
15 | 722178313R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní Uponor MLC, lisovaný spoj, D 20 x 2,25 mm PN 10 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27017 | 15.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáží | [25 empty] | POP
16 | 722178314R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní Uponor MLC, lisovaný spoj, D 25 x 2,5 mm PN 10 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29019 | 11.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáží | [25 empty] | POP
17 | 722178315R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní Uponor MLC, lisovaný spoj, D 32 x 3 mm PN 10 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34626 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáží | [25 empty] | POP
18 | 722178316R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní Uponor MLC, lisovaný spoj, D 40 x 4 mm PN 10 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39748 | 23.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáží | [25 empty] | POP
19 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.425 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.425 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.207 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 722235651R00 | Ventil vodovodní, zpětný, EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 722235652R00 | Ventil vodovodní, zpětný, EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA, DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 722235653R00 | Ventil vodovodní, zpětný, EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 722235214R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR EVOLUTION, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. montáže | [25 empty] | POP
28 | 722235215R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR EVOLUTION, DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. montáže | [25 empty] | POP
29 | 722235216R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR EVOLUTION, DN 32 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. montáže | [25 empty] | POP
30 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30 mm, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.644 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 7222654025T00 | Vodoměr domovní SV DN 25x160, Qn 6,3 s impulsním výystupem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0 | 0.00138 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Suchoběžný vícevtokový vodoměr DN 25 | [25 empty] | POP
|  | pro studenou vodu s impulsním výstupem 10l/imp | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý průtok: Qn= 6,3 m3/h | [25 empty] | POP
|  | přetěžovací průtok: Qmax= 7,875 m3/h | [25 empty] | POP
|  | minimální průtok: Qmin= 78,75 l/h | [25 empty] | POP
|  | rozběhový průtok: Qs= 20 l/h | [25 empty] | POP
|  | max. pracovní tlak: 16 Bar | [25 empty] | POP
|  | teplotní třída T30 | [25 empty] | POP
|  | hmotnost: 1,38 kg | [25 empty] | POP
|  | stavební délka: 160 mm | [25 empty] | POP
|  | montáž: vodorovně číselníkem nahoru/svisle | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže | [25 empty] | POP
36 | 7222711012T00 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 12 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vzduchotěsným butylovým vakem dle normy DIN 4807 T5, KTW C a W270 | [25 empty] | POP
|  | jmenovitá odolnost v tlaku: 10 Bar | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý objem: 12 litrů | [25 empty] | POP
|  | průměr/výška: 280/318 mm | [25 empty] | POP
|  | hmotnost: 2,5 kg | [25 empty] | POP
|  | připojení: závitové DN20 | [25 empty] | POP
|  | včetně průtočné armatury DN20 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže | [25 empty] | POP
37 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 7.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
38 | 724231125R00 | Příslušenství vodáren, manometr D 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 724301103R00 | Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy, objem 12 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 283773018R | Izolace potrubí Tubolit DG 20 x 9 mm šedá | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 283773026R | Izolace potrubí Tubolit DG 22 x 20 mm šedá | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 283773030R | Izolace potrubí Tubolit DG 25 x 9 mm šedá | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 283773038R | Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 283773042R | Izolace potrubí Tubolit DG 32 x 9 mm šedá | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 283773051R | Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 25 mm šedá | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 283773055R | Izolace potrubí Tubolit DG 40 x 13 mm šedá | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 13.37 | [6 empty] | DIL
47 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Připojení stojákových baterií | [25 empty] | POP
48 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
49 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 725534225R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 125 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07684 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.072 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [25 empty] | POP
51 | 725530922R00 | Zpětná montáž zásobníků tlakových 125 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.42 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.224 DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 725814123R00 | Ventil rohový bez zpětné klapky IVAR.08101 DN 15 mm x DN 20 mm | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 725823816R00 | Baterie termostatická dřezová stojánková, se sprchou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.485 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 725823122T00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Standart, včetně montáží | [25 empty] | POP
56 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 7258602701T00 | Vodní zápachová uzávěrka HL136.3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | [25 empty] | POP
59 | 734253114R00 | Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 15 FF x 6,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na přívodu vody pro ZOV do 200 litrů | [25 empty] | POP
60 | 55230551R | Umyvadlo nerezové SLUN 26, rozměr 560 x 420 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 642812110R | Dřez nerezový DR60/80 s odkapem 800 x 600 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00298 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | D.1.2.2 Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | DIL
1 | 900 TT1 | HZS, doregulování systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 900 TT2 | HZS, napuštění soustavy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 900 TT6 | HZS, seřízení a uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 7222313000T00 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 73420T00 | nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.18 | [6 empty] | DIL
7 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.2 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 71340190T00 | Montáž izolačních trubic z polyethylenu | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 71340191T00 | Montáž izolačních trubic z čedičové vlny | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 71340193T00 | Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 2,5 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 71340194T00 | Speciální čistidlo pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 283773007R | Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 15 mm; tl = 13 mm; provozní teplota do 100 °C | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 283773014R | Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 18 mm; tl = 20 mm; provozní teplota do 100 °C | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 631547015R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 20 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 250 °C | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | teplota do 250 °C | [25 empty] | POP
15 | 631547116R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 42 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 250 °C | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | teplota do 250 °C | [25 empty] | POP
16 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.05034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 1.966 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
17 | 998713193R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m | t | 0.05034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.71 | [6 empty] | DIL
18 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 4261097510R | Čerpadlo oběhové průtok do 2,50 m3/h; Hmax = 4,0 m; spoj: závitový; DN = 25; stav. délka = 180 mm; teplota média 2 až 110 °C; příslušenství: šroubení, vyrovnávací kusy, připojovací kabel 2 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 4261097511R | Čerpadlo oběhové průtok do 4,20 m3/h; Hmax = 6,0 m; spoj: závitový; DN = 25; stav. délka = 180 mm; teplota média 2 až 110 °C; příslušenství: šroubení, vyrovnávací kusy, připojovací kabel 2 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.00684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.043 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.00684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.489 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.47 |  | 0.09 |  |  |  |  | 129.83 | [6 empty] | DIL
24 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 733151834R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 25, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
26 | 733151835R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 32, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 42.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
27 | 733160801R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0.0011 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 733164102RT5 | Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných pájením, bez tvarovek spojovaného lisováním, D 15 mm | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00587 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4116 | 52.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž trubek pájením, s montážním lešením, bez zednických prací, bez kotvení | [25 empty] | POP
29 | 733164103RT5 | Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných pájením, bez tvarovek spojovaného lisováním, D 18 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00587 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 15.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž trubek pájením, s montážním lešením, bez zednických prací, bez kotvení | [25 empty] | POP
30 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
31 | 733190306R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
32 | 73320018T00 | Montáž tlakové hadice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 73320025T00 | Tlaková hadice DN25 - l=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN25, délka 0,5m | [25 empty] | POP
34 | 73320026T00 | Tlaková hadice DN32 - l=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN32, délka 0,5m | [25 empty] | POP
35 | 196313524R | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | 196313525R | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 1.4733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.246 | 4.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
38 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.4733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.816 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0.03 |  |  |  |  | 27.49 | [6 empty] | DIL
39 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.229 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.312 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 734209103T01 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 s kulovým kohoutem vypouštěcím KVK15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 734391124R00 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 7345010001T00 | Vyvažovací ventil DN10 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=1,36m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=73mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,44kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
53 | 7345010002T00 | Vyvažovací ventil DN15 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=2,56m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=84mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,56kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
54 | 7345010003T00 | Vyvažovací ventil DN20 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=5,39m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=94mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,64kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
55 | 73450100581T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 25: 340 - 1750 l/h | [25 empty] | POP
|  | Unikátně tvarovaná EQM charakteristika | [25 empty] | POP
|  | Max. tlaková diference (?pV max ): 600 kPa | [25 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [25 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu | [25 empty] | POP
|  | Měření (dH, t, q) | [25 empty] | POP
POP
POP
|  | Pohon 24V, 0-10V, uzavírací síla 190N - 2,0m | [25 empty] | POP
56 | 73450100601T00 | Vysoce výkonný proporcionální pohon,bez proudu uzavřen + 2m kabel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oblast použití: pro proporcionální regulaci teploty | [25 empty] | POP
|  | Doba provozní periody:~ 4 min při startu ze studeného stavu | [25 empty] | POP
|  | Uzavírací síla:100 N | [25 empty] | POP
|  | Zdvih: 5,0 mm; Pozice ventilu lze zjistit na ukazateli polohy pohonu | [25 empty] | POP
|  | Připojení k ventilu: M30x1,5 plastový zackvakávací (snap-on) kroužek | [25 empty] | POP
|  | Max. teplota média 100°C | [25 empty] | POP
57 | 7345012230T00 | Horizontální axiální ventil, DN15, kvs=0,72 m3/hod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.154 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Horizontální axiální ventil, regulace průtoku otopného média systémem, instalace na vstupní trubku výměníku tepla | [25 empty] | POP | Horizontální axiální ventil, regulace průtoku otopného média systémem, instalace na vstupní trubku výměníku tepla
|  | T max. 130 °C, PN10, max. dif. tlak 2 bar | [25 empty] | POP
|  | kvs 0,72, nom. průtok 130 kg/h, připojení M30 × 1,5, zdvih 2,5 mm | [25 empty] | POP
58 | 7345012231T00 | Uzavírací a regulační šroubení přímé, DN15, kv=0,3-1,8 m3/hod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uzavírací a regulační šroubení přímé, nastavení průtoku, instalace na výstupní trubku výměníku | [25 empty] | POP
|  | T max. 110 °C, PN10, kv=0,3-1,8 m3/hod | [25 empty] | POP
59 | 7345020030T00 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci DN20 - normální průtok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN16 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=2,0m3/hod, zdvih 4,0mm | [25 empty] | POP
|  | l=91mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,4kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: AMETAL | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM/nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid | [25 empty] | POP
|  | Připojení M30x1,5 | [25 empty] | POP
60 | 7345020040T00 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci DN25 - normální průtok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN16 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=4,0m3/hod, zdvih 4,0mm | [25 empty] | POP
|  | l=111mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,73kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: AMETAL | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM/nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid | [25 empty] | POP
|  | Připojení M30x1,5 | [25 empty] | POP
61 | 38832813R | Teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 160 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | prům.odvětvích | [25 empty] | POP
62 | 55113524.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | 55113526.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 55113527.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 551135723R | Ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 551135724R | Ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 5511361551R | Filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 5511361552R | Filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 551272711R | Šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 5513730620R | Hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.62379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.351 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.62379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.355 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.12 |  |  |  |  | 9.47 | [6 empty] | DIL
73 | 735157665R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03267 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.945 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [25 empty] | POP
74 | 735157666R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.953 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [25 empty] | POP
75 | 735159210R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.052 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | POP
78 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | t | 0.06937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.72 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
79 | 998735193R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.06937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.881 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | DIL
80 | 76793001T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | ks | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | [25 empty] | POP
81 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.426 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 15416960R | Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 50 mm; šířka ramene2 = 30 mm; t = 2,0 mm | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 3.016 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
84 | 998767193R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.95 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.78 | [6 empty] | DIL
85 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.403 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
86 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.029 | 3.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | D.1.2.2 Chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 900 TT1 | HZS, doregulování systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 900 TT2 | HZS, napuštění soustavy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 900 TT6 | HZS, seřízení a uvedení do provozu | hod | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 900 TT7 | HZS, HZS, zkoušky v rámci montážních prací, Zkouška chlazení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 7222313000T00 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | DIL
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.2 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 71340121090T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.28, tl. 12,5mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
8 | 71340121091T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.35, tl. 13mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
9 | 713401210921T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.48, tl. 13,5mm | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
10 | 71340121092T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.42, tl. 13,5mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
11 | 713401210941T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.60, tl.14mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
12 | 71340121095T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.76, tl. 14mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [25 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [25 empty] | POP | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [25 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [25 empty] | POP
13 | 71340191T00 | Montáž izolačních trubic z čedičové vlny | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně izolační samolepící AL pásky | [25 empty] | POP
14 | 71340192T00 | Montáž izolačních trubic z kaučuku | m | 348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 71340193T00 | Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 2,5 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 71340194T00 | Speciální čistidlo pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 713402421T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 28/30, tl. 12,5mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
18 | 71340242T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 35/38, tl. 13mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
19 | 71340243T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 42/45, tl. 13,5mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
20 | 713402441T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 48, tl. 13,5mm | ks | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
21 | 71340245T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 60/64, tl. 14mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
22 | 713402461T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku, pr. 76, tl. 14mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [25 empty] | POP | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
23 | 631549017R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 48 mm; tl = 20 mm; povrchová úprava: vyztužená hliníková fólie; provozní teplota 0 až 250 °C | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.02208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 1.966 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
25 | 998713193R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m | t | 0.02208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0.15 |  |  |  |  | 171.45 | [6 empty] | DIL
26 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 733151833R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 20, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.352 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
29 | 733151834R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 25, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 12.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
30 | 733151835R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 32, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
31 | 733151836R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 40, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00418 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 66.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
32 | 733151837R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 50, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00588 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.472 | 22.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
33 | 733151838R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 65, pro horkou vodu do 140°C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120°C (do 0,1 MPa) | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 31.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
34 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
35 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
36 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
37 | 733190306R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
38 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
39 | 73320018T00 | Montáž tlakové hadice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 73320024T00 | Tlaková hadice DN20 - l=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením z pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením z pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN20, délka 0,5m | [25 empty] | POP
41 | 73320025T00 | Tlaková hadice DN25 - l=0,5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN25, délka 0,5m | [25 empty] | POP
42 | 73320026T00 | Tlaková hadice DN32 - l=0,5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN32, délka 0,5m | [25 empty] | POP
43 | 73320027T00 | Tlaková hadice DN40 - l=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN40, délka 0,5m | [25 empty] | POP
44 | 73320028T00 | Tlaková hadice DN50 - l=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%). | [25 empty] | POP | Silikonové hadice, s opletením pozink, odolné vůči vodě a prostředkům proti zamrzání na bázi glykolu (max. 50%).
|  | Připojení F x M (vnitřní/vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | DN50, délka 0,5m | [25 empty] | POP
45 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 1.6009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.246 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.6009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.816 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  | 19.74 | [6 empty] | DIL
47 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 734209103T01 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 s kulovým kohoutem vypouštěcím KVK15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 7345010001T00 | Vyvažovací ventil DN10 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=1,36m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=73mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,44kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
60 | 7345010004T00 | Vyvažovací ventil DN25 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN22 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=8,59m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=105mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,77kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
61 | 7345010005T00 | Vyvažovací ventil DN32 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=14,2m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=110mm | [25 empty] | POP
|  | m=1,10kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
62 | 7345010052T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20, 210-1150l/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [25 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [25 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním | [25 empty] | POP
|  | ventilu | [25 empty] | POP
|  | Měření (H, T, q) | [25 empty] | POP
|  | Uzavírání | [25 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Kuželka: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS | [25 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM a HNBR | [25 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [25 empty] | POP
63 | 7345010053T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25, 370-2150l/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [25 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [25 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním | [25 empty] | POP
|  | ventilu | [25 empty] | POP
|  | Měření (H, T, q) | [25 empty] | POP
|  | Uzavírání | [25 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Kuželka: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS | [25 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM a HNBR | [25 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [25 empty] | POP
64 | 73450100582T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 32: 720 - 3600 l/h | [25 empty] | POP
|  | Unikátně tvarovaná EQM charakteristika | [25 empty] | POP
|  | Max. tlaková diference (?pV max ): 600 kPa | [25 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [25 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu | [25 empty] | POP
|  | Měření (dH, t, q) | [25 empty] | POP
POP
|  | Pohon 24V, 0-10V, uzavírací síla 190N - 2,0m | [25 empty] | POP
65 | 73450100583T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN40 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 40: 1000 - 6500 l/h | [25 empty] | POP
|  | Unikátně tvarovaná EQM charakteristika | [25 empty] | POP
|  | Max. tlaková diference (dpV max ): 600 kPa | [25 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [25 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu | [25 empty] | POP
|  | Měření (dH, t, q) | [25 empty] | POP
POP
|  | Pohon 24V, 0-10V, uzavírací síla 500N - 2,0m | [25 empty] | POP
66 | 7345010061T00 | Vysoce výkonný termoelektrický pohon 230V– ON/OFF,bez proudu uzavřen, 2m kabel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uzavírací síla 125 N | [25 empty] | POP
|  | Zdvih 4,7 mm; pozice ventilu lze zjistit na | [25 empty] | POP
|  | ukazateli polohy pohonu. | [25 empty] | POP
|  | Max. teplota okolí: 50°C | [25 empty] | POP
|  | Min. teplota okolí: -5°C | [25 empty] | POP
|  | Max. teplota média: 120°C | [25 empty] | POP
|  | Startovací 58 W (VA) | [25 empty] | POP
|  | Trvalý 2,5 W (VA) | [25 empty] | POP
|  | Startovací proud 250 mA, 1s | [25 empty] | POP
|  | Připojení k ventilu: | [25 empty] | POP
|  | Rýhovaná mosazná poniklovaná matice | [25 empty] | POP
|  | se závitem M30x1,5 | [25 empty] | POP
|  | Délka kabelu 2,0m | [25 empty] | POP
67 | 38832813R | Teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 160 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | prům.odvětvích | [25 empty] | POP
68 | 55113524.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 55113525.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 55113526.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | 55113527.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
72 | 55113528.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | 55113529.AR | Kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.04555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.351 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.04555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.355 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1.79 | [6 empty] | DIL
76 | 73550001T00 | Demontáž podstropního kazetového fancoilu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 73550501T00 | Zpětná montáž fancoilu po jeho demontáži | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 73550511T00 | Montáž fancoilu podstropního | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 73550609T00 | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, Typ 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, levé připojení | [25 empty] | POP
|  | Qchl = 4,0 kW (6/12°C) | [25 empty] | POP
|  | dp=3,1 kPa; akust. výkon 44dB(A) | [25 empty] | POP
|  | Vzduchový výkon 840 m3/hod | [25 empty] | POP
|  | El. příkon - 170 W, 230V | [25 empty] | POP
|  | (Nominální parametry 4,99kW; 7/12°C; 6,9kPa (otáčky1)) | [25 empty] | POP
80 | 73550611T00 | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, Typ 2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, levé připojení | [25 empty] | POP
|  | Qchl = 6,0 kW (6/12°C) | [25 empty] | POP
|  | dp=6,5 kPa; akust. výkon 56dB(A) | [25 empty] | POP
|  | Vzduchový výkon 1410 m3/hod | [25 empty] | POP
|  | El. příkon - 230 W, 230V | [25 empty] | POP
|  | (Nominální výkon 7,01kW; 7/12°C; 12,7kPa (otáčky2)) | [25 empty] | POP
81 | 73550615T00 | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, Typ 3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.078 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vysokotlaký fancoil s asynchronním motorem - neopláštěný, 2-trubkový, levé připojení | [25 empty] | POP
|  | Qchl = 11,0 kW (6/12°C) | [25 empty] | POP
|  | dp=9,7 kPa; akust. výkon 63dB(A) | [25 empty] | POP
|  | Vzduchový výkon 2580 m3/hod | [25 empty] | POP
|  | El. příkon - 490 W, 230V | [25 empty] | POP
|  | (Nominální výkon 12,4kW; 7/12°C; 17,7kPa (otáčky2)) | [25 empty] | POP
82 | 73550702T00 | Filtr ePM10 50% - třída filtrace G4 (1000x255mm) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Omyvatelný filtr ze syntetické tkaniny, ohnivzdorný dle třídy F1 DIN | [25 empty] | POP
|  | 53438. | [25 empty] | POP
|  | V souladu s EN 16890 | [25 empty] | POP
83 | 73550703T00 | Filtr ePM10 50% - třída filtrace G4 (1300x300mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Omyvatelný filtr ze syntetické tkaniny, ohnivzdorný dle třídy F1 DIN | [25 empty] | POP
|  | 53438. | [25 empty] | POP
|  | V souladu s EN 16890 | [25 empty] | POP
84 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | t | 0.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.72 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
85 | 998735193R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.881 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 21.52 | [6 empty] | DIL
86 | 76793001T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | [25 empty] | POP
87 | 76793002T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN50, DN65 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN50, DN65 | [25 empty] | POP
88 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.426 | 21.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 15416960R | Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 50 mm; šířka ramene2 = 30 mm; t = 2,0 mm | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
90 | 31110752R | Matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát | 1000 ks | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | 31179105R | Tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.05732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 3.016 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
93 | 998767193R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.05732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.95 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.91 | [6 empty] | DIL
94 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 13.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.403 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
95 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.029 | 8.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | POP
96 | 783425750R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.021 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | D.1.2.3 Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Větrání 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1275.35 | [6 empty] | DIL
1 | 7287120124T00 | VZT jednotka vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení, osazená na zem s vývody směrem nahoru (vertikální). Vpř. = 4940m3/h při externím tlaku 400 Pa, Vod. = 3900m3/h při externím tlaku 400 Pa. Ventilátory s EC motory. Protiproudý deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 83%. Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. VZT jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR. Podstavný rám pod jednotku. Uzavírací klapky se servopohonem na sání a výfuku do exteriéru, servopohony pro uzavírací klapky jsou v dodávce MaR. Jednotka má vodní ohřívač 15,97 kW a vodní chlazení a výkonu 17,33kW. Váha do 860 kg. SFP = 2,5 kW/m3/s | [25 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení, osazená na zem s vývody směrem nahoru (vertikální). Vpř. = 4940m3/h při externím tlaku 400 Pa, Vod. = 3900m3/h při externím tlaku 400 Pa. Ventilátory s EC motory. Protiproudý deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 83%. Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. VZT jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR. Podstavný rám pod jednotku. Uzavírací klapky se servopohonem na sání a výfuku do exteriéru, servopohony pro uzavírací klapky jsou v dodávce MaR. Jednotka má vodní ohřívač 15,97 kW a vodní chlazení a výkonu 17,33kW. Váha do 860 kg. SFP = 2,5 kW/m3/s
|  | Rozměry a skladba jednotky dle výkresové části. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.01 | [25 empty] | POP
2 | 7287150103T00 | Pružná manžeta. Pro eliminaci vibrací mezi VZT jednotkou a potrubním rozvodem. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 7287120224T00 | Montáž vnitřní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně příslušenství | [25 empty] | POP
4 | 7287120302T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 7287110114T00 | VZT jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení, osazená na zem s vývody směrem nahoru (vertikální). Jednotka je sestavná. Vpř. = 9080m3/h při externím tlaku 600 Pa, Vod. = 6660m3/h při externím tlaku 600 Pa. Ventilátory s EC motory. Protiproudý deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 70%. Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. VZT jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR. Podstavný rám pod jednotku. Uzavírací klapky se servopohonem na sání a výfuku do exteriéru, servopohony pro uzavírací klapky jsou v dodávce MaR. Jednotka má vodní ohřívač 35,37 kW a vodní chlazení a výkonu 27,74kW. Váha do 1200 kg. SFP = 2,85 kW/m3/s | [25 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení, osazená na zem s vývody směrem nahoru (vertikální). Jednotka je sestavná. Vpř. = 9080m3/h při externím tlaku 600 Pa, Vod. = 6660m3/h při externím tlaku 600 Pa. Ventilátory s EC motory. Protiproudý deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 70%. Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. VZT jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR. Podstavný rám pod jednotku. Uzavírací klapky se servopohonem na sání a výfuku do exteriéru, servopohony pro uzavírací klapky jsou v dodávce MaR. Jednotka má vodní ohřívač 35,37 kW a vodní chlazení a výkonu 27,74kW. Váha do 1200 kg. SFP = 2,85 kW/m3/s
|  | Rozměry a skladba jednotky dle výkresové části. | [25 empty] | POP
6 | 7287150104T00 | Pružná manžeta. Pro eliminaci vibrací mezi VZT jednotkou a potrubním rozvodem. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 7287110214T00 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 7287120302T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 7283120152T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 800 x 500 s délkou 500mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 23 Pa. Akustický výkon max. 37 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 8 - 125Hz / 8 - 250 Hz / 10 - 500 Hz / 18 - 1 000 Hz / 22 - 2 000 Hz / 18 - 4 000 Hz / 14 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 800 x 500 s délkou 500mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 23 Pa. Akustický výkon max. 37 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 8 - 125Hz / 8 - 250 Hz / 10 - 500 Hz / 18 - 1 000 Hz / 22 - 2 000 Hz / 18 - 4 000 Hz / 14 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.03 | [25 empty] | POP
10 | 7283120153T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 800 x 500 s délkou 1000mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 28 Pa. Akustický výkon max. 37 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 10 - 125Hz / 16 - 250 Hz / 18 - 500 Hz / 26 - 1 000 Hz / 30 - 2 000 Hz / 25 - 4 000 Hz / 19 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 800 x 500 s délkou 1000mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 28 Pa. Akustický výkon max. 37 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 10 - 125Hz / 16 - 250 Hz / 18 - 500 Hz / 26 - 1 000 Hz / 30 - 2 000 Hz / 25 - 4 000 Hz / 19 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.04 | [25 empty] | POP
11 | 7283120154T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 800 x 500 s délkou 1500mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 21 Pa. Akustický výkon max. 31 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 13 - 125Hz / 23 - 250 Hz / 26 - 500 Hz / 35 - 1 000 Hz / 38 - 2 000 Hz / 32 - 4 000 Hz / 25 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 800 x 500 s délkou 1500mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 21 Pa. Akustický výkon max. 31 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 13 - 125Hz / 23 - 250 Hz / 26 - 500 Hz / 35 - 1 000 Hz / 38 - 2 000 Hz / 32 - 4 000 Hz / 25 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.05 | [25 empty] | POP
12 | 7283120155T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 1000 x 600 s délkou 1500mm - 6 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 40 Pa. Akustický výkon max. 42 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 12 - 125Hz / 21 - 250 Hz / 25 - 500 Hz / 34 - 1 000 Hz / 36 - 2 000 Hz / 29 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 1000 x 600 s délkou 1500mm - 6 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 40 Pa. Akustický výkon max. 42 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 12 - 125Hz / 21 - 250 Hz / 25 - 500 Hz / 34 - 1 000 Hz / 36 - 2 000 Hz / 29 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.06 | [25 empty] | POP
13 | 7283120156T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 800 x 600 s délkou 1250mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 38 Pa. Akustický výkon max. 41 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 12 - 125Hz / 19 - 250 Hz / 22 - 500 Hz / 31 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 22 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 800 x 600 s délkou 1250mm - 5 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 38 Pa. Akustický výkon max. 41 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 12 - 125Hz / 19 - 250 Hz / 22 - 500 Hz / 31 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 22 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.07 | [25 empty] | POP
14 | 7283120160T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 1400x500 s délkou 1500mm. Tl. kulis 200mm, počet kulis 4. Tlaková ztráta do50 Pa. Akustický výkon max. 48 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 11 - 125Hz / 23 - 250 Hz / 23 - 500 Hz /22 - 1 000 Hz / 16 - 2 000 Hz / 12 - 4 000 Hz / 9 - 8 000 Hz. | [25 empty] | POP | Rozměr 1400x500 s délkou 1500mm. Tl. kulis 200mm, počet kulis 4. Tlaková ztráta do50 Pa. Akustický výkon max. 48 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 11 - 125Hz / 23 - 250 Hz / 23 - 500 Hz /22 - 1 000 Hz / 16 - 2 000 Hz / 12 - 4 000 Hz / 9 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.08 | [25 empty] | POP
15 | 7283120217T00 | Telefonní tlumič hluku DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Celková délka tlumiče je 400mm. Omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.09 | [25 empty] | POP
16 | 7284135116T00 | Přívodní talířový ventil DN100, včetně montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.10 | [25 empty] | POP
17 | 7284135115T00 | Přívodní talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.11 | [25 empty] | POP
18 | 7284135117T00 | Přívodní talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.12 | [25 empty] | POP
19 | 7284135211T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN100, včetně montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.13 | [25 empty] | POP
20 | 7284135212T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.14 | [25 empty] | POP
21 | 7284135213T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.15 | [25 empty] | POP
22 | 7284121224T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 300x8 mm. S horizontálním dopojením DN160. Průtok < 200 m3/h. RAL dle uživatele. | [25 empty] | POP
|  | Vč. plenum boxu s regulační klapkou z perforovaného plechu. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.16 | [25 empty] | POP
23 | 7284121225T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 400x16 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 355 m3/h. RAL dle uživatele. | [25 empty] | POP
|  | Vč. plenum boxu s regulační klapkou z perforovaného plechu. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.17 | [25 empty] | POP
24 | 7284121226T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 600x24 mm. S horizontálním dopojením DN250. Průtok < 600 m3/h. RAL dle uživatele. | [25 empty] | POP
|  | Vč. plenum boxu z perforovaného plechu. Bez regulace | [25 empty] | POP
|  | označení 1.18 | [25 empty] | POP
25 | 7284121314T00 | Odvodní anemostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 300x8 mm. S horizontálním dopojením DN160. Průtok < 200 m3/h. RAL dle uživatele. | [25 empty] | POP
|  | Vč. plenum boxu s regulační klapkou z perforovaného plechu. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.19 | [25 empty] | POP
26 | 7284121315T00 | Odvodní anemostat | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 400x16 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 300 m3/h. RAL dle uživatele. | [25 empty] | POP
|  | Vč. plenum boxu s regulační klapkou z perforovaného plechu. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.20 | [25 empty] | POP
27 | 7284156523T00 | Vyústka do kruhového potrubí 325x75mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Potrubí DN140. Regulace R1. Včetně rámečku.Ral dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.21 | [25 empty] | POP
28 | 7284156522T00 | Mřížka 600x300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <1000 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Dvou-řadá vyústka 600x300 bez regulace.Upínací rámeček. RAL dle architekta. | [25 empty] | POP
|  | Montáž do stěny | [25 empty] | POP
|  | označení 1.22 | [25 empty] | POP
29 | 7284156524T00 | Mřížka 525x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <400 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 525x125 s regulací R1.Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.23 | [25 empty] | POP
30 | 7284156525T00 | Mřížka 525x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <400 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Dvou-řadá vyústka 525x125 s regulací R1.Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.24 | [25 empty] | POP
31 | 7284156526T00 | Mřížka 625x225 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <790 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 625x225 s regulací R1.Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.25 | [25 empty] | POP
32 | 7284156527T00 | Mřížka 625x225 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <790 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Dvou-řadá vyústka 625x225 s regulací R1.Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.26 | [25 empty] | POP
33 | 7284156529T00 | Mřížka 425x225 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <360 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 425x225 s regulací R1. Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.27 | [25 empty] | POP
34 | 7284156530T00 | Mřížka 425x225 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <360 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Dvou-řadá vyústka 425x225 s regulací R1. Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.28 | [25 empty] | POP
35 | 7284156528T00 | Mřížka 625x225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <790 m3/h. | [25 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 625x225 bez regulace. Upínací rámeček. RAL dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 1.29 | [25 empty] | POP
36 | 7283160422T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 160. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [25 empty] | POP
|  | označení 1.30 | [25 empty] | POP
37 | 7283160429T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [25 empty] | POP
|  | označení 1.31 | [25 empty] | POP
38 | 7283160424T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [25 empty] | POP
|  | označení 1.32 | [25 empty] | POP
39 | 7283160736T00 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 355x200mm. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.33 | [25 empty] | POP
40 | 7283160737T00 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 400x315mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.34 | [25 empty] | POP
41 | 7283160709T00 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 250x200mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.35 | [25 empty] | POP
42 | 7283160701T00 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 315x200mm. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.36 | [25 empty] | POP
43 | 7284156341T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 600x400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=4500m3/h; 600x400mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.37 | [25 empty] | POP
44 | 7284156342T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 600x400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=4700m3/h; 600x400mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.38 | [25 empty] | POP
45 | 7284156343T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 300x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1200m3/h; 300x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.39 | [25 empty] | POP
46 | 7284156344T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 300x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1100m3/h; 300x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.40 | [25 empty] | POP
47 | 7284156347T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 300x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=700m3/h; 300x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.41 | [25 empty] | POP
48 | 7284156345T00 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu kruhový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=240m3/h; DN140; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [25 empty] | POP
|  | označení 1.42 | [25 empty] | POP
49 | 7284156196T00 | Průchozí stěnový ventil kruhový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Instalace na stěnu. Čelní panely s tlumiči hluku. Průtok do 120 m3/h | [25 empty] | POP
|  | označení 1.43 | [25 empty] | POP
50 | 7284156197T00 | Průchozí stěnový ventil čtyřhranný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Instalace na stěnu. Čelní panely s tlumiči hluku. Průtok do 450 m3/h | [25 empty] | POP
|  | označení 1.44 | [25 empty] | POP
51 | 7283146146T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 2000 x 800mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.45 | [25 empty] | POP
52 | 7283146147T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 280 x 250mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | označení 1.46 | [25 empty] | POP
53 | 72831462322T00 | Sací šikmý kus s ochrannou mřížkou 1200x560 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Se sítí proti vniku ptactva. | [25 empty] | POP
|  | RAL dle architekta. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.47 | [25 empty] | POP
54 | 72831462323T00 | Sací šikmý kus s ochrannou mřížkou DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Se sítí proti vniku ptactva. | [25 empty] | POP
|  | RAL dle architekta. | [25 empty] | POP
|  | označení 1.48 | [25 empty] | POP
55 | 7283130104T00 | filtrační komora s kapsovým filtrem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtrační komora s kapsovým filtrem G3, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 800m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy M5 | [25 empty] | POP | filtrační komora s kapsovým filtrem G3, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 800m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy M5
POP
|  | Tlaková ztráta (počáteční) 5 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (výpočtová) 75 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (konečná) 150 Pa | [25 empty] | POP
POP
|  | označení 1.49 | [25 empty] | POP
56 | 7283130105T00 | filtrační komora s kapsovým filtrem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtrační komora s kapsovým filtrem M5, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 4500m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy F7 | [25 empty] | POP | filtrační komora s kapsovým filtrem M5, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 4500m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy F7
POP
|  | Tlaková ztráta (počáteční) 21 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (výpočtová) 110 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (konečná) 200 Pa | [25 empty] | POP
POP
|  | označení 1.50 | [25 empty] | POP
57 | 7283130106T00 | filtrační komora s kapsovým filtrem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtrační komora s kapsovým filtrem M5, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 6600m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy F7 | [25 empty] | POP | filtrační komora s kapsovým filtrem M5, do hranatého potrubí, vzduchový průtok 6600m3/h, možnost případné výměny za filtr třídy F7
POP
|  | Tlaková ztráta (počáteční) 23 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (výpočtová) 111 Pa | [25 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta (konečná) 200 Pa | [25 empty] | POP
POP
|  | označení 1.51 | [25 empty] | POP
58 | 7284156220T00 | Protipožární větrací mřížka mřížka 300mmx139mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární odolnost EI90/EW90, montáž do zděné konstrukce | [25 empty] | POP
59 | 7283170703T00 | Požární klapka DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 120 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. DN 250 | [25 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 120 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. DN 250
|  | označení 1.52 | [25 empty] | POP
60 | 7283170700T00 | Požární klapka 1000x630mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [25 empty] | POP | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [25 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [25 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [25 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | označení 1.53 | [25 empty] | POP
61 | 7283170701T00 | Požární klapka 900x560mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [25 empty] | POP | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [25 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [25 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [25 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | označení 1.54 | [25 empty] | POP
62 | 7283170702T00 | Požární klapka 800x500mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [25 empty] | POP | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [25 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [25 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [25 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | označení 1.55 | [25 empty] | POP
63 | 7283170704T00 | Požární klapka 1200x560mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost až EI 90 S. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [25 empty] | POP | Požární odolnost až EI 90 S. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [25 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [25 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [25 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | označení 1.56 | [25 empty] | POP
64 | 7283170705T00 | Požární klapka 900x500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [25 empty] | POP | Požární odolnost až EI 120 S - 500 Pa. Těsnost dle EN 1751 třída ATC 3 a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [25 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [25 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [25 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | označení 1.57 | [25 empty] | POP
65 | 7281154112T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [25 empty] | POP
66 | 7281154113T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [25 empty] | POP
67 | 7281154114T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [25 empty] | POP
68 | 7281154115T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200. | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [25 empty] | POP
69 | 7281154116T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 250. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [25 empty] | POP
70 | 7281121111T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 100 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
71 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
72 | 7281121115T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 140 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
73 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
74 | 7281121116T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
75 | 7281121117T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 225 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
76 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
77 | 7281112111T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly | [25 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly
78 | 7282119111T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky | [25 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky
79 | 783126550R00 | Nátěr syntetický OK plnostěnné "D" 2x + 1x email | m2 | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.181 | 18.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 7283150313T00 | Požární izolace s odolností 45 min | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ B - obousměrné proudění ohně | [25 empty] | POP
81 | 7283150213T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [25 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E | [25 empty] | POP
82 | 7283150212T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 10mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [25 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E. | [25 empty] | POP
83 | 7289110731T00 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 7283160605T00 | Revizní dvířka - pro čištění VZT potrubí. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 7289110112T00 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 7289110113T00 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 7283150821T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 7283150823T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.10mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 7283150831T00 | Montáž požární izolace s odolností 45 min | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 7283170301T00 | Uvedení do provozu požární klapky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Revize a protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky - dle vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001. | [25 empty] | POP
91 | 7283170220T00 | Montáž požární klapky kruhové do d400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení dle dodavatele požární klapky | [25 empty] | POP
92 | 7283170216T00 | Montáž požární klapky čtyrhranné do 0,5m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení dle dodavatele požární klapky | [25 empty] | POP
93 | 7283170217T00 | Montáž požární klapky čtyrhranné do 1,0m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení dle dodavatele požární klapky | [25 empty] | POP
94 | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 72831462402T00 | Montáž šikmého výfukového/sacího kusu do d300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 72831462403T00 | Montáž šikmého výfukového/sacího kusu plechové čtyřhranné do 1,28 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 7284156402T00 | Montáž regulátoru varibilního průtoku kruhového do d200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 7284156401T00 | Montáž regulátoru varibilního průtoku hranatého do 0,4m2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 7284156218T00 | Montáž kruhového stěnového ventilu do d200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 728312122R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 7284156219T00 | Montáž čtyřhraného stěnového ventilu do 0,2m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 728312114R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,6 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.53 | 17.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 728312115R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.37 | 6.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 728412113R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 29.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 728211414R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.05 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 7.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 728314116R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.41 | 4.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 728313212R00 | Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.13 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 728313215R00 | Montáž filtru deskového čtyřhranného nad 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.81 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 136.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.96 | 12.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.19 | 273.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.43 | 105.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 728111118R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.81 | 153.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 728111123R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,39 m2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.62 | 157.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 728211114R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 41.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 728211118R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,5 m2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.51 | 52.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 728211123R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 1,39 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 10.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 728211214R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 16.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 728211218R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,5 m2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 35.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 728211223R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 1,39 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 25.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 728211314R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 24.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.09 | 16.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 728211318R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,5 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.53 | 15.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 728211323R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 1,39 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.024 | 33.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
131 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.143 | 11.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Podtlakové odvětrání prostor fablab |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 349.55 | [6 empty] | DIL
132 | 7286161114T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN160 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor
|  | označení 5.01 | [25 empty] | POP
133 | 7286161114T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN160 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor
|  | označení 5.02 | [25 empty] | POP
134 | 7286161115T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN315 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 3784 m3/hod, příkon 0,528kW W, proud 2,32 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN315, akustický tlak ve 3m 56 dB(A), třída krytí IP54, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 3784 m3/hod, příkon 0,528kW W, proud 2,32 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN315, akustický tlak ve 3m 56 dB(A), třída krytí IP54, EC motor
|  | označení 5.03 | [25 empty] | POP
135 | 7286161115T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN315 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 3784 m3/hod, příkon 0,528kW W, proud 2,32 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN315, akustický tlak ve 3m 56 dB(A), třída krytí IP54, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 3784 m3/hod, příkon 0,528kW W, proud 2,32 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN315, akustický tlak ve 3m 56 dB(A), třída krytí IP54, EC motor
|  | označení 5.04 | [25 empty] | POP
136 | 7286161114T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN160 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor
|  | označení 5.05 | [25 empty] | POP
137 | 7286161114T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN160 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor
|  | označení 5.06 | [25 empty] | POP
138 | 7286161114T00 | ventilátor do kruhového potrubí DN160 s EC motorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor | [25 empty] | POP | maximální průtok 770 m3/hod, příkon 0,08kW W, proud 0,68 A, max provozní teplota média +55 °C, připojení DN160, akustický tlak ve 3m 43 dB(A), třída krytí IP44, EC motor
|  | označení 5.07 | [25 empty] | POP
139 | 7283160515T00 | Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN160 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 7283160519T00 | Spona rychloupínací pro ventilátory do kruhového potrubí DN315 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 | 7283160455T00 | Uzavírací klapka kruhová- DN160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příprava na servopohon, servopohon je v dodávce MaR | [25 empty] | POP
|  | označení 5.08 | [25 empty] | POP
142 | 7283160478T00 | Uzavírací klapka kruhová- DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příprava na servopohon, servopohon je v dodávce MaR | [25 empty] | POP
|  | označení 5.09 | [25 empty] | POP
143 | 7283160414T00 | Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení motýlová, galvanizovaná ocel | [25 empty] | POP
|  | označení 5.10 | [25 empty] | POP
144 | 7283160416T00 | Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení motýlová, galvanizovaná ocel | [25 empty] | POP
|  | označení 5.11 | [25 empty] | POP
145 | 7284156521T00 | Vyústka do kruhového potrubí 625x125mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Potrubí DN315. Regulace R1. Včetně rámečku.Ral dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 5.12 | [25 empty] | POP
146 | 7284156520T00 | Vyústka do kruhového potrubí 600x100mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Potrubí DN250. Bez regulace. Včetně rámečku.Ral dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 5.13 | [25 empty] | POP
147 | 7284156536T00 | Vyústka do kruhového potrubí 425x75mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Potrubí DN160. Bez regulace. Včetně rámečku.Ral dle uživatele | [25 empty] | POP
|  | označení 5.14 | [25 empty] | POP
148 | 7282127113T00 | Protidešťová stříška pro potrubí DN160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně sítka proti pronikání hmyzu a drobného ptactva | [25 empty] | POP
|  | označení 5.15 | [25 empty] | POP
149 | 7282127119T00 | Protidešťová stříška pro potrubí DN280 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně sítka proti pronikání hmyzu a drobného ptactva | [25 empty] | POP
|  | označení 5.16 | [25 empty] | POP
150 | 7282127116T00 | Protidešťová stříška pro potrubí DN315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně sítka proti pronikání hmyzu a drobného ptactva | [25 empty] | POP
|  | označení 5.17 | [25 empty] | POP
151 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
152 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
153 | 7281121313T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy D dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
|  | Tvarovky lisované s těsněním, zapáskované spoje | [25 empty] | POP
154 | 7281121314T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy D dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
|  | Tvarovky lisované s těsněním, zapáskované spoje | [25 empty] | POP
155 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
156 | 7281121312T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 280 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy D dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
|  | Tvarovky lisované s těsněním, zapáskované spoje | [25 empty] | POP
157 | 7281121120T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 315 | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [25 empty] | POP
158 | 7283150313T00 | Požární izolace s odolností 45 min | m2 | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ B - obousměrné proudění ohně | [25 empty] | POP
159 | 7283150831T00 | Montáž požární izolace s odolností 45 min | m2 | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
160 | 728212712R00 | Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
161 | 728212714R00 | Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 400 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.05 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
163 | 728616212R00 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do d 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.7 | 18.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
164 | 728616214R00 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nad d 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 15.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
165 | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
166 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 118.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
167 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.13 | 180.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.024 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
169 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.143 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 6 | Demontáže stávající VZT zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.78 |  |  |  |  | 306.9 | [6 empty] | DIL
170 | 7281108100T00 | Demontáž vzduchotechnické jednotky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní vertikální jednotka, komory nad sebou | [25 empty] | POP
|  | rozněry 3,8m(délka) x 1,5m(výška) x 0,7m(šířka) | [25 empty] | POP
171 | 7281108100T00 | Demontáž vzduchotechnické jednotky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní vertikální jednotka, komory nad sebou | [25 empty] | POP
|  | rozněry 4,2m(délka) x 1,7m(výška) x 0,8m(šířka) | [25 empty] | POP
172 | 728312813R00 | Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.28 |  | Vlastní | Indiv | 1.0465 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
173 | 728616823R00 | Demontáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do d 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 3.025 | 9.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
174 | 728412813R00 | Demontáž anemostatu čtyřhranného do 0,65 m2 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02043 | 0.51 |  | Vlastní | Indiv | 1.2155 | 30.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
175 | 728415813R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0.6825 | 10.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
176 | 728413852R00 | Demontáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2405 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
177 | 728115843R00 | Demontáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.93 |  | Vlastní | Indiv | 0.282 | 15.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
178 | 728112812R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.62 |  | Vlastní | Indiv | 0.222 | 17.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 728112814R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1.67 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 44.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
180 | 728414862R00 | Demontáž digestoře komínové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 1.7225 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 728111814R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01106 | 1.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.522 | 51.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
182 | 728111816R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02009 | 1.57 |  | Vlastní | Indiv | 0.666 | 51.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
183 | 728111820R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03287 | 2.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 42.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
184 | 728890813R00 | Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 12 - 24 m | t | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.16 | 21.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | D.1.2.4 Silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ROZ | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | R1 | Rozvodná skříň 800x2000x300mm s krytím IP30, DIN lištami pro modulové přístroje, 3-fázovými, přípojnicemi 250A a podstavcem | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | R3 | Jistič jednopólový 6A, 230/400V AC, 72V DC, skupina B, Icn 10kA, -25°C .. 55°C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | R4 | Vypínací cívka pro jističe BMS, jističe s proud. chráničem BOLF, vypínače BM9 a motorové spínače MP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | R7 | Jistič třípólový 32 A, 230/400V AC, 72V DC/pól, skupina B, Icn 10kA, -25°C .. 55°C | KUS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | R10 | Proudový chránič 4 - pólové, 40 A, 230 AC, Icn 10kA,Id 100mA, typ A, -25°C .. 45°C | KUS | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | R12 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6 A, 230V AC, skupina B, Icn 10kA,Id 30mA, typ A, -25°C .., 40°C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | R13 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10 A, 230V AC, charakteristika B, Icn 10kA,Id 30mA, typ A,, -25°C .. 40°C | KUS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | R14 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16 A, 230V AC, charakteristika B, Icn 10kA,Id 30mA, typ A,, -25°C .. 40°C | KUS | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | R15 | Přepěťová ochrana typ 3, 3-pólový+N, 230 V/50Hz, 5/10kA (8/20), s dálkovou signalizací, vým. modul,, TN-C, TN-S, TT a IT | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | R17 | Vypínač 4-pólový, 250A, -25..60°C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | R18 | Elektroměr třífázový 230/400 V, nepřímé měření X/5A, M-Bus, montáž na DIN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | R19 | Elektroměr třífázový 230/400 V, přímé měření 0,25..100A, M-Bus, montáž na DIN | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | R20 | Měřící transformátor proudu, 250A/5A, 1.5 VA, TP1 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | R21 | Řídicí jednotka DALI-2 sběrnice, dva kanály DALI včetně napájení sběrnice, řízení přes Ehternet, Modbus TCP, 230V AC | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | R22 | Drobný montážní materiál | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | R23 | Výroba rozvaděče | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | R24 | Doprava a montáž rozvaděče | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | R25 | Konfigurace řídicí jednotky DALI sběrnice + Ethernet | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | R26 | Nožová pojistka PNA2 250A gG | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | R27 | Úprava silnoproudého rozvaděče | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ELE | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | R28 | Zásuvka 230V AC dvojitá, 16A, IP40 | KUS | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | R29 | Zásuvka 230V AC, 16A, IP 66 | KUS | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | R30 | Zásuvka 400V AC nástěnná 32A, 5P, IP 67 | KUS | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | R32 | Krabice instalační přístrojová | KUS | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | R33 | Krabice pro připojení zemního potenciálu | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | R34 | Krabice instalační odbočná včetně svorek | KUS | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | R35 | Montáž a zapojení krabice | KUS | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | R36 | Montáž a zapojení zásuvky | KUS | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | OSV | Osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | R37 | Instalační vypínač jednopólový 1/0 (tlačítko), 10A, 250V AC, IP66 | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | R38 | Instalační vypínač jednopólový 1/0 (tlačítko), 10A, 250V AC, IP40 | KUS | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | R40 | Svítidlo LED stropní, 230VAC, 24W, barva 4000K, 300x300x40 | KUS | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | R44 | Svítidlo LED průmyslové 230V AC, 40 W, 5600 lm, bílá (4000K), montáž na strop/stěna, IP65 | KUS | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | R45 | Svítidlo LED podhledové 40W stmívatelné, 230VAC, -15..60°C, IP44, 595x595x34mm, barevná varianta:, 3000K/3500K/4000K, 5200lm, DALI | KUS | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | R46 | Svítidlo LED průmyslové 230V AC, 40 W, 5600 lm, bílá (4000K), montáž na strop/stěna, IP65, DALI | KUS | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | R48 | Pohybové čidlo PIR, DALI, vestavné do podhledu | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | R49 | Tlačítko DALI-2 max 4 tlačítka, montáž do krabice | KUS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | R50 | Stmívač jednokanálový DALI, montáž pod tlačítko do inst. krabice KU-68, 230V, max 1,8 A | KUS | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | R51 | Svítidlo LED nouzové s centrální bateriovou jednotkou, 230VAC, stropní montáž, 512 lm, LED 4x1 W | KUS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | R52 | Svítidlo LED nouzové s centrální bateriovou jednotkou, IP 66, s piktogramem, 230VAC, 3,9 W | KUS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | R53 | Instalační vypínač 2-pólový, 250V, 20 A, kolébkové tlačítko, IP66 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | R56 | Montážní závěs svítidla pro montáž na strop nebo konstrukci nastavitelný do 150 cm | KUS | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | R57 | Montáž a zapojení svítidla | KUS | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | R58 | Montáž a zapojení svítidla nouzového osvětlení | KUS | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | R59 | Montáž a zapojení prvku na DALI sběrnici | KUS | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | KAB | Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | R60 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D1 3x1,5 | M | 1183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | R61 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D1 3x2,5 | M | 1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | R62 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D1 5x2,5 | M | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | R63 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D1 5x4 | M | 696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | R66 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D1 5x95 SM | M | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | R68 | H07V-K 16 ZZ | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | R69 | H07V-K 25 ZZ | M | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | R70 | JXFE-R 2x0,80 B2ca,s1,d0 | M | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | R71 | 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5 | M | 339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | R72 | Úchytka požárního kabelu se zachováním funkčnosti P60-R | KS | 1017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | R73 | Pokládka a připevnění kabelu, uložení do žlabu nebo dutých stěn | M | 3695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | R74 | Žlab ocelový s víkem elektroinstalační 100x50mm včetně pospojování | M | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | R75 | Žlab ocelový s víkem elektroinstalační 300x50mm včetně pospojování | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | R76 | Žlab ocelový s víkem elektroinstalační 400x50mm včetně pospojování | M | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | R77 | Montážní závěsy a konzoly pro ocelový žlab | M | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | R78 | Trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 23mm | M | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | R79 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm včetně příchytek | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | R80 | Montáž kabelového žlabu/ochranné trubky pro slaboproud šířky do 400 mm | M | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | R81 | Barvení nosných konstrukcí a prvků | M2 | 17.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | R82 | Montáž kabelu se zachováním funkčnosti při požáru | M | 339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | R83 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou, požární odolnost EI 60 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | LPS | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | R84 | Drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý | M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | R85 | Podpěra vedení LPS na ploché střechy | KS | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | R86 | Svorka pro vedení LPS odbočná a spojovací | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | R87 | Připojení výduchu VZT k LPS | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | R88 | Demontáž silového kabelu bez zachování funkčnosti včetně odpojení | M | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | R89 | Demontáž svítidla se zachování jeho funkčnosti | KUS | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | R90 | Demontáž silnoproudého rozvaděče včetně jeho odpojení | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | R92 | Úprava konfigurace ústředny CBS pro NO – změna počtu připojených svítidel | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | DOK | Dokumentace a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
74 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
75 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
76 | R95 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 1 do 2,5 milionu Kč | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | R96 | Revize a zkoušky | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ODP | Odpady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | R97 | Likvidace odpadu - elektroinstalační kabely | KG | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | R98 | Likvidace odpadu – elektro zařízení | KG | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | R99 | Likvidace odpadu – kovové konstrukce (nosné prvky, kabelové lávky, …) | KG | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | R100 | Likvidace odpadu - ostatní odpad | KG | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | D.1.2.5 Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Strukturovaná kabeláž – 1.PP FABLAB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 101 | Dvojzásuvka 2xRJ45 6 (dodávka) | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 102 | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45 kat 6 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 103 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU kat 6 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 104 | MĚŘENÍ 1 KABELU kat6 ,VYHOT. PROTOKOLU | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 105 | Kabel CAT6, dodávka, B2ca s1 d1 | m | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 106 | Kabel CAT6, montáž, , B2ca s1 d1 | m | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 107 | Trubka instalační pod omítkou, na povrch 23-50mm | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 108 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 109 | AY 2,5 B | mm | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 110 | Žlab 250/100 drátěný do podhledu D+M | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 111 | Parapetní kanál plastový 250/100 D+M (pod stoly) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 112 | Krabice instalační pro zásuvku, čtečku, kameru | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 113 | HDMI kabel, pozlacené kontakty, délka 10m, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 114 | Zásuvka pro HDMI včetně pigtailu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 115 | Instalační trubka HDPE 40 (dodávka) | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 116 | Instalační trubka HDPE 40 (uložení do výkopu, bez provedení výkopu) | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 117 | Krabice (MIS1) pro zakončení HDPE, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 118 | Rozvaděč rack, š=60cm, hl=60cm, 20U, nástěnný, dveře perforovaný plech, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 119 | Montáž racku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 120 | Zřízení a montáž uzemnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 121 | Zřízení a montáž napájení 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 122 | Panel 1U, 24 port, kat 6, osazený kompletní včetně keystonů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 123 | Organizér 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 124 | Montáž panelu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 125 | Patchcord 2m | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 126 | Optický patchpanel osazený pro 8 vláken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 127 | Optický patchcord 2m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 128 | Optický kabel 8vláken SM (D+M) | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 129 | Zakončení vlákna pigtailem, svár, měření | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 130 | Oživení, instalace, zaškolení, zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 131 | Vyhledání nápojného bodu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 132 | Zřízení přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 133 | Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 134 | Požární ucpávky komplet.vč. dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 135 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | 3 | Kontrola vstupu EKV – 1.PP FABLAB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 301 | Prostup pancéřový do křídla dveří (D+M) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 302 | Únikový terminál ePED– ve funkci ochozího tlačítka, napojeno na EPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 303 | Pomocný zálohovaný zdroj pro zámky, EN54, 5A, D+M, včetně AKU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 304 | Zřízení přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 305 | Kabel 4x1,5 B2ca S1 D1 dodávka | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 306 | Kabel 4x1,5 B2ca S1 D1 montáž | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 307 | Trubka instalační pod omítkou, na povrch 23-50mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 308 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 309 | AY 2,5 B | mm | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 310 | Krabice instalační pro zásuvku, čtečku, kameru | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 311 | Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 312 | Požární ucpávky komplet.vč. dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 313 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | 4 | Kontrola vstupu EKV - VIDA (příprava) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 401 | Trubka instalační pod omítkou, na povrch 23-50mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 402 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 403 | AY 2,5 B | mm | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 404 | Krabice instalační pro zásuvku, čtečku, kameru | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 405 | Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 406 | Požární ucpávky komplet.vč. dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 407 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | 6 | Elektrická požární signalizace EPS – FABLAB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 601 | Požární hlásič automatický, vnitřní, multisenzorový individuálně adresovatelný, kruhová linka,, dodávka + montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 602 | Patice pro hlásič požární hlásič, dodávka + montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 603 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný, kruhová linka, dodávka + montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 604 | Siréna EPS s integrovaným majákem zábleskovým | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 605 | Siréna, montáža + montáž | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 606 | Teplotní hlásič lineární – teplotní kabel (D+M) | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 607 | Vyhodnocovací jednotka teplotního hlásiče (D+M) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 608 | Provedení popisů čidel EPS | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 609 | Ohniodolná krabice, 3 svorky, D+M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 610 | Kabelový žlab pro kabely s funkční schopností při požáru včetně konzol, hmoždinek | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 611 | Trubka nad podhled trubka pro vedení kabelů k čidlům - komplet včetně hmoždinek, LSOH | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 612 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 613 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 614 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 615 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 616 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 617 | Koppler 4 vstupy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 618 | Skříň pro Koppler | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 619 | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 620 | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 621 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu na patře), B2ca, S1, D1 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | 622 | Kabel (2x2x0,8) - dodávka, montáž (zaváděcí úsek k termo kabelu) | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | 623 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru P-30R, 2x2x1,5 dodávka, montáž, (sirény | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 624 | Pomocný zálohovaný zdroj EPS, EN54, 24V/5A, D+M, včetně baterií | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 625 | Požární kryt – skříň pro kopplerové hnízdo na patře funkčnost 30 minut EI/EV/P400x400x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | 626 | Montáž požárního krytu ústředny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | 627 | Vyhledání nápojného bodu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | 628 | Programování EPS, oživení EPS, výchozí revize elektro a KP vč. dokladů,zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 629 | Odborná demontáž části instalace EPS, provizorní zprovoznění nedotčených čístí kruhových linek | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | 630 | Zřízení přívodu 230V pro V/V prvek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | 631 | Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 632 | Požární ucpávky komplet.vč. dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 633 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
89 | 634 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 8 | Elektrická zabezpečovacé signalizace – 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 801 | Hlásič – detektor pohybu duální dodávka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 802 | Montáž hlásiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | 803 | Magnetický detektor otevření dveří, okna dodávka, včetně TK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 804 | Montáž hlásiče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | 805 | MK8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 806 | Klávesnice, montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | 807 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 808 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem vč. Aku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 809 | Montáž koncentrátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | 810 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 | 811 | LAM6x kabel pro čidla | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 812 | Bus kabel pro EZS | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 813 | Zatažení kabelu do trubek | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | 814 | Trubka instalační pod omítkou, na povrch 23-50mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 815 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | 816 | AY 2,5 B | mm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 | 817 | Vyhledání místa napojení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | 818 | Zřízení přívodu 230V pro koncentrátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | 819 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 820 | Programování EZS, oživení EZS, výchozí revize elektro a KP vč. dokladů,zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
110 | 821 | Požární ucpávky komplet.vč. dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | 822 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
112 | 823 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 9 | Ostatní – 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
113 | 904 R03 | Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
114 | 905 R01 | Žebříky, lešení, plošiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
115 | 906 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 08 | D.1.2.7 Měření a regulace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ROZ | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | R1 | Rozvodná skříň 800x2000x300mm s krytím IP65 montážní deskou s a podstavcem | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | R2 | Základní jistící a vypínací prvky rozvaděče včetně přepěťové ochrany | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | R3 | Silnoproudý vývod jištěný do 10A s proudovým chráničem 30mA | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | R4 | Servisní zásuvka včetně jištění | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | R5 | Napájecí zdroj 24V DC SELV do 100W pro nepřetržitý provoz | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | R6 | Rozšířitelný programovatelný řídicí systém PLC, rozhraní Ethernet, Modbus TCP, OPC UA, HTML5 web, aplikace pro OP a dálkový přístup | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | R7 | Rozšíření PLC o 8 AI Pt1000/4..20 mA | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | R8 | Rozšíření PLC o 8 AO 0..10V/0..20mA | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | R9 | Rozšíření PLC o 16 DI | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | R10 | Rozšíření PLC o 16 DO | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | R11 | Rozšíření PLC o 16 DO relé 230V AC/2A | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | R12 | Rozšíření PLC o rozhraní RS485, protokol Modbus RTU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | R13 | Dotykový ovládací web panel nar 15“ pro montáž na rozvaděč, vnější IP66 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | R14 | Převodník M-Bus / Ethernet do 20 zařízení pro Modbus TCP a přímé TCP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | R15 | Průmyslový datový switch Ethernet 8 portu TX 10/100 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | R16 | Vývod ovládaný 1F do 2 kW | KUS | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | R17 | Drobný montážní materiál | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | R18 | Výroba rozvaděče | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | R19 | Montáž a zapojení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | R20 | Základní aplikační SW pro PLC a OP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | R21 | Konfigurace převodníku M-Bus / Ethernet | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | R22 | Aplikační SW pro PLC a OP kompatibilní s gateway MaR pro datový bod | KUS | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | R23 | Aplikační SW pro připojení zařízení po komunikaci do PLC | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | PI | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | R24 | Čidlo teploty vzduchu venkovní -30..60°C, IP65 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | R25 | Čidlo teploty vzduchu Pt1000, 0..60°C, IP65 | KUS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | R26 | Čidlo koncentrace CO2 ve vzduchu, IP65 | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | R27 | Čidlo koncentrace CO2 ve vzduchu, IP20 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | R28 | Čidlo teploty vody příložné Pt1000, 0..80°C, IP65 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | R29 | Snímač tlakové diference na filtru VZT zařízení, IP54 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | R30 | Tlačítko nástěnné ovládací | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | R31 | Zásuvka 3-pólová pro připojení signálního kontaktu 24V DC FELV, včetně vidlice na kabel | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | R32 | Krabice instalační | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | R33 | Pohon VZT klapky se se signalizací koncových poloh, 18 Nm, AC/DC 24 V, IP54 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | R34 | Sdružovací krabice IP68 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | R35 | Montáž čidla a jeho připojení k rozvaděči | KUS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | R36 | Montáž výkonného prvku a jeho připojení k rozvaděči | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | R37 | Připojení výkonného prvku k rozvaděči | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | R38 | Připojení čidla po komunikaci | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | KAB | Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | R39 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5 | M | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | R40 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x1,5 | M | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | R41 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 7x1,5 | M | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | R42 | 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 2x1,5 | M | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | R43 | JXFE-R 2x0,80 B2ca,s1,d0 | M | 804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | R44 | JXFE-R 2x2x0,80 B2ca,s1,d0 | M | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | R45 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) | M | 2218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | R46 | Žlab ocelový s víkem elektroinstalační 50x50mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | R47 | Trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 23mm | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | R48 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm včetně příchytek | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | R49 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm | M | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | R50 | Úprava vedení kabelové trasy včetně nových konstrukcí a přeložky kabelů bez spojkování | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | R51 | Barvení nosných konstrukcí a prvků | M2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | R52 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem | KUS | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | R53 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou, požární odolnost EI 60 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | R54 | Demontáž silového kabelu 5x2,5 mm2 bez zachování funkčnosti včetně odpojení | M | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | R55 | Demontáž prvku MaR se zachování funkčnosti, včetně odpojení kabelu z rozvaděče | KUS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | R56 | Úprava SW rozvaděče DT2 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | R57 | Úprava SW stávajícího dohledového systému Metasys | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | R58 | Aplikační doplnění stávající gateway MaR o rozvaděč VZT | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | R59 | Aplikační doplnění měřidla včetně konfigurace komunikace a adresování do evidence spotřeb | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | DOK | Dokumentace a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | R60 | Dopracování realizační dokumentace | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
62 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
63 | R63 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 1 do 2,5 milionu Kč | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | R64 | Revize a zkoušky | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ODP | Odpady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | R65 | Likvidace odpadu - elektroinstalační kabely | KG | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | R66 | Likvidace odpadu – elektro zařízení | KG | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | R67 | Likvidace odpadu – kovové konstrukce (nosné prvky, kabelové lávky, …) | KG | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | R68 | Likvidace odpadu - ostatní odpad | KG | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1.3_1 09 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 26103 | Rekonstrukce přízemí VIDA! science centra a vestavba nového gastroprovozu | [25 empty] | STA
O: | D.1.1.3_1 | FABLAB | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 09 | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu