Obsah

1.	Identifikační údaje	- 2 -

2.	Zadání	- 3 -

2.1.	Výchozí podklady	- 3 -

2.2.	Riziko zpětného vzdutí kanalizací	- 3 -

3.	Bilance	- 4 -

4.	Vnitřní vodovod	- 4 -

4.1.	Popis řešení	- 4 -

4.2.	Studená voda, teplá voda a cirkulace	- 4 -

4.3.	Technologie úpravy vody	- 4 -

5.	Vnitřní kanalizace	- 5 -

5.1.	Popis řešení	- 5 -

5.2.	Splašková kanalizace	- 6 -

5.3.	Splašková kanalizace s obsahem tuků	- 6 -

5.4.	Kondenzát a úkapy od zařízení	- 6 -

6.	Požární ucpávky	- 7 -

6.1.	Varianty požárních ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí.	- 7 -

6.1.1.	Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace	- 7 -

6.1.2.	Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace	- 7 -

6.1.3.	Hořlavé potrubí + hořlavá izolace	- 7 -

6.1.4.	Hořlavé potrubí bez izolace	- 8 -

6.1.5.	VZT potrubí	- 8 -

6.1.6.	Sdružené protipožární prostupy	- 8 -

7.	BOZP	- 9 -

8.	Péče o životní prostředí a nakládání s odpady	- 10 -

# Identifikační údaje

Zadavatel / HIP

Název firmy /jméno: 				JUNG architekti s.r.o.

Sídlo:						Nové sady 988/2,

602 00 Brno

IČ:	198 49 346

Stavebník / Investor

Název firmy / jméno:	Moravian Science Centre Brno, p.o.

Sídlo:	Křížkovského 554/12,

603 00 Brno-střed

IČ:	293 19 498

Stupeň projektové dokumentace		Dokumentace Provedení Stavby

Projektant části

SO 01 – Hlavní objekt

D.1.2.1 Zdravotně technické instalace

Název firmy / jméno:	Projekce TZB Prokeš s.r.o.

Sídlo:	Hlinky 135/68, 603 00 Brno

IČ:	075 96 162

Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Prokeš

Číslo autorizace:	1003988 D1

Projektant:	Aleš Floryček

Stavba

Název stavby:

Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu

Místo stavby:	Křížkovského 554/12

603 00 Brno-střed

Katastrální území:	[610208]

Parc. č.:	61

# Zadání

Předložená projektová dokumentace řeší zásobování vodou a likvidaci odpadních vod v rámci akce “Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu.”

Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace stavby.

## Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady:

požadavky investora

stavební podklady

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a prováděcími vyhláškami, především dle:

Zákon č. 258/2000 Sb. 	Zákon o ochraně veřejného zdraví a přidružené vyhlášky

Vyhláška č. 146/2024 Sb. 	O požadavcích na výstavbu

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5455 	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1 -Všeobecně

ČSN 06 0320 	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1 až 5

## Riziko zpětného vzdutí kanalizací

Ve stávajícím stavu nejsou zařizovací předměty umístěné v 1PP zajištěny proti zpětnému vzdutí. Stavebník byl s danou problematikou seznámen a z ekonomických a provozních důvodů nebude zřízeno opatření.

# Bilance

Vlivem stavebních úprav nedojde ke změně bilancí potřeby pitné vody a odtoku splaškových vod. Stávající rušená kuchyně a zaměstnanecké zázemí má kapacitně stejný provoz jako je navržený záměr.

# Vnitřní vodovod

## Popis řešení

Zásobování pitnou vodou pro novou vestavbu s gastro provozem bude řešeno napojením na stávající rozvod studené vody v 1PP.

Uzávěr nové části bude umístěn v revizní skříňce v suchém skladu, tj. místnost č. 3.11.

V místnosti č. 3.07 bude umístěn elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 120 litrů pro potřeby provozu gastro. Okruh TV je řešen bez cirkulace pomocí smyčky s nejčastějším odběrem na konci.

## Studená voda, teplá voda a cirkulace

Potrubí bude v objektu vedeno převážně volně, zavěšené, zakryté podhledem nebo v předstěnových systémech, popř. v drážkách v nenosném zdivu. Potrubí bude vedeno k jednotlivým odběrným místům v nejkratší možné trase.

Po provedení potrubních rozvodů budou provedeny příslušné tlakové zkoušky předepsané ČSN. Potrubí bude před kolaudací propláchnuto a dezinfikováno.

Všechna vedení potrubí vody budou opatřena tepelnou izolací – návlekovými pouzdry s lepenými spoji. Tloušťky tepelných izolací budou použity tak, aby splňovaly požadavek vyhl. č. 193/2007 Sb.

Armatury, zařízení a rozvody vody SV, TV a C musí být s atestací na pitnou vodu.

Voda studená a teplá

Systém z vícevrstvého plastového potrubního materiálu PP-RCT s čedičovými vlákny (Wavin Fiber Basalt Plus), spojovaného tvarovkami s polyfúzním svařováním.

## Technologie úpravy vody

Úpravu vody pro spotřebiště v gastro provozu je řešeno jednotlivě pro každé zařízení samostatně a je předmětem samostatné PD.

# Vnitřní kanalizace

## Popis řešení

Stávající systém vnitřní kanalizace je rozdělen na splaškové a dešťové odpadní vody. Stavební úpravy se týkají pouze změn systému splaškové kanalizace.

Stávající kuchyně v suterénu se zruší a zřídí se nová ve vestavbě do nadzemního patra. Součástí úpravy je také oddělení splaškových vod s obsahem tuku, separaci filtraci, čerpání a likvidování do stávajícího systému areálové kanalizace.

Areálová kanalizace je připojena na jednotnou stoku.

Předmětem stavebních úprav není likvidace srážkových povrchových vod.

Minimální sklony gravitační kanalizace jsou 3 % na připojovací a tukové kanalizaci, 2 % pro svodné potrubí splaškových vod, 1 % pro svodná potrubí dešťová a pro odvody kondenzátu.

Přechod odpadní do svodné, tedy svislé do ležaté kanalizace nebo transferu, bude proveden pomocí 2ks kolen 45˚, u odpadního potrubí delšího, než 2 m bude mezi kolena vřazen uklidňovací mezikus délky min. 250 mm nebo speciální tvarovka výrobce. U odpadního potrubí výšky vyšší než 15 m nebo u delších vodorovných transferů bude individuálně posouzeno.

Čistící tvarovky na odpadním potrubí budou umístěny cca 1,0 – 1,5 m nad úrovní podlahy.

Každý systém musí být řádně odvětrán pro přívod vzduchu, ideálně nad střechu (pro splašky pokaždé) vždy min. 500 mm nad povrch. Konec bude odolný proti UV záření stejně jako hlavice proti dešti a vniknutí hmyzu. Množství přiváděného vzduchu je násobně více a nelze tedy redukovat průměry mezi odpadní a větracích částí. Lze slučovat větrací potrubí do maximálních průtoků.

Jednotlivé systémy nelze propojovat větracím potrubím.

Každé odpadní potrubí bude větráno a přivzdušňovací ventily a podtlakové hlavice jsou z provozních důvodu nepřípustné.

Odvod kondenzátu pouze v potrubí HT DN 32 a vyšší.

Dále budou dodrženy všechny montážní předpisy výrobců užitých potrubních systémů.

## Splašková kanalizace

Splaškové vody od hygienického zázemí a úklidové místnosti z 3NP budou likvidovány do stávajícího systému splaškové kanalizace v 1PP. Celý systém bude proveden ze stejného materiálu jako je stávající kanalizace.

Čerpané splaškové vody z lapáku tuků zbavené tuků a škrobů budou likvidovány do stávající kanalizace v místě stávající čistící šachty pod schody v exteriéru.

Odpadní voda je nejprve čerpána pod strop 1PP tedy min. 500 mm nad úroveň hladiny zpětného vzdutí. Lapák tuků viz samostatná část PD.

Připojovací, odpadní a svodná zavěšená

Systém kanalizace HT (PP), spojovaný hrdlovými spoji.

Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí rohových odboček HTED 110/110/110 - 87˚ popř. pomocí odboček jednoduchých s úhlem připojení 87˚ a 67˚. Jednotlivé zařizovací předměty (vyjma WC mís) budou osazeny příslušnými zápachovými uzavírkami.

Čistící tvarovky na odpadním potrubí budou umístěny cca 1,0 – 1,5m nad úrovní podlahy.

Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude proveden pomocí 2ks kolen 45˚ s uklidňovacím mezikusem délky min. 250 mm.

## Splašková kanalizace s obsahem tuků

Splaškové vody od zařízení gastro provozu, kde je zvýšený výskyt tuků a škrobů (např. zpracování masa a mytí zeleniny), budou odděleným potrubním systémem likvidovány do lapáku tuků v 1PP.

Připojovací a odpadní tuková kanalizace

Systém kanalizace pro odvod agresivních splašek z nerezové oceli spojovaný hrdlovými spoji.

Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí nerezových rohových odboček 110/110/110 – 88,5˚ popř. pomocí odboček jednoduchých s úhlem připojení 88,5˚ a 45˚. jednotlivé zařizovací předměty (vyjma WC mís) budou osazeny příslušnými zápachovými uzávěry.

Přechod odpadní do svodné, tedy svislé do ležaté kanalizace nebo transferu, bude proveden pomocí 2ks kolen 45˚, u odpadního potrubí delšího než 2 m bude mezi kolena vřazen uklidňovací mezikus délky min. 250 mm.

## Kondenzát a úkapy od zařízení

Připojovací potrubí odvodu neagresivního kondenzátu od zařízení nebo úkapy pojišťovacích ventilů budou provedena ze systému PP-HT, spojované hrdlovými spoji.

Úsek od zařízení výtlaku nebo odtoku zařízení k sifonu je již připojovacím úsekem splaškové kanalizace a bude tedy o dimenzi min. DN 32 mm.

Napojení na odpadní gravitační splaškovou kanalizaci bude vždy provedeno přes zápachový uzávěr trvale přístupný a revidovaný min. jednou ročně.

# Požární ucpávky

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Použití požárních ucpávek jsou podrobně upravena normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace.

V rámci VV a kontrolním rozpočtu jsou definované pouze základní položky pro řešení požárních ucpávek pro dílčí profese. Nabízí se možnost řešení sdružených požárních ucpávek napříč všemi profesemi, např. v oblasti instalačních šachet atd…, která se výrazněji promítne do celkové ceny za tyto položky, ale toto není součástí projektové dokumentace dílčích profesních částí.

Podrobné řešení požárních ucpávek bude předmětem dílenské dokumentace dodavatele při realizaci projektu ve spolupráci se specialistou PBŘ a stavební části napříč celým projektem stavby.

## Varianty požárních ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí.

### Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření nedochází k úbytku či prohoření materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární tmel či protipožární akrylátový tmel.

### Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace, potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá použít protipožární zpěňující tmel.

### Hořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu.

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety

### Hořlavé potrubí bez izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu.

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety

### VZT potrubí

Jedná se o specifické rozvody, v tomto textu nejsou řešeny požární uzávěry.

- Například lze použít tzv. měkká ucpávka z min. vaty 140 kg/m2, spojovaná protipožárním tmelem a opatřena protipožárním nátěrem.

- Případně bude dána specialistou na PBŘ

### Sdružené protipožární prostupy

V tomto případě se jedná o prostup několika instalací jedním otvorem. Nejběžnější způsob protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 140 kg/m2 a následné ošetření jednotlivých instalací dle výše uvedených typů. Celá ucpávka je spojována pomocí protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem.

Možnosti použití každého systému požární ucpávky udává každý výrobce, např. maximální průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet.

Systém, ze kterého bylo čerpáno, je od fy. Hilti s.r.o.

# BOZP

Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. v platném znění.

NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s NV č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na BOZP, provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků upravuje NV č. 390/2021 Sb.

Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864

Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí NV č. 339/2017 Sb.

Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí dodržováno NV č.168 / 2002 Sb.

Požadavky na pracoviště řeší NV č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při práci ve výškách je nutné respektovat NV č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí NV č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při překročení denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku.

Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce).

Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo NV č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh.

Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům NV č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s NV č.201 / 2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

# Péče o životní prostředí a nakládání s odpady

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 §3 - Katalog odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou.

Postupy naskládání s odpady:

- Třídění odpadu – Odpad bude tříděn a likvidován dle jeho povahy.

- Využití odpadu – Přednostní využití odpadu musí být zajištěno před jeho odstraněním.

- Odstranění odpadu – Odpad bude odstraněn pouze tehdy, pokud jiný způsob využití není dostupný.

- Nebezpečné odpady – Musí být odstraněny ve specializovaných zařízeních.

- Evidence odpadu – Původce odpadu (prováděcí firma) bude vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady.

Tab.1 Možné odpady při stavbě

| Kód odpadu | Název |
| --- | --- |
| 170101 | Beton |  |
| 170102 | Cihly |  |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 |  |
| 170201 | Dřevo |  |
| 170202 | Sklo |  |
| 170203 | Plasty |  |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |  |
| 170405 | Železo a ocel |  |
| 170407 | Směsné kovy |  |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 |  |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |  |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |  |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly |  |
| 150102 | Plastové obaly |  |